## Katalogartikel
| Preisliste 2026 Gültig bis 31.12.2026 Diese Preisliste ist nicht rechtsverbindlich und hat daher einen informativen Charakter. Es gelten ausschließlich unsere Angebote und Auftragsbestätigungen. Fehler und Irrtümer vorbehalten. |  | FALSE |  |  |  | Rahmentyp für Optionspreise wählen alle Preise CHF | 1 |  | 2026-03-13 |  | alle Preise CHF |  | gültig bis 31.12.2026
PD_CODE | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | Produktfamilie | Kategorie | Unter-Kategorie | Produktnummer | Preisliste 2026 gültig ab 01.04.2026 | + Options- preis | auf Lager | Produktgruppe | Rabatt (gem. Einstellung) | Nettopreis eingestellter Rabatt | Katalog (online) ab Seite | DIRECT-Link | angepasst | Weblink | Check | Zolltarifnummer | Langtext
9031 | thanos EVO weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 766630 | 684.3 | 0 |  | R1 | 0% | 684.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9032 | thanos EVO weiss Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780339 | 748.15 | 0 |  | R1 | 0% | 748.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9033 | thanos EVO weiss CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 775434 | 843.95 | 0 |  | R1 | 0% | 843.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9035 | thanos EVO weiss CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 771368 | 923.65 | 0 |  | R1 | 0% | 923.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9036 | thanos EVO schwarz Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 774352 | 703.6 | 0 |  | R1 | 0% | 703.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9037 | thanos EVO schwarz Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780360 | 767.45 | 0 |  | R1 | 0% | 767.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9038 | thanos EVO schwarz CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780377 | 863.25 | 0 |  | R1 | 0% | 863.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9040 | thanos EVO schwarz CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 771351 | 943 | 0 |  | R1 | 0% | 943 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11380 | thanos EVO Design schwarz Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 807418 | 703.6 | 96.55 |  | R1 | 0% | 800.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
11381 | thanos EVO Design schwarz Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 807401 | 767.45 | 96.55 |  | R1 | 0% | 864 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
11382 | thanos EVO Design schwarz CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 807395 | 863.25 | 96.55 |  | R1 | 0% | 959.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
11384 | thanos EVO Design schwarz CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 807371 | 943 | 96.55 |  | R1 | 0% | 1039.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
28 | thanos EVO weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 753913 | 684.3 | 0 |  | R1 | 0% | 684.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
139 | thanos EVO weiss Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 753944 | 748.15 | 0 |  | R1 | 0% | 748.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
568 | thanos EVO weiss CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 753968 | 843.95 | 0 |  | R1 | 0% | 843.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
571 | thanos EVO weiss CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754002 | 923.65 | 0 |  | R1 | 0% | 923.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
572 | thanos EVO schwarz Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 753920 | 703.6 | 0 |  | R1 | 0% | 703.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
573 | thanos EVO schwarz Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 753951 | 767.45 | 0 |  | R1 | 0% | 767.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
574 | thanos EVO schwarz CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 753975 | 863.25 | 0 |  | R1 | 0% | 863.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
576 | thanos EVO schwarz CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754019 | 943 | 0 |  | R1 | 0% | 943 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
10414 | thanos EVO Design schwarz Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 792639 | 703.6 | 96.55 |  | R1 | 0% | 800.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
10530 | thanos EVO Design schwarz Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 795814 | 767.45 | 96.55 |  | R1 | 0% | 864 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
11378 | thanos EVO Design schwarz CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 807340 | 863.25 | 96.55 |  | R1 | 0% | 959.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
10792 | thanos EVO Design schwarz CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 801560 | 943 | 96.55 |  | R1 | 0% | 1039.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen
9041 | thanos EVO weiss Temp KNX | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850285 | 786.3 | 0 |  | R1 | 0% | 786.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9042 | thanos EVO weiss Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850284 | 850.15 | 0 |  | R1 | 0% | 850.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9043 | thanos EVO weiss CO2 Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850282 | 945.95 | 0 |  | R1 | 0% | 945.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9045 | thanos EVO weiss CO2+VOC Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850290 | 1025.7 | 0 |  | R1 | 0% | 1025.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2plusvoc-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9046 | thanos EVO schwarz Temp KNX | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850277 | 805.6 | 0 |  | R1 | 0% | 805.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9047 | thanos EVO schwarz Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850276 | 869.45 | 0 |  | R1 | 0% | 869.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9048 | thanos EVO schwarz CO2 Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850280 | 965.25 | 0 |  | R1 | 0% | 965.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9050 | thanos EVO schwarz CO2+VOC Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850275 | 1045 | 0 |  | R1 | 0% | 1045 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
11385 | thanos EVO Design schwarz Temp KNX | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850293 | 805.6 | 96.55 |  | R1 | 0% | 902.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-temp-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen, KNX zertifiziert
13920 | thanos EVO Design schwarz Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 807449 | 869.45 | 96.55 |  | R1 | 0% | 966 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen, KNX zertifiziert
11387 | thanos EVO Design schwarz CO2 Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850287 | 965.25 | 96.55 |  | R1 | 0% | 1061.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-co2-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen, KNX zertifiziert
11389 | thanos EVO Design schwarz CO2+VOC Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850291 | 1045 | 96.55 |  | R1 | 0% | 1141.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-design-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, mit Designrahmen Aluminium eloxiert (zugehöriger Rahmen siehe nächste Position), Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: + Aufpreis Designrahmen (Pflicht), Farbe bitte wählen, KNX zertifiziert
11911 | thanos EVO weiss Temp BlueRange | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836340 | 727.65 | 0 |  | R1 | 0% | 727.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie, Farbtemperatur Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Funktechnologie: 2,4 GHz, BlueRange Mesh Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11919 | thanos EVO weiss Temp_rH BlueRange | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836357 | 791.5 | 0 |  | R1 | 0% | 791.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-temp-rh-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiß, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11920 | thanos EVO weiss CO2 Temp_rH BlueRange | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836364 | 887.3 | 0 |  | R1 | 0% | 887.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2-temp-rh-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiß, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11914 | thanos EVO weiss CO2+VOC Temp_rH BlueRange | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836371 | 967.05 | 0 |  | R1 | 0% | 967.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-weiss-co2plusvoc-temp-rh-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiß, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11917 | thanos EVO schwarz Temp BlueRange | Raumbediengerät Temperatur | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836388 | 746.95 | 0 |  | R1 | 0% | 746.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie, Farbtemperatur Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Funktechnologie: 2,4 GHz, BlueRange Mesh Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11918 | thanos EVO schwarz Temp_rH BlueRange | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836395 | 810.8 | 0 |  | R1 | 0% | 810.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-temp-rh-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie, Farbtemperatur Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Funktechnologie: 2,4 GHz, BlueRange Mesh Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11921 | thanos EVO schwarz CO2 Temp_rH BlueRange | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836401 | 906.6 | 0 |  | R1 | 0% | 906.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2-temp-rh-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie, Farbtemperatur Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Funktechnologie: 2,4 GHz, BlueRange Mesh Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
11922 | thanos EVO schwarz CO2+VOC Temp_rH BlueRange | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | thanos EVO | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 836418 | 986.35 | 0 |  | R1 | 0% | 986.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thanos-evo-schwarz-co2plusvoc-temp-rh-bluerange |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie, Farbtemperatur Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Funktechnologie: 2,4 GHz, BlueRange Mesh Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9051 | NOVOS Touch weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 778312 | 635.45 | 0 |  | R1 | 0% | 635.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9052 | NOVOS Touch weiss Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780704 | 699.3 | 0 |  | R1 | 0% | 699.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9053 | NOVOS Touch weiss CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780735 | 795.05 | 0 |  | R1 | 0% | 795.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9055 | NOVOS Touch weiss CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780797 | 874.8 | 0 |  | R1 | 0% | 874.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1434 | NOVOS Touch weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 761802 | 635.45 | 0 |  | R1 | 0% | 635.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1436 | NOVOS Touch weiss Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 761819 | 699.3 | 0 |  | R1 | 0% | 699.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1437 | NOVOS Touch weiss CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 761826 | 795.05 | 0 |  | R1 | 0% | 795.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1439 | NOVOS Touch weiss CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 761840 | 874.8 | 0 |  | R1 | 0% | 874.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9058 | NOVOS Touch weiss Temp KNX | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850268 | 737.45 | 0 |  | R1 | 0% | 737.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-temp-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9059 | NOVOS Touch weiss Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850266 | 801.3 | 0 |  | R1 | 0% | 801.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9060 | NOVOS Touch weiss CO2 Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850257 | 897.1 | 0 |  | R1 | 0% | 897.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-co2-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9062 | NOVOS Touch weiss CO2+VOC Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850258 | 976.85 | 0 |  | R1 | 0% | 976.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-touch-weiss-co2plusvoc-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 4,8", 1120x480 px, kapazitive Touch-Technologie Gehäuse: mit thermischer Entkopplung und Sensorkanal, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9068 | NOVOS 7 weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 778329 | 452.8 | 0 |  | R1 | 0% | 452.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9093 | NOVOS 7 weiss Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780841 | 516.65 | 0 |  | R1 | 0% | 516.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
3276 | NOVOS 7 weiss CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 769037 | 612.4 | 0 |  | R1 | 0% | 612.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9095 | NOVOS 7 weiss CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 780926 | 692.15 | 0 |  | R1 | 0% | 692.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
317 | NOVOS 7 weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 735018 | 452.8 | 0 |  | R1 | 0% | 452.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
318 | NOVOS 7 weiss Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 735025 | 516.65 | 0 |  | R1 | 0% | 516.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1481 | NOVOS 7 weiss CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 735032 | 612.4 | 0 |  | R1 | 0% | 612.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1483 | NOVOS 7 weiss CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2 | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 735094 | 692.15 | 0 |  | R1 | 0% | 692.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9073 | NOVOS 7 weiss Temp KNX | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850261 | 554.8 | 0 |  | R1 | 0% | 554.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-temp-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9074 | NOVOS 7 weiss Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850239 | 618.65 | 0 |  | R1 | 0% | 618.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9075 | NOVOS 7 weiss CO2 Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850235 | 714.45 | 0 |  | R1 | 0% | 714.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-co2-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
9077 | NOVOS 7 weiss CO2+VOC Temp_rH KNX | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 7 | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850251 | 794.2 | 0 |  | R1 | 0% | 794.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-7-weiss-co2plusvoc-temp-rh-knx |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Szenensteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab/verstellen, Szenen aufrufen, ECO-Funktion, Messwertanzeige und -historie Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller, 4 Direkttasten Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: TFT 3,5", 320x480 px Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Hinweise: KNX zertifiziert
1378 | NOVOS 5 S weiss ohne Sensor, FS5 | Raumbediengerät --- | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730082 | 111 | 0 |  | R3 | 0% | 111 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-ohne-sensor-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1379 | NOVOS 5 S weiss Temp Pt100, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730129 | 122 | 0 |  | R3 | 0% | 122 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-pt100-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1380 | NOVOS 5 S weiss Temp Pt1000, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730150 | 125.15 | 0 |  | R3 | 0% | 125.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-pt1000-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1381 | NOVOS 5 S weiss Temp Pt1000 1/3 DIN, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730204 | 130.15 | 0 |  | R3 | 0% | 130.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-pt1000-1-3-din-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1382 | NOVOS 5 S weiss Temp Ni1000, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730273 | 124.75 | 0 |  | R3 | 0% | 124.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-ni1000-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1383 | NOVOS 5 S weiss Temp Ni1000TK5000, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730303 | 130.15 | 0 |  | R3 | 0% | 130.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-ni1000tk5000-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1384 | NOVOS 5 S weiss Temp NTC10k, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730334 | 120 | 0 |  | R3 | 0% | 120 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-ntc10k-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1397 | NOVOS 5 PSTD weiss ohne Sensor, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät --- | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730112 | 146.15 | 0 |  | R3 | 0% | 146.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-ohne-sensor-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1398 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp Pt100, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730143 | 157.15 | 0 |  | R3 | 0% | 157.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-pt100-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1399 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp Pt1000, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730198 | 160.25 | 0 |  | R3 | 0% | 160.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-pt1000-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1401 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp Pt1000 1/3 DIN, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730228 | 165.25 | 0 |  | R3 | 0% | 165.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-pt1000-1-3-din-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1402 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp Ni1000, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730297 | 159.9 | 0 |  | R3 | 0% | 159.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-ni1000-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1403 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp Ni1000TK5000, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730327 | 165.25 | 0 |  | R3 | 0% | 165.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-ni1000tk5000-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1404 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp NTC10k, 10 kOhm, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730358 | 155.15 | 0 |  | R3 | 0% | 155.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-ntc10k-10-kohm-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1412 | NOVOS 5 S weiss Temp TRV, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734936 | 269.8 | 0 |  | R3 | 0% | 269.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-trv-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1414 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp TRV, Poti_aktiv, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734943 | 311.55 | 0 |  | R3 | 0% | 311.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-trv-poti-aktiv-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1421 | NOVOS 5 S weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP), FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754217 | 334.15 | 0 |  | R2 | 0% | 334.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1425 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP), FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754255 | 375.85 | 0 |  | R2 | 0% | 375.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1422 | NOVOS 5 S weiss Temp RS485 Modbus, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734974 | 334.15 | 0 |  | R2 | 0% | 334.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-s-weiss-temp-rs485-modbus-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen Bedienelemente: Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1426 | NOVOS 5 PSTD weiss Temp RS485 Modbus, FS5 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 5 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734981 | 375.85 | 0 |  | R2 | 0% | 375.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-5-pstd-weiss-temp-rs485-modbus-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Beschriftung {- [Skala] +}, Drehschalter zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1216 | NOVOS 3 P weiss ohne Sensor, 10 kOhm | Raumbediengerät --- | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729574 | 50.15 | 0 |  | R3 | 0% | 50.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-ohne-sensor-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1283 | NOVOS 3 TD weiss ohne Sensor | Raumbediengerät --- | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729604 | 57.4 | 0 |  | R3 | 0% | 57.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-ohne-sensor |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1310 | NOVOS 3 PTD weiss ohne Sensor, 10 kOhm | Raumbediengerät --- | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729611 | 77.15 | 0 |  | R3 | 0% | 77.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-ohne-sensor-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1245 | NOVOS 3 P weiss Temp Pt100, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729659 | 61.15 | 0 |  | R3 | 0% | 61.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-pt100-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1284 | NOVOS 3 TD weiss Temp Pt100 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729666 | 68.4 | 0 |  | R3 | 0% | 68.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-pt100 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1311 | NOVOS 3 PTD weiss Temp Pt100, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729673 | 88.15 | 0 |  | R3 | 0% | 88.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-pt100-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1247 | NOVOS 3 P weiss Temp Pt1000, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729727 | 64.25 | 0 | ja | R3 | 0% | 64.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-pt1000-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1285 | NOVOS 3 TD weiss Temp Pt1000 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729734 | 71.5 | 0 |  | R3 | 0% | 71.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-pt1000 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1313 | NOVOS 3 PTD weiss Temp Pt1000, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729741 | 91.25 | 0 |  | R3 | 0% | 91.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-pt1000-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1251 | NOVOS 3 P weiss Temp Pt1000 1/3 DIN, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729789 | 69.25 | 0 |  | R3 | 0% | 69.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-pt1000-1-3-din-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1286 | NOVOS 3 TD weiss Temp Pt1000 1/3 DIN | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729796 | 76.5 | 0 |  | R3 | 0% | 76.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-pt1000-1-3-din |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1312 | NOVOS 3 PTD weiss Temp Pt1000 1/3 DIN, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729802 | 96.25 | 0 |  | R3 | 0% | 96.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-pt1000-1-3-din-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1252 | NOVOS 3 P weiss Temp Ni1000, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729864 | 63.9 | 0 |  | R3 | 0% | 63.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-ni1000-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1287 | NOVOS 3 TD weiss Temp Ni1000 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729871 | 71.15 | 0 |  | R3 | 0% | 71.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-ni1000 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1315 | NOVOS 3 PTD weiss Temp Ni1000, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729895 | 90.9 | 0 |  | R3 | 0% | 90.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-ni1000-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1253 | NOVOS 3 P weiss Temp Ni1000TK5000, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729932 | 69.25 | 0 |  | R3 | 0% | 69.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-ni1000tk5000-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1288 | NOVOS 3 TD weiss Temp Ni1000TK5000 | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729949 | 76.5 | 0 |  | R3 | 0% | 76.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-ni1000tk5000 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1316 | NOVOS 3 PTD weiss Temp Ni1000TK5000, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729956 | 96.25 | 0 |  | R3 | 0% | 96.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-ni1000tk5000-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1254 | NOVOS 3 P weiss Temp NTC10k, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 729994 | 59.15 | 0 |  | R3 | 0% | 59.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-ntc10k-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +} Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1289 | NOVOS 3 TD weiss Temp NTC10k | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730013 | 66.4 | 0 |  | R3 | 0% | 66.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-ntc10k |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1317 | NOVOS 3 PTD weiss Temp NTC10k, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 730020 | 86.15 | 0 |  | R3 | 0% | 86.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-ntc10k-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1326 | NOVOS 3 P weiss Temp TRV, Poti_aktiv | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734691 | 144.75 | 0 | ja | R3 | 0% | 144.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-trv-poti-aktiv |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Beschriftung {- [Skala] +} Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1329 | NOVOS 3 TD weiss Temp TRV | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734714 | 152 | 0 |  | R3 | 0% | 152 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-trv |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1330 | NOVOS 3 PTD weiss Temp TRV, Poti_aktiv | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734776 | 171.75 | 0 |  | R3 | 0% | 171.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-trv-poti-aktiv |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1332 | NOVOS 3 P weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754453 | 197.5 | 0 |  | R2 | 0% | 197.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1335 | NOVOS 3 TD weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754460 | 206.1 | 0 |  | R2 | 0% | 206.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1339 | NOVOS 3 PTD weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754477 | 229.6 | 0 |  | R2 | 0% | 229.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
1333 | NOVOS 3 P weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734851 | 197.5 | 0 |  | R2 | 0% | 197.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
1336 | NOVOS 3 TD weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734882 | 206.1 | 0 |  | R2 | 0% | 206.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-td-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
1338 | NOVOS 3 PTD weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 734899 | 229.6 | 0 |  | R2 | 0% | 229.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ptd-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
8309 | NOVOS 3 SR P weiss Temp | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754064 | 235.5 | 0 | ja | E2 | 0% | 235.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-p-weiss-temp |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-10-03 (4BS) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8316 | NOVOS 3 SR T weiss Temp | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754071 | 243.4 | 0 |  | E2 | 0% | 243.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-t-weiss-temp |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T) Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8317 | NOVOS 3 SR PT weiss Temp | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754095 | 267.6 | 0 |  | E2 | 0% | 267.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-pt-weiss-temp |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-10-05 (4BS) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8318 | NOVOS 3 SR P weiss Temp_rH | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754101 | 299.4 | 0 |  | E2 | 0% | 299.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-p-weiss-temp-rh |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-10-12 (4BS) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8319 | NOVOS 3 SR T weiss Temp_rH | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754118 | 307.25 | 0 |  | E2 | 0% | 307.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-t-weiss-temp-rh |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T) Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8320 | NOVOS 3 SR PT weiss Temp_rH | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754125 | 331.45 | 0 |  | E2 | 0% | 331.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-pt-weiss-temp-rh |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T) Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-10-05 (4BS) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
11571 | NOVOS 3 P weiss Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 811217 | 109 | 0 |  | W1 | 0% | 109 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
11573 | NOVOS 3 T weiss CO2 Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2, Bewegung | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 824255 | 233.2 | 0 |  | W1 | 0% | 233.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-t-weiss-co2-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster (T) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
11572 | NOVOS 3 PT weiss CO2 Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2 | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 824248 | 241.5 | 0 |  | W1 | 0% | 241.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-pt-weiss-co2-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +}, Taster (T) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
13535 | NOVOS 3 P weiss Occ Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, Bewegung | NOVOS 3 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850790 | 216.65 | 0 |  | W1 | 0% | 216.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-p-weiss-occ-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12248 | NOVOS 3 INC weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 840781 | 227.8 | 0 |  | R2 | 0% | 227.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9143 | NOVOS 3 INC ECO weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781657 | 227.8 | 0 |  | R2 | 0% | 227.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-eco-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
12249 | NOVOS 3 INC TD weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 840798 | 238.35 | 0 |  | R2 | 0% | 238.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-td-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9144 | NOVOS 3 INC TD ECO weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781664 | 238.35 | 0 |  | R2 | 0% | 238.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-td-eco-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
12250 | NOVOS 3 INC FS5 weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 840804 | 259.9 | 0 |  | R2 | 0% | 259.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-fs5-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +}, 4 LEDs zur Anzeige der Lüfterstufe, Beschriftung {[Lüfterflügel] I II III A} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9145 | NOVOS 3 INC FS5 ECO weiss Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781671 | 259.9 | 0 |  | R2 | 0% | 259.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-fs5-eco-weiss-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +}, 4 LEDs zur Anzeige der Lüfterstufe, Beschriftung {[Lüfterflügel] I II III A} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
12185 | NOVOS 3 INC weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 795272 | 227.8 | 0 |  | R2 | 0% | 227.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9131 | NOVOS 3 INC ECO weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781626 | 227.8 | 0 |  | R2 | 0% | 227.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-eco-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
12186 | NOVOS 3 INC TD weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 839235 | 238.35 | 0 |  | R2 | 0% | 238.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-td-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9132 | NOVOS 3 INC TD ECO weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781633 | 238.35 | 0 |  | R2 | 0% | 238.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-td-eco-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster (T), mit LED 24 V =, Farbe konfigurierbar über Jumper (7 Farben) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
12187 | NOVOS 3 INC FS5 weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 790604 | 259.9 | 0 |  | R2 | 0% | 259.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-fs5-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +}, 4 LEDs zur Anzeige der Lüfterstufe, Beschriftung {[Lüfterflügel] I II III A} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9133 | NOVOS 3 INC FS5 ECO weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781640 | 259.9 | 0 |  | R2 | 0% | 259.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-fs5-eco-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, ECO-Funktion Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- +}, 4 LEDs zur Anzeige der Lüfterstufe, Beschriftung {[Lüfterflügel] I II III A} Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
12149 | NOVOS 3 INC EPD weiss Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 835657 | 166.65 | 0 |  | W1 | 0% | 166.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-epd-weiss-temp-rh-lrw |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12148 | NOVOS 3 INC EPD weiss CO2 Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2 | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 835664 | 287.75 | 0 |  | W1 | 0% | 287.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-epd-weiss-co2-temp-rh-lrw |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung Bedienelemente: Dreh-/Drücksteller Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12147 | NOVOS 3 INC EPD T weiss Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 835640 | 172.6 | 0 |  | W1 | 0% | 172.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-epd-t-weiss-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster zur Lüfterstufenverstellung, Taster (T), Dreh-/Drücksteller Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
11935 | NOVOS 3 INC EPD T weiss CO2 Temp_rH LRW | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2 | NOVOS 3 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 835633 | 293.7 | 0 |  | W1 | 0% | 293.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-inc-epd-t-weiss-co2-temp-rh-lrw |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung Bedienelemente: Taster zur Lüfterstufenverstellung, Taster (T), Dreh-/Drücksteller Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
13288 | NOVOS 3 Timer weiss | Raumbediengerät | NOVOS 3 Timer | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850490 | 190 | 0 |  | R3 | 0% | 190 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-timer-weiss |  | 85364900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung Bedienelemente: Taster (T) Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt Anzeige: ePaper Display 44x24 mm, RGB-LED, grün Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
13289 | NOVOS 3 Timer schwarz | Raumbediengerät | NOVOS 3 Timer | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 850492 | 206.25 | 0 |  | R3 | 0% | 206.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-timer-schwarz |  | 85364900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung Bedienelemente: Taster (T) Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt Anzeige: ePaper Display 44x24 mm, RGB-LED, grün Gehäuse: NOVOS 3, PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
6668 | WRF07 P ohne Sensor BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät --- | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633437 | 178.65 | 0 |  | R2 | 0% | 178.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ohne-sensor-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6694 | WRF07 PTD ohne Sensor BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät --- | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629966 | 231.95 | 0 |  | R2 | 0% | 231.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ohne-sensor-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6671 | WRF07 P Pt100 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633390 | 191.7 | 0 |  | R2 | 0% | 191.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-pt100-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6696 | WRF07 PTD Pt100 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633406 | 245.05 | 0 |  | R2 | 0% | 245.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-pt100-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6673 | WRF07 P Pt1000 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 606943 | 195.45 | 0 |  | R2 | 0% | 195.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-pt1000-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6700 | WRF07 PTD Pt1000 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633499 | 248.75 | 0 |  | R2 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-pt1000-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6674 | WRF07 P Pt1000 1/3 DIN BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633512 | 201.35 | 0 |  | R2 | 0% | 201.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-pt1000-1-3-din-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6702 | WRF07 PTD Pt1000 1/3 DIN BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633529 | 254.7 | 0 |  | R2 | 0% | 254.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-pt1000-1-3-din-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6677 | WRF07 P Ni1000 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633543 | 195 | 0 |  | R2 | 0% | 195 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ni1000-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6704 | WRF07 PTD Ni1000 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 446891 | 248.3 | 0 |  | R2 | 0% | 248.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ni1000-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6680 | WRF07 P Ni1000TK5000 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633574 | 201.35 | 0 |  | R2 | 0% | 201.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ni1000tk5000-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6706 | WRF07 PTD Ni1000TK5000 BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633581 | 254.7 | 0 |  | R2 | 0% | 254.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ni1000tk5000-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6683 | WRF07 P NTC10k BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633604 | 189.35 | 0 |  | R2 | 0% | 189.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ntc10k-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers Sensor: NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6708 | WRF07 PTD NTC10k BTyp1 EDIZIOdue weiss, 10 kOhm, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 608671 | 242.65 | 0 |  | R2 | 0% | 242.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ntc10k-btyp1-ediziodue-weiss-10-kohm-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), 10 kOhm, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6758 | WRF07 P Temp TRV3 BTyp1 EDIZIOdue weiss, Poti_aktiv | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 607292 | 383.6 | 0 |  | R2 | 0% | 383.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-temp-trv3-btyp1-ediziodue-weiss-poti-aktiv |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Standardbeschriftung des Herstellers Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6759 | WRF07 PTD Temp TRV3 BTyp1 EDIZIOdue weiss, Poti_aktiv, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 633765 | 437.2 | 0 |  | R2 | 0% | 437.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-temp-trv3-btyp1-ediziodue-weiss-poti-aktiv-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), aktiv 0..10 V, Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
10789 | WRF07 P CO2 Temp_rH RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2 | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 779920 | 552.85 | 0 |  | R2 | 0% | 552.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-co2-temp-rh-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Schalterprogramm Gira: E2 Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
10788 | WRF07 P CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 801751 | 628.9 | 0 |  | R2 | 0% | 628.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Schalterprogramm Gira: E2 Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
10786 | WRF07 PTD CO2 Temp_rH RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2 | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 801768 | 571.6 | 0 |  | R2 | 0% | 571.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-co2-temp-rh-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: integrierter digitaler Temperatur-Messwertgeber, NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Schalterprogramm Gira: E2 Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
10785 | WRF07 PTD CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC | WRF07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 801782 | 647.6 | 0 |  | R2 | 0% | 647.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Sensor: integrierter digitaler Temperatur-Messwertgeber, NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Schalterprogramm Gira: E2 Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
12260 | WRF07 INC FS5 Temp_rH KNX EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt | WRF07 INC | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 781510 | 418.05 | 0 |  | R2 | 0% | 418.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-inc-fs5-temp-rh-knx-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung, ECO-Funktion, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Drehgeber/Drücksteller für Sollwertverstellung/ECO-Funktion, Taster zur Lüfterstufenverstellung Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Versorgung über BUS, 29 V = SELV Anzeige: 7 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung, Beschriftung {- [Thermometer] +}, 4 LEDs zur Anzeige der Lüfterstufe, Beschriftung {[Lüfterflügel] I II III A}, LED zur Anzeige der ECO-Mode-Funktion Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
5480 | WRF06 LCD Temp VV BTyp3 EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 604154 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-temp-vv-btyp3-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Sollwertverstellung OK/Abbruch Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 1 kΩ, Temperatur Ist- und Sollwert Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5478 | WRF06 LCD Temp VV BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 603560 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-temp-vv-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 1 kΩ, Temperatur Ist- und Sollwert Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6824 | WRF06 S ohne Sensor EDIZIOdue weiss, FS5 | Raumbediengerät --- | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629218 | 153.25 | 0 |  | R2 | 0% | 153.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-s-ohne-sensor-ediziodue-weiss-fs5 |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: Drehschalter zur Lüfterstufenverstellung mit bis zu 5 Schaltstufen, Drehschalter (S), 5 Lüfterstufen, Beschriftung {A 0 I II III}, Standardbeschriftung des Herstellers, Schaltleistung max. 24 V =/~, 5 W Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6825 | WRF06 TD ohne Sensor EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät --- | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629270 | 119.4 | 0 |  | R2 | 0% | 119.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-ohne-sensor-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6826 | WRF06 TD Pt100 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629386 | 132.45 | 0 |  | R2 | 0% | 132.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-pt100-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6828 | WRF06 TD Pt1000 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629430 | 136.15 | 0 |  | R2 | 0% | 136.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-pt1000-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6829 | WRF06 TD Pt1000 1/3 DIN EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629454 | 142.1 | 0 |  | R2 | 0% | 142.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-pt1000-1-3-din-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6832 | WRF06 TD NTC10k EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629331 | 130.1 | 0 |  | R2 | 0% | 130.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-ntc10k-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6830 | WRF06 TD Ni1000 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629300 | 135.75 | 0 |  | R2 | 0% | 135.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-ni1000-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6831 | WRF06 TD Ni1000TK5000 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumbediengerät Temperatur | WRF06 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 629478 | 142.1 | 0 |  | R2 | 0% | 142.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-td-ni1000tk5000-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Taster (T) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6850 | LCR Touch weiss Temp RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur | LCR Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754323 | 201.05 | 0 |  | R1 | 0% | 201.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcr-touch-weiss-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung 0..+50 °C, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab, ECO-Funktion, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für Change-Over Sensor NTC10k, 2x Eingang digital für potentialfreien Kontakt 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±20%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Rahmen silber, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm)
6851 | LCR Touch weiss Temp_rH RS485 Modbus | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | LCR Touch | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 754347 | 252 | 0 |  | R1 | 0% | 252 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcr-touch-weiss-temp-rh-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung 0..+50 °C, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Licht ein/aus/dimmen, Jalousie auf/ab, ECO-Funktion, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für Change-Over Sensor NTC10k, 2x Eingang digital für potentialfreien Kontakt 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±20%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Rahmen silber, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm)
8274 | SR06 LCD 2T Temp EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 639323 | 345.25 | 0 |  | E2 | 0% | 345.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-2t-temp-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C Bedienelemente: 2 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8275 | SR06 LCD 2T+Light Temp EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 651752 | 378.25 | 0 |  | E2 | 0% | 378.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-2tpluslight-temp-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Licht ein/aus Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [Licht aus] [Licht an]} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8276 | SR06 LCD 2T+Blind Temp EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 651776 | 378.25 | 0 |  | E2 | 0% | 378.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-2tplusblind-temp-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Jalousie auf/ab Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [Jalousie oben] [Jalousie unten]} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8277 | SR06 LCD 4T BTyp1 Temp EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 639606 | 371.1 | 0 |  | E2 | 0% | 371.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-4t-btyp1-temp-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [Lüfterflügel] - [Lüfterflügel] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8279 | SR06 LCD 2T Temp_rH EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 639613 | 409.1 | 0 |  | E2 | 0% | 409.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-2t-temp-rh-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C Bedienelemente: 2 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8280 | SR06 LCD 2T+Light Temp_rH EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 651844 | 442.1 | 0 |  | E2 | 0% | 442.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-2tpluslight-temp-rh-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Licht ein/aus Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [Licht aus] [Licht an]} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8281 | SR06 LCD 2T+Blind Temp_rH EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 651905 | 442.1 | 0 |  | E2 | 0% | 442.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-2tplusblind-temp-rh-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beschattungssteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Jalousie auf/ab Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [Jalousie oben] [Jalousie unten]} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8282 | SR06 LCD 4T BTyp1 Temp_rH EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | SR06 LCD | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 639620 | 434.95 | 0 |  | E2 | 0% | 434.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr06-lcd-4t-btyp1-temp-rh-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [Lüfterflügel] - [Lüfterflügel] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier LiPo-Akku, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC V0, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Mindestbeleuchtungsstärke bei Standardeinstellung: 200 lx für 8 Stunden<br /> zur Konfiguration ist ein zusätzliches Programmierinterface notwendig<br /> der Energiespeicher kann über ein separates USB-Kabel aufgeladen werden<br /> für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8294 | SR07 P Temp EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur | SR07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 639514 | 284.25 | 0 |  | E2 | 0% | 284.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr07-p-temp-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Rahmen Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8297 | SR07 P Temp_rH EDIZIOdue weiss | Raumbediengerät Temperatur, relative Feuchte | SR07 x | Raumanwendung | Raumbediengeräte | 639644 | 348.1 | 0 |  | E2 | 0% | 348.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr07-p-temp-rh-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {- [Skala] +} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Rahmen Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
1506 | JOY Fancoil 5DO Temp weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 751940 | 299.65 | 0 |  | R1 | 0% | 299.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1507 | JOY Fancoil 5DO Temp schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 751957 | 319 | 0 |  | R1 | 0% | 319 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1508 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 751988 | 299.65 | 0 | ja | R1 | 0% | 299.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1509 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 751995 | 319 | 0 |  | R1 | 0% | 319 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1510 | JOY Fancoil EC 3AO Temp weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 724975 | 299.65 | 0 |  | R1 | 0% | 299.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1511 | JOY Fancoil EC 3AO Temp schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 724982 | 319 | 0 |  | R1 | 0% | 319 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9119 | JOY Fancoil 5DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 778749 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9120 | JOY Fancoil 5DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 778732 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9121 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 778725 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9122 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 778718 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13718 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851008 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13719 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851017 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13720 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851018 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13721 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851019 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9123 | JOY Fancoil EC 3AO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 778817 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9124 | JOY Fancoil EC 3AO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 778800 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1512 | JOY Fancoil 5DO Temp RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 751933 | 310.65 | 0 | ja | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rs485-modbus-weiss-1512 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1513 | JOY Fancoil 5DO Temp RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 751964 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rs485-modbus-schwarz-1513 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1514 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 752015 | 310.65 | 0 | ja | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rs485-modbus-weiss-1514 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1515 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 752022 | 329.95 | 0 | ja | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rs485-modbus-schwarz-1515 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13689 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 839921 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13690 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851005 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13694 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851011 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13695 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851012 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1516 | JOY Fancoil EC 3AO Temp RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 723817 | 310.65 | 0 | ja | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rs485-modbus-weiss-1516 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1517 | JOY Fancoil EC 3AO Temp RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 724999 | 329.95 | 0 | ja | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rs485-modbus-schwarz-1517 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
11865 | JOY Fancoil 5DO Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831482 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11866 | JOY Fancoil 5DO Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831543 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11855 | JOY Fancoil 5DO CO2 Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831604 | 523.45 | 0 |  | R1 | 0% | 523.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-co2-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11856 | JOY Fancoil 5DO CO2 Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831659 | 542.75 | 0 |  | R1 | 0% | 542.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-co2-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11867 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831499 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11868 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831550 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11857 | JOY Fancoil EC AO2DO CO2 Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831611 | 523.45 | 0 |  | R1 | 0% | 523.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-co2-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11858 | JOY Fancoil EC AO2DO CO2 Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831666 | 542.75 | 0 |  | R1 | 0% | 542.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-co2-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
13722 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851030 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
13723 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851022 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
13724 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851031 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
13725 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851032 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11859 | JOY Fancoil EC 3AO Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831505 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11860 | JOY Fancoil EC 3AO Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831567 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11869 | JOY Fancoil EC 3AO CO2 Temp_rH KNX weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831628 | 523.45 | 0 |  | R1 | 0% | 523.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-co2-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11870 | JOY Fancoil EC 3AO CO2 Temp_rH KNX schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 831673 | 542.75 | 0 |  | R1 | 0% | 542.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-co2-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
10742 | JOY SR FC 5DO Temp RS485 Modbus weiss MVolt | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 793117 | 386.1 | 0 |  | E1 | 0% | 386.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-fc-5do-temp-rs485-modbus-weiss-mvolt |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10752 | JOY SR FC 5DO Temp RS485 Modbus schwarz MVolt | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 799072 | 405.4 | 0 |  | E1 | 0% | 405.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-fc-5do-temp-rs485-modbus-schwarz-mvolt |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10735 | JOY SR EC AO2DO Temp RS485 Modbus weiss MVolt | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 763776 | 386.1 | 0 |  | E1 | 0% | 386.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-ec-ao2do-temp-rs485-modbus-weiss-mvolt |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10751 | JOY SR EC AO2DO Temp RS485 Modbus schwarz MVolt | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 793902 | 405.4 | 0 |  | E1 | 0% | 405.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-ec-ao2do-temp-rs485-modbus-schwarz-mvolt |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
336 | JOY SR EC 3AO Temp RS485 Modbus weiss 24 V | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 701020 | 386.1 | 0 |  | E1 | 0% | 386.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-ec-3ao-temp-rs485-modbus-weiss-24-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
373 | JOY SR EC 3AO Temp RS485 Modbus schwarz 24 V | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 701037 | 405.4 | 0 |  | E1 | 0% | 405.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-ec-3ao-temp-rs485-modbus-schwarz-24-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
13787 | JOY Fancoil 5DO Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850922 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13346 | JOY Fancoil 5DO Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850919 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13347 | JOY Fancoil 5DO CO2 Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850918 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13348 | JOY Fancoil 5DO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850924 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-5do-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13788 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851254 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13789 | JOY Fancoil 24V 5DO Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851257 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13790 | JOY Fancoil 24V 5DO CO2 Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851256 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-5do-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13791 | JOY Fancoil LRW 5DO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851259 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-lrw-5do-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13351 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850897 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13350 | JOY Fancoil EC AO2DO Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850898 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13352 | JOY Fancoil EC AO2DO CO2 Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850909 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13353 | JOY Fancoil EC AO2DO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850899 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-ao2do-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13793 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851252 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13792 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO Temp LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851253 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-temp-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13794 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO CO2 Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851244 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13795 | JOY Fancoil 24V EC AO2DO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 851245 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-24v-ec-ao2do-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung EC-Lüfter, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13356 | JOY Fancoil EC 3AO Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850920 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13357 | JOY Fancoil EC 3AO Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850913 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13358 | JOY Fancoil EC 3AO CO2 Temp_rH LRW weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850912 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13359 | JOY Fancoil EC 3AO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY Fancoil | Raumanwendung | Raumregler | 850915 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-fancoil-ec-3ao-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 5 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1488 | JOY HC AO2DO Temp weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 748995 | 299.65 | 0 |  | R1 | 0% | 299.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1493 | JOY HC AO2DO Temp schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 752039 | 319 | 0 |  | R1 | 0% | 319 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1494 | JOY HC 3AO Temp weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 725002 | 299.65 | 0 |  | R1 | 0% | 299.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1495 | JOY HC 3AO Temp schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 725019 | 319 | 0 |  | R1 | 0% | 319 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9114 | JOY HC AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 778701 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9116 | JOY HC AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 778695 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac), Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13730 | JOY HC 24V AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851020 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13731 | JOY HC 24V AO2DO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851009 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9117 | JOY HC 3AO Temp RS485 BACnet (MS/TP) weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 778770 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rs485-bacnet-ms-tp-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9118 | JOY HC 3AO Temp RS485 BACnet (MS/TP) schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 778756 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rs485-bacnet-ms-tp-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1496 | JOY HC AO2DO Temp RS485 Modbus weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 752046 | 310.65 | 0 | ja | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1497 | JOY HC AO2DO Temp RS485 Modbus schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 752053 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13728 | JOY HC 24V AO2DO Temp RS485 Modbus weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851014 | 310.65 | 0 |  | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13729 | JOY HC 24V AO2DO Temp RS485 Modbus schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851016 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1498 | JOY HC 3AO Temp RS485 Modbus weiss | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 723732 | 310.65 | 0 | ja | R1 | 0% | 310.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rs485-modbus-weiss-1498 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
1499 | JOY HC 3AO Temp RS485 Modbus schwarz | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 725026 | 329.95 | 0 |  | R1 | 0% | 329.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rs485-modbus-schwarz-1499 |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
11871 | JOY HC AO2DO Temp_rH KNX weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831512 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11872 | JOY HC AO2DO Temp_rH KNX schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831574 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11861 | JOY HC AO2DO CO2 Temp_rH KNX weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831635 | 523.45 | 0 |  | R1 | 0% | 523.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-co2-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11862 | JOY HC AO2DO CO2 Temp_rH KNX schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831680 | 542.75 | 0 |  | R1 | 0% | 542.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-co2-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
13732 | JOY HC 24V AO2DO Temp_rH KNX weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851023 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
13733 | JOY HC 24V AO2DO Temp_rH KNX schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851033 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11863 | JOY HC 3AO Temp_rH KNX weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831529 | 401.85 | 0 |  | R1 | 0% | 401.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11864 | JOY HC 3AO Temp_rH KNX schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831581 | 421.15 | 0 |  | R1 | 0% | 421.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11873 | JOY HC 3AO CO2 Temp_rH KNX weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831642 | 523.45 | 0 |  | R1 | 0% | 523.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-co2-temp-rh-knx-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
11874 | JOY HC 3AO CO2 Temp_rH KNX schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 831697 | 542.75 | 0 |  | R1 | 0% | 542.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-co2-temp-rh-knx-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: KNX Zertifizierung: ausstehend
375 | JOY SR HC AO2DO Temp RS485 Modbus weiss MVolt | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 756914 | 386.1 | 0 |  | E1 | 0% | 386.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-hc-ao2do-temp-rs485-modbus-weiss-mvolt |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
527 | JOY SR HC AO2DO Temp RS485 Modbus schwarz MVolt | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 756938 | 405.4 | 0 |  | E1 | 0% | 405.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-hc-ao2do-temp-rs485-modbus-schwarz-mvolt |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
529 | JOY SR HC 3AO Temp RS485 Modbus weiss 24 V | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 700993 | 386.1 | 0 |  | E1 | 0% | 386.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-hc-3ao-temp-rs485-modbus-weiss-24-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
530 | JOY SR HC 3AO Temp RS485 Modbus schwarz 24 V | Raumregler Temperatur | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 701006 | 405.4 | 0 |  | E1 | 0% | 405.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-sr-hc-3ao-temp-rs485-modbus-schwarz-24-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, max. Last 5 mA, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt, 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
13801 | JOY HC AO2DO Temp_rH LRW weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850892 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13814 | JOY HC AO2DO Temp_rH LRW schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850902 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13802 | JOY HC AO2DO CO2 Temp_rH LRW weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850893 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13803 | JOY HC AO2DO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850894 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-ao2do-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 500 mA (240 V, Triac) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 V ~) Spannungsversorgung: 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13815 | JOY HC 24V AO2DO Temp_rH LRW weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851241 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13816 | JOY HC 24V AO2DO Temp_rH LRW schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851242 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV, 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13806 | JOY HC 24V AO2DO CO2 Temp_rH LRW weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851251 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13807 | JOY HC 24V AO2DO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 851243 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-24v-ao2do-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV, 85..260 V ~ Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13810 | JOY HC 3AO Temp_rH LRW weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850895 | 218.5 | 0 |  | W2 | 0% | 218.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13811 | JOY HC 3AO Temp_rH LRW schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850906 | 231.5 | 0 |  | W2 | 0% | 231.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13812 | JOY HC 3AO CO2 Temp_rH LRW weiss | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850904 | 260.5 | 0 |  | W2 | 0% | 260.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-co2-temp-rh-lrw-weiss |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13813 | JOY HC 3AO CO2 Temp_rH LRW schwarz | Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | JOY HC | Raumanwendung | Raumregler | 850908 | 273.5 | 0 |  | W2 | 0% | 273.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/joy-hc-3ao-co2-temp-rh-lrw-schwarz |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Standby/Präsenzmeldung Bedienelemente: 3 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil und Heizen + Kühlen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +5% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 60x44 mm, 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiss Gehäuse: PC, Blende Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP30 Montage: in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6866 | LCF02 Touch 5DO RS485 Modbus 24 V weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 Touch | Raumanwendung | Raumregler | 721035 | 284.65 | 0 |  | R1 | 0% | 284.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-touch-5do-rs485-modbus-24-v-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 30 V =, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6868 | LCF02 Touch 5DO RS485 Modbus 24 V schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 Touch | Raumanwendung | Raumregler | 721004 | 284.65 | 0 |  | R1 | 0% | 284.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-touch-5do-rs485-modbus-24-v-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 30 V =, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6869 | LCF02 Touch 2AO3DO RS485 Modbus 24 V weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 Touch | Raumanwendung | Raumregler | 721011 | 284.65 | 0 |  | R1 | 0% | 284.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-touch-2ao3do-rs485-modbus-24-v-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Schaltkontakt: 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 30 V =, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6870 | LCF02 Touch 2AO3DO RS485 Modbus 24 V schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 Touch | Raumanwendung | Raumregler | 720984 | 284.65 | 0 |  | R1 | 0% | 284.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-touch-2ao3do-rs485-modbus-24-v-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Schaltkontakt: 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 30 V =, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6871 | LCF02 Touch 3AO2DO RS485 Modbus 24 V weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 Touch | Raumanwendung | Raumregler | 721028 | 284.65 | 0 |  | R1 | 0% | 284.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-touch-3ao2do-rs485-modbus-24-v-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt Heizregister 3-stufig, Last max. 3 A, max. 30 V =, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6872 | LCF02 Touch 3AO2DO RS485 Modbus 24 V schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 Touch | Raumanwendung | Raumregler | 720991 | 284.65 | 0 |  | R1 | 0% | 284.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-touch-3ao2do-rs485-modbus-24-v-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt Heizregister 3-stufig, Last max. 3 A, max. 30 V =, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
11896 | LCF02 QTouch rH AO5DO RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | LCF02 QTouch | Raumanwendung | Raumregler | 817691 | 343.8 | 0 |  | R1 | 0% | 343.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-rh-ao5do-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
11897 | LCF02 QTouch rH AO5DO RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | LCF02 QTouch | Raumanwendung | Raumregler | 817707 | 343.8 | 0 |  | R1 | 0% | 343.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-rh-ao5do-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
11898 | LCF02 QTouch CO2 rH AO5DO RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | LCF02 QTouch | Raumanwendung | Raumregler | 817714 | 406.9 | 0 |  | R1 | 0% | 406.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-co2-rh-ao5do-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
11899 | LCF02 QTouch CO2 rH AO5DO RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | LCF02 QTouch | Raumanwendung | Raumregler | 817721 | 406.9 | 0 |  | R1 | 0% | 406.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-co2-rh-ao5do-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
13819 | LCF02 QTouch AP rH AO5DO RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | LCF02 QTouch AP | Raumanwendung | Raumregler | 2000170 | 343.8 | 0 |  | R1 | 0% | 343.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-ap-rh-ao5do-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz, flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
13820 | LCF02 QTouch AP rH AO5DO RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte | LCF02 QTouch AP | Raumanwendung | Raumregler | 2000180 | 343.8 | 0 |  | R1 | 0% | 343.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-ap-rh-ao5do-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz, flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
13821 | LCF02 QTouch AP CO2 rH AO5DO RS485 Modbus weiss | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | LCF02 QTouch AP | Raumanwendung | Raumregler | 2000171 | 406.9 | 0 |  | R1 | 0% | 406.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-ap-co2-rh-ao5do-rs485-modbus-weiss |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz, flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
13822 | LCF02 QTouch AP CO2 rH AO5DO RS485 Modbus schwarz | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur, relative Feuchte, CO2 | LCF02 QTouch AP | Raumanwendung | Raumregler | 2000181 | 406.9 | 0 |  | R1 | 0% | 406.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-qtouch-ap-co2-rh-ao5do-rs485-modbus-schwarz |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 6 kapazitive Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, max. 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 102x56 mm, Hintergrundbeleuchtung schwarz Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz, flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
6879 | LCF02 C Fancoil | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 | Raumanwendung | Raumregler | 684606 | 109.15 | 0 |  | R1 | 0% | 109.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-c-fancoil |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Kühlen über PI-Regler, Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Kühlen über Zweipunktregler oder PWM, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 5 A, 250 V ~ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6882 | LCF02 6WV Fancoil | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 | Raumanwendung | Raumregler | 684613 | 109.15 | 0 |  | R1 | 0% | 109.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-6wv-fancoil |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 3x Schliesserkontakt, Fancoil, Last max. 5 A, 250 V ~ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6883 | LCF02 5DO RS485 Modbus 24 V | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 | Raumanwendung | Raumregler | 703307 | 162.75 | 0 |  | R1 | 0% | 162.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-5do-rs485-modbus-24-v |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6884 | LCF02 2AO3DO RS485 Modbus 24 V | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 | Raumanwendung | Raumregler | 703314 | 180.6 | 0 |  | R1 | 0% | 180.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-2ao3do-rs485-modbus-24-v |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 Tasten Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6885 | LCF02 3AO2DO RS485 Modbus 24 V | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF02 | Raumanwendung | Raumregler | 703321 | 198.4 | 0 |  | R1 | 0% | 198.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf02-3ao2do-rs485-modbus-24-v |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 Tasten Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Ansteuerung EC-Lüfter, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt Heizregister 3-stufig, Last max. 3 A, 250 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für zusätzlichen externen Sensor NTC10k 1x ESI für Fensterkontakt, Taupunkt 1x OCC für Anwesenheitserkennung, Keycard-Schalter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±20%) SELV Anzeige: LCD 64x41 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6859 | LCF Touch | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF Touch | Raumanwendung | Raumregler | 575768 | 218.3 | 0 |  | R1 | 0% | 218.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcftouch |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, 240 V ~ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für Change-Over Sensor NTC10k Spannungsversorgung: 90..265 V ~ Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6860 | LCF Touch RS485 Modbus | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF Touch | Raumanwendung | Raumregler | 575775 | 243.55 | 0 |  | R1 | 0% | 243.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf-touch-rs485-modbus |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, +16..+30 °C (Standardeinstellung), optional konfigurierbar, Lüfterstufenverstellung, Statusanzeigen Bedienelemente: kapazitiver Touchscreen Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, 240 V ~ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für Change-Over Sensor NTC10k Spannungsversorgung: 90..265 V ~ Anzeige: LCD 64x64 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss, Touch-Technologie Gehäuse: ABS, Glas, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6889 | LCF | Fancoil-Regler, Raumregler Temperatur | LCF | Raumanwendung | Raumregler | 575751 | 71.85 | 0 |  | R1 | 0% | 71.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lcf- |  | 90251900 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Statusanzeigen Bedienelemente: 5 Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, 3x Schliesserkontakt, Lüfterstufen, Last max. 3 A, 250 V ~ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C Eingang: 1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 90..265 V ~ Anzeige: LCD 36x49 mm, Hintergrundbeleuchtung weiss Gehäuse: ABS, kratzfestes Acrylglas, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
6760 | WRF07 RC P AO2V Temp RS485 BACnet (MS/TP) BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633802 | 348.55 | 0 |  | R2 | 0% | 348.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ao2v-temp-rs485-bacnet-ms-tp-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6761 | WRF07 RC PTD AO2V Temp RS485 BACnet (MS/TP) BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633819 | 367.4 | 0 |  | R2 | 0% | 367.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ao2v-temp-rs485-bacnet-ms-tp-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6764 | WRF07 RC P DI4 Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633871 | 348.55 | 0 |  | R2 | 0% | 348.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-di4-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6766 | WRF07 RC PTD DI4 Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633888 | 367.4 | 0 |  | R2 | 0% | 367.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-di4-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6769 | WRF07 RC P AO2V Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633895 | 348.55 | 0 |  | R2 | 0% | 348.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ao2v-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6772 | WRF07 RC PTD AO2V Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633901 | 367.4 | 0 |  | R2 | 0% | 367.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ao2v-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6774 | WRF07 RC P DI4 Temp LON BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633826 | 461.7 | 0 |  | R2 | 0% | 461.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-di4-temp-lon-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Netzwerktechnologie: LON FT (free topology) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6781 | WRF07 RC PTD DI4 Temp LON BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633840 | 482.35 | 0 |  | R2 | 0% | 482.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-di4-temp-lon-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Netzwerktechnologie: LON FT (free topology) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6785 | WRF07 RC P AO2V Temp LON BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 633857 | 461.7 | 0 |  | R2 | 0% | 461.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-p-ao2v-temp-lon-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: LON FT (free topology) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
6787 | WRF07 RC PTD AO2V Temp LON BTyp1 EDIZIOdue weiss, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF07 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 638234 | 482.35 | 0 |  | R2 | 0% | 482.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf07-ptd-ao2v-temp-lon-btyp1-ediziodue-weiss-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Standardbeschriftung des Herstellers, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: LON FT (free topology) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5483 | WRF06 LCD RC DI4 Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 627696 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-di4-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5484 | WRF06 LCD RC DI4 Temp RS485 Modbus BTyp2 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 679626 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-di4-temp-rs485-modbus-btyp2-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5485 | WRF06 LCD RC DI4 Temp RS485 Modbus BTyp3 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 612173 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-di4-temp-rs485-modbus-btyp3-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Sollwertverstellung OK/Abbruch Bedienelemente: 4 Tasten Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 4x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5499 | WRF06 LCD RC AO2V Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 627689 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-ao2v-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5500 | WRF06 LCD RC AO2V Temp RS485 Modbus BTyp2 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 677646 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-ao2v-temp-rs485-modbus-btyp2-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5501 | WRF06 LCD RC AO2V Temp RS485 Modbus BTyp3 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 670067 | 344.8 | 0 |  | R2 | 0% | 344.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-ao2v-temp-rs485-modbus-btyp3-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Sollwertverstellung OK/Abbruch Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
5533 | WRF06 LCD RC DO2R Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 627702 | 398.3 | 0 |  | R2 | 0% | 398.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-do2r-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 3 A, für 24 V =/~, potentialfrei Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen 2-fach mit Blindabdeckung
5535 | WRF06 LCD RC DO2T Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 627719 | 398.3 | 0 |  | R2 | 0% | 398.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-do2t-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Schaltkontakt: 2x Triac-Ausgang, 1x Heizen, 1x Kühlen, Last max. 1 A, für 24 V ~, potentialfrei Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen 2-fach mit Blindabdeckung
5537 | WRF06 LCD RC OVR Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 627726 | 398.3 | 0 |  | R2 | 0% | 398.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-ovr-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Kühlen, Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Heizen, Last max. 3 A, für 24 V =/~, potentialfrei Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen 2-fach mit Blindabdeckung
5539 | WRF06 LCD RC OVT Temp RS485 Modbus BTyp1 EDIZIOdue weiss | Raumregler Temperatur | WRF06 LCD RC | Raumanwendung | Raumregler | 627757 | 398.3 | 0 |  | R2 | 0% | 398.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-lcd-ovt-temp-rs485-modbus-btyp1-ediziodue-weiss |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung Bedienelemente: 4 Tasten Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Kühlen, Ausgang Schaltkontakt: 1x Triac-Ausgang, Heizen, Last max. 1 A, für 24 V ~, potentialfrei Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang digital für potentialfreien Schaltkontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss matt, Rahmen weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen 2-fach mit Blindabdeckung
9304 | WRF04 RC P AO2V Temp RS485 Modbus | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 419956 | 275.6 | 0 |  | R2 | 0% | 275.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-p-ao2v-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +} Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9305 | WRF04 RC PTD AO2V Temp RS485 Modbus, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 415613 | 289.3 | 0 |  | R2 | 0% | 289.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-ptd-ao2v-temp-rs485-modbus-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusanzeigen Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +}, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9307 | WRF04 RC PSD AO2V Temp RS485 Modbus, FS5, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 419949 | 320.45 | 0 |  | R2 | 0% | 320.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-psd-ao2v-temp-rs485-modbus-fs5-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +}, Drehschalter (S), Beschriftung {[Lüfterflügel]}, 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9308 | WRF04 RC PSTD AO2V Temp RS485 Modbus, FS5, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 480505 | 349.1 | 0 |  | R2 | 0% | 349.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-pstd-ao2v-temp-rs485-modbus-fs5-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +}, Drehschalter (S), Beschriftung {[Lüfterflügel]}, 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, grün Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9310 | WRF04 RC LCD P AO2V Temp RS485 Modbus | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 420020 | 344.2 | 0 |  | R2 | 0% | 344.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-lcd-p-ao2v-temp-rs485-modbus |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +} Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9311 | WRF04 RC LCD PTD AO2V Temp RS485 Modbus, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 415620 | 357.9 | 0 |  | R2 | 0% | 357.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-lcd-ptd-ao2v-temp-rs485-modbus-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Präsenzmeldung, Statusanzeigen Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +}, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom, LED zur Statusrückmeldung, grün Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9312 | WRF04 RC LCD PSD AO2V Temp RS485 Modbus, FS5, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 419987 | 389.05 | 0 |  | R2 | 0% | 389.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-lcd-psd-ao2v-temp-rs485-modbus-fs5-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, max. 5 Stufen, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +}, Drehschalter (S), Beschriftung {[Lüfterflügel]}, 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III} Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom, LED zur Statusrückmeldung, grün Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
9313 | WRF04 RC LCD PSTD AO2V Temp RS485 Modbus, FS5, LED grün | Raumregler Temperatur | WRF04 RC x | Raumanwendung | Raumregler | 538442 | 417.75 | 0 |  | R2 | 0% | 417.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04-lcd-pstd-ao2v-temp-rs485-modbus-fs5-led-gruen |  | 85365019 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Messwerterfassung Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur, Lüfterstufenverstellung, Präsenzmeldung, Statusrückmeldung über LED Bedienelemente: Potentiometer (P), Beschriftung {[Thermometer] - [Skala] 0 [Skala] +}, Drehschalter (S), Beschriftung {[Lüfterflügel]}, 5 Lüfterstufen, Beschriftung {[Skala] A 0 I II III}, Taster (T) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ, Heizen + Kühlen oder Ansteuerung 6-Wege-Ventil Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 2x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 29x12 mm, monochrom, LED zur Statusrückmeldung, grün Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
7231 | FSR01 | Hygrostat relative Feuchte | FSR01 | Raumanwendung | Raumregler | 835336 | 141.4 | 0 | ja | H1 | 0% | 141.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fsr01- |  | 90258040 | Sensor: Polyga®-Messelement, mechanisch Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei<br /> Entfeuchten - max. 250 V, 5 (1) A, min. 100 mA<br /> Befeuchten - max. 250 V, 3 (1) A, min. 100 mA Temperatureinsatzbereich: 0..+60 °C Messbereich Feuchte: 30..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±3% rH (typ. bei 50% rH), mittlerer Temperaturkoeffizient -0,2% / K (typ. bei 20 °C, 50% rH) Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
7232 | FSR01 Inneneinstellung | Hygrostat relative Feuchte | FSR01 | Raumanwendung | Raumregler | 836777 | 141.4 | 0 | ja | H1 | 0% | 141.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fsr01-inneneinstellung |  | 90258040 | Sensor: Polyga®-Messelement, mechanisch Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei<br /> Entfeuchten - max. 250 V, 5 (1) A, min. 100 mA<br /> Befeuchten - max. 250 V, 3 (1) A, min. 100 mA Temperatureinsatzbereich: 0..+60 °C Messbereich Feuchte: 30..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±3% rH (typ. bei 50% rH), mittlerer Temperaturkoeffizient -0,2% / K (typ. bei 20 °C, 50% rH) Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2581 | NOVOS 3 Temp weiss Pt100 | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 728256 | 27.95 | 0 | ja | T3 | 0% | 27.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-pt100 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2584 | NOVOS 3 Temp weiss Pt1000 | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 728386 | 30.8 | 0 | ja | T3 | 0% | 30.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-pt1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2585 | NOVOS 3 Temp weiss Pt1000 1/3 DIN | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 728393 | 35.4 | 0 |  | T3 | 0% | 35.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-pt1000-1-3-din |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2588 | NOVOS 3 Temp weiss NTC10k | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 728423 | 26.1 | 0 | ja | T3 | 0% | 26.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-ntc10k |  | 90251900 | Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2586 | NOVOS 3 Temp weiss Ni1000 | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 728409 | 30.5 | 0 | ja | T3 | 0% | 30.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-ni1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2587 | NOVOS 3 Temp weiss Ni1000TK5000 | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 728416 | 35.4 | 0 | ja | T3 | 0% | 35.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-ni1000tk5000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2602 | NOVOS 3 Temp weiss TRV | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 731614 | 97.4 | 0 | ja | T2 | 0% | 97.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-trv |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2603 | NOVOS 3 Temp weiss TRA | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 731621 | 115.7 | 0 | ja | T2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-tra |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2610 | NOVOS 3 Temp_rH weiss VV | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 731904 | 151.15 | 0 | ja | H2 | 0% | 151.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-rh-weiss-vv |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2612 | NOVOS 3 Temp_rH weiss AA | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 731911 | 151.15 | 0 | ja | H2 | 0% | 151.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-rh-weiss-aa |  | 90258040 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2619 | NOVOS 3 CO2+VOC weiss VV | Raumsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735353 | 362.35 | 0 |  | Q2 | 0% | 362.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-weiss-vv |  | 90271010 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2620 | NOVOS 3 CO2+VOC weiss AA | Raumsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735421 | 362.35 | 0 |  | Q2 | 0% | 362.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-weiss-aa |  | 90271010 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2621 | NOVOS 3 CO2+VOC Temp weiss 3xV | Raumsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735360 | 391.95 | 0 |  | Q2 | 0% | 391.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-temp-weiss-3xv |  | 90271010 | Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2623 | NOVOS 3 CO2+VOC Temp_rH weiss 4xV | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735377 | 450.85 | 0 |  | Q2 | 0% | 450.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-temp-rh-weiss-4xv |  | 90271010 | Ausgang Spannung: 4x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2643 | NOVOS 3 CO2 weiss V | Raumsensor CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 733663 | 288.95 | 0 | ja | Q2 | 0% | 288.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-weiss-v |  | 90271010 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2644 | NOVOS 3 CO2 weiss A | Raumsensor CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 733724 | 288.95 | 0 |  | Q2 | 0% | 288.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-weiss-a |  | 90271010 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2645 | NOVOS 3 CO2 Temp weiss VV | Raumsensor Temperatur, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 733670 | 318.4 | 0 | ja | Q2 | 0% | 318.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-weiss-vv |  | 90271010 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2646 | NOVOS 3 CO2 Temp weiss AA | Raumsensor Temperatur, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 733731 | 318.4 | 0 |  | Q2 | 0% | 318.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-weiss-aa |  | 90271010 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2647 | NOVOS 3 CO2 Temp_rH weiss 3xV | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 733687 | 377.3 | 0 | ja | Q2 | 0% | 377.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-rh-weiss-3xv |  | 90271010 | Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2606 | NOVOS 3 Temp weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 754736 | 177.75 | 0 |  | T2 | 0% | 177.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2615 | NOVOS 3 Temp_rH weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 754866 | 203.4 | 0 |  | H2 | 0% | 203.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-rh-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2631 | NOVOS 3 CO2+VOC weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 755771 | 416.9 | 0 |  | Q2 | 0% | 416.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2633 | NOVOS 3 CO2+VOC Temp weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 755795 | 446.5 | 0 |  | Q2 | 0% | 446.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-temp-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2635 | NOVOS 3 CO2+VOC Temp_rH weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 755818 | 505.4 | 0 |  | Q2 | 0% | 505.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-temp-rh-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2655 | NOVOS 3 CO2 Temp weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor Temperatur, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 755856 | 372.8 | 0 |  | Q2 | 0% | 372.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2657 | NOVOS 3 CO2 Temp_rH weiss RS485 BACnet (MS/TP) | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 755870 | 431.7 | 0 |  | Q2 | 0% | 431.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-rh-weiss-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2607 | NOVOS 3 Temp weiss RS485 Modbus | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 731652 | 177.75 | 0 | ja | T2 | 0% | 177.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-weiss-rs485-modbus |  | 90251900 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2616 | NOVOS 3 Temp_rH weiss RS485 Modbus | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 733496 | 203.4 | 0 | ja | H2 | 0% | 203.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-rh-weiss-rs485-modbus |  | 90258040 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2632 | NOVOS 3 CO2+VOC weiss RS485 Modbus | Raumsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735483 | 416.9 | 0 |  | Q2 | 0% | 416.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-weiss-rs485-modbus |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2634 | NOVOS 3 CO2+VOC Temp weiss RS485 Modbus | Raumsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735544 | 446.5 | 0 |  | Q2 | 0% | 446.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-temp-weiss-rs485-modbus |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2636 | NOVOS 3 CO2+VOC Temp_rH weiss RS485 Modbus | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 735568 | 505.4 | 0 |  | Q2 | 0% | 505.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2plusvoc-temp-rh-weiss-rs485-modbus |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2656 | NOVOS 3 CO2 Temp weiss RS485 Modbus | Raumsensor Temperatur, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 734165 | 372.8 | 0 | ja | Q2 | 0% | 372.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-weiss-rs485-modbus |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
2658 | NOVOS 3 CO2 Temp_rH weiss RS485 Modbus | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 734172 | 431.7 | 0 | ja | Q2 | 0% | 431.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-rh-weiss-rs485-modbus |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
8327 | NOVOS 3 SR Temp weiss | Raumsensor Temperatur | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 754040 | 211.45 | 0 | ja | E2 | 0% | 211.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-temp-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-02-05 (4BS) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie ER14505 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8329 | NOVOS 3 SR Temp_rH weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 754057 | 275.3 | 0 | ja | E2 | 0% | 275.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-temp-rh-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-04-01 (4BS) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie ER14505 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10031 | NOVOS 3 SR CO2 Temp weiß | Raumsensor Temperatur, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 789790 | 432 | 0 |  | E2 | 0% | 432 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-co2-temp-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie ER14505 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10035 | NOVOS 3 SR CO2 Temp_rH weiß | Raumsensor Temperatur, Feuchte, CO2 | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 789820 | 495.85 | 0 |  | E2 | 0% | 495.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-sr-co2-temp-rh-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie ER14505 (3,6 V) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
11577 | NOVOS 3 Temp_rH weiss LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 811187 | 79.25 | 0 | ja | W1 | 0% | 79.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss (siehe nächste Position), Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12165 | NOVOS 3 Temp_rH weiss EPD LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 828918 | 114.1 | 0 |  | W1 | 0% | 114.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-temp-rh-weiss-epd-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Anzeige: ePaper Display 44x24 mm Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss (siehe nächste Position), Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
11576 | NOVOS 3 CO2 Temp_rH weiß LRW | Raumsensor Temperatur, CO2, Feuchte | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 811170 | 200.35 | 0 |  | W1 | 0% | 200.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss (siehe nächste Position), Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12166 | NOVOS 3 CO2 Temp_rH weiß EPD LRW | Raumsensor Temperatur, CO2, Feuchte | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 828901 | 235.2 | 0 |  | W1 | 0% | 235.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-co2-temp-rh-weiss-epd-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Anzeige: ePaper Display 44x24 mm Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss (siehe nächste Position), Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12169 | NOVOS 3 Occ Temp_rH weiss LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Bewegung, Anwesenheit | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 838931 | 184.45 | 0 |  | W1 | 0% | 184.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-occ-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Sensor: PIR (passiv Infrarot) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss (siehe nächste Position), Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
12168 | NOVOS 3 Occ Lum Temp_rH weiss LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | NOVOS 3 | Raumanwendung | Raumsensoren | 838955 | 199.2 | 0 |  | W1 | 0% | 199.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-occ-lum-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (1x) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss (siehe nächste Position), Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: + Aufpreis Designblende (Pflicht), Farbe bitte wählen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10709 | NOVOS 3 IR weiss Pt1000 | Raumsensor Strahlungstemperatur | NOVOS 3 IR | Raumanwendung | Raumsensoren | 799164 | 134.55 | 0 |  | T2 | 0% | 134.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ir-weiss-pt1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
10710 | NOVOS 3 IR weiss Ni1000 | Raumsensor Strahlungstemperatur | NOVOS 3 IR | Raumanwendung | Raumsensoren | 799171 | 134.1 | 0 |  | T2 | 0% | 134.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ir-weiss-ni1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
10711 | NOVOS 3 IR weiss NTC10k | Raumsensor Strahlungstemperatur | NOVOS 3 IR | Raumanwendung | Raumsensoren | 799188 | 128.45 | 0 |  | T2 | 0% | 128.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/novos-3-ir-weiss-ntc10k |  | 90251900 | Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund, kleben oder schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
10705 | MCS SR Temp_rH weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 799058 | 218.6 | 0 |  | E2 | 0% | 218.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-sr-temp-rh-weiss-10705 |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA
10734 | MCS SR Temp_rH anthrazit | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 799065 | 228.25 | 0 |  | E2 | 0% | 228.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-sr-temp-rh-anthrazit |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: anthrazit, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA
10695 | MCS SR Occ weiss | Bewegungsmelder, Raumsensor Bewegung, Anwesenheit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 792424 | 234.95 | 0 |  | E2 | 0% | 234.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-sr-occ-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA
10733 | MCS SR Occ anthrazit | Bewegungsmelder, Raumsensor Bewegung, Anwesenheit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 792448 | 244.6 | 0 |  | E2 | 0% | 244.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-sr-occ-anthrazit |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: anthrazit, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA
11600 | MCS SR Occ Lum weiss | Bewegungsmelder, Raumsensor Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 814768 | 256.75 | 0 |  | E2 | 0% | 256.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-sr-occ-lum-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA
11601 | MCS SR Occ Lum anthrazit | Bewegungsmelder, Raumsensor Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 814775 | 266.4 | 0 |  | E2 | 0% | 266.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-sr-occ-lum-anthrazit |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: anthrazit, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA
10677 | MCS State weiss LRW | Fensterkontakt Zustand | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 798204 | 73.6 | 0 |  | W1 | 0% | 73.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-state-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
10714 | MCS State Temp_rH weiss LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Zustand | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 798792 | 91.1 | 0 |  | W1 | 0% | 91.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-state-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
10678 | MCS Temp_rH weiss LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 798211 | 86 | 0 |  | W1 | 0% | 86 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
10715 | MCS Lum Temp_rH weiss LRW | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 798808 | 99.95 | 0 |  | W1 | 0% | 99.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-lum-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
10679 | MCS Occ Temp_rH weiss LRW | Bewegungsmelder, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Bewegung, Anwesenheit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 798228 | 108.2 | 0 |  | W1 | 0% | 108.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-occ-temp-rh-weiss-lrw |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
10716 | MCS LRW Occ Lum Temp_rH weiss | Bewegungsmelder, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 798815 | 124.1 | 0 |  | W1 | 0% | 124.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-lrw-occ-lum-temp-rh-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
11709 | MCS LRW Occ Lum State Temp_rH weiss | Bewegungsmelder, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit, Zustand | MCS | Raumanwendung | Raumsensoren | 817318 | 131.7 | 0 |  | W1 | 0% | 131.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mcs-lrw-occ-lum-state-temp-rh-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung
6999 | WRF06 ohne Sensor EDIZIOdue weiss | Raumsensor --- | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626200 | 69.65 | 0 |  | T1 | 0% | 69.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-ohne-sensor-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: ohne Sensor Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7000 | WRF06 Pt100 EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626224 | 82.7 | 0 |  | T1 | 0% | 82.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-pt100-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7002 | WRF06 Pt1000 EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626248 | 86.45 | 0 |  | T1 | 0% | 86.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-pt1000-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7003 | WRF06 Pt1000 1/3 DIN EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626255 | 92.35 | 0 |  | T1 | 0% | 92.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-pt1000-1-3-din-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7006 | WRF06 NTC10k EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626286 | 80.35 | 0 |  | T1 | 0% | 80.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-ntc10k-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7004 | WRF06 Ni1000 EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626262 | 86 | 0 |  | T1 | 0% | 86 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-ni1000-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7005 | WRF06 Ni1000TK5000 EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 626279 | 92.35 | 0 |  | T1 | 0% | 92.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-ni1000tk5000-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7011 | WRF06 TRV3 EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 627184 | 196.6 | 0 |  | T1 | 0% | 196.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-trv3-ediziodue-weiss |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7054 | WRF06 Temp_rH VV EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 810371 | 248.4 | 0 |  | H1 | 0% | 248.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-temp-rh-vv-ediziodue-weiss |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7067 | WRF06 CO2+VOC VV EDIZIOdue weiss | Raumsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704557 | 457.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 457.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2plusvoc-vv-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7069 | WRF06 CO2+VOC Temp_rH 4xV EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704564 | 553.45 | 0 |  | Q1 | 0% | 553.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2plusvoc-temp-rh-4xv-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 4x 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7086 | WRF06 CO2 Temp VV EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, CO2 | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704526 | 410 | 0 |  | Q1 | 0% | 410 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2-temp-vv-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7094 | WRF06 CO2 Temp_rH 3xV EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2 | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704533 | 473.7 | 0 |  | Q1 | 0% | 473.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2-temp-rh-3xv-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7022 | WRF06 Temp RS485 Modbus EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 781923 | 264.5 | 0 |  | T1 | 0% | 264.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-temp-rs485-modbus-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7056 | WRF06 Temp_rH RS485 Modbus EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 810395 | 302.75 | 0 |  | H1 | 0% | 302.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-temp-rh-rs485-modbus-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7109 | WRF06 CO2+VOC RS485 Modbus EDIZIOdue weiss | Raumsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704649 | 516.8 | 0 |  | Q1 | 0% | 516.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2plusvoc-rs485-modbus-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7115 | WRF06 CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704656 | 612.4 | 0 |  | Q1 | 0% | 612.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7127 | WRF06 CO2 Temp RS485 Modbus EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, CO2 | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704618 | 468.95 | 0 |  | Q1 | 0% | 468.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2-temp-rs485-modbus-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7133 | WRF06 CO2 Temp_rH RS485 Modbus EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2 | WRF06 | Raumanwendung | Raumsensoren | 704625 | 532.65 | 0 |  | Q1 | 0% | 532.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06-co2-temp-rh-rs485-modbus-ediziodue-weiss |  | 90271010 | Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: PC, Zentralscheibe Thermokon (Rahmen wählbar), Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7168 | FTB+ VV 34.06 L15m | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTB+ | Raumanwendung | Raumsensoren | 689205 | 455.8 | 0 |  | H1 | 0% | 455.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftbplus-vv-34-06-l15m |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -40..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=13 mm, Fühlerspitze Ø=7 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 15 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
7169 | FTB+ VV 66.06 L15m | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTB+ | Raumanwendung | Raumsensoren | 689083 | 492.95 | 0 |  | H1 | 0% | 492.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftbplus-vv-66-06-l15m |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -40..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=13 mm, Fühlerspitze Ø=7 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 15 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
7170 | FTB+ AA 34.06 L15m | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTB+ | Raumanwendung | Raumsensoren | 700108 | 482.1 | 0 |  | H1 | 0% | 482.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftbplus-aa-34-06-l15m |  | 90258040 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -40..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=13 mm, Fühlerspitze Ø=7 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 15 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
7171 | FTB+ AA 66.06 L15m | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTB+ | Raumanwendung | Raumsensoren | 700115 | 519.25 | 0 |  | H1 | 0% | 519.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftbplus-aa-66-06-l15m |  | 90258040 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -40..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=13 mm, Fühlerspitze Ø=7 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 15 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
8325 | SR07 Temp EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur | SR07 | Raumanwendung | Raumsensoren | 639262 | 254.95 | 0 |  | E2 | 0% | 254.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr07-temp-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8326 | SR07 Temp_rH EDIZIOdue weiss | Raumsensor Temperatur, relative Feuchte | SR07 | Raumanwendung | Raumsensoren | 639637 | 318.85 | 0 |  | E2 | 0% | 318.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr07-temp-rh-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: 0..+40 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1632 Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
7213 | WRF06I EDIZIOdue weiss | Bewegungsmelder, Raumsensor Bewegung | WRF06I | Raumanwendung | Raumsensoren | 606974 | 191.55 | 0 |  | L2 | 0% | 191.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf06i-ediziodue-weiss |  | 90275000 | Messgrössen: Bewegung Sensor: PIR (passiv Infrarot) Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Last max. 1 A, für 24 V =/~, potentialfrei, mit Nachlaufzeit 8 Sekunden Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Erfassungsbereich: kegelförmig, Öffnungswinkel 110°/93° (H/V), 80 Messzonen – bei einer Entfernung von 2,8 m ergibt sich ein Erfassungsbereich von etwa 7x5 m Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue Gehäuse: Zentralscheibe im Design des Herstellers, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm) Lieferumfang: inkl. Rahmen
7206 | WRF04I Relais | Bewegungsmelder, Raumsensor Bewegung | WRF04I | Raumanwendung | Raumsensoren | 195812 | 163.95 | 0 |  | L1 | 0% | 163.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wrf04i-relais |  | 85365019 | Messgrössen: Bewegung Sensor: PIR (passiv Infrarot) Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Last max. 1 A, für 24 V =/~, potentialfrei, mit Nachlaufzeit 8 Sekunden Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C Erfassungsbereich: kegelförmig, Öffnungswinkel 110°/93° (H/V), 80 Messzonen – bei einer Entfernung von 2,8 m ergibt sich ein Erfassungsbereich von etwa 7x5 m Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden
3157 | RPF40 Pt100 weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 350006 | 91.5 | 0 |  | T2 | 0% | 91.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40-pt100-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3166 | RPF40 Pt1000 weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 321068 | 95.2 | 0 |  | T2 | 0% | 95.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40-pt1000-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3173 | RPF40 Pt1000 1/3 DIN weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 329569 | 101.15 | 0 |  | T2 | 0% | 101.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40-pt1000-1-3-din-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3186 | RPF40 NTC10k weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 351980 | 89.1 | 0 |  | T2 | 0% | 89.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40-ntc10k-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3177 | RPF40 Ni1000 weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 329279 | 94.75 | 0 |  | T2 | 0% | 94.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40-ni1000-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3181 | RPF40 Ni1000TK5000 weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 144193 | 101.15 | 0 |  | T2 | 0% | 101.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40-ni1000tk5000-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3217 | RPF40+ TRV MultiRange weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 658409 | 202.7 | 0 |  | T2 | 0% | 202.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40plus-trv-multirange-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge: Länge Anschlussleitung: 1 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3219 | RPF40+ TRA MultiRange weiss L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF40+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 658416 | 202.7 | 0 |  | T2 | 0% | 202.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf40plus-tra-multirange-weiss-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, PF31, weiss, Ø=40 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge: Länge Anschlussleitung: 1 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
235 | RPF100 Pt100 L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 81566 | 118.8 | 0 |  | T2 | 0% | 118.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100-pt100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3232 | RPF100 Pt1000 L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 90827 | 122.5 | 0 |  | T2 | 0% | 122.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100-pt1000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3236 | RPF100 Pt1000 1/3 DIN L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 90865 | 128.45 | 0 |  | T2 | 0% | 128.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100-pt1000-1-3-din-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3248 | RPF100 NTC10k L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 91060 | 116.4 | 0 |  | T2 | 0% | 116.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100-ntc10k-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m
3240 | RPF100 Ni1000 L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 90902 | 122.05 | 0 |  | T2 | 0% | 122.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100-ni1000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
3244 | RPF100 Ni1000TK5000 L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100 | Raumanwendung | Pendelsensoren | 160612 | 128.45 | 0 |  | T2 | 0% | 128.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100-ni1000tk5000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C), abhängig von der Länge der Anschlussleitung Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m
236 | RPF100+ TRV MultiRange L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 658423 | 230.2 | 0 |  | T2 | 0% | 230.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100plus-trv-multirange-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge: Länge Anschlussleitung: 1 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3267 | RPF100+ TRA MultiRange L1000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur | RPF100+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 658430 | 230.2 | 0 |  | T2 | 0% | 230.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rpf100plus-tra-multirange-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=15 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 100 mm, sechskant verpresst (IP65), Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge: Länge Anschlussleitung: 1 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
237 | FTP+ VV L2000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 699952 | 271.95 | 0 |  | H1 | 0% | 271.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftpplus-vv-l2000 |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=20 mm, PA6, schwarz, Länge 210 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht mit Edelstahlgewicht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 2 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5042 | FTP+ VV L4000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 699983 | 280.05 | 0 |  | H1 | 0% | 280.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftpplus-vv-l4000 |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=20 mm, PA6, schwarz, Länge 210 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht mit Edelstahlgewicht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 4 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5043 | FTP+ AA L2000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 699976 | 298.25 | 0 |  | H1 | 0% | 298.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftpplus-aa-l2000 |  | 90258040 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=20 mm, PA6, schwarz, Länge 210 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht mit Edelstahlgewicht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 2 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5044 | FTP+ AA L4000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 700016 | 306.35 | 0 |  | H1 | 0% | 306.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftpplus-aa-l4000 |  | 90258040 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=20 mm, PA6, schwarz, Länge 210 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht mit Edelstahlgewicht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², grau, Länge: Länge Anschlussleitung: 4 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
238 | LP+ CO2 Temp VV L5000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, CO2 | LP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 690331 | 480.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 480.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lpplus-co2-temp-vv-l5000 |  | 90271010 | Sensor: integrierter digitaler Temperatur-Messwertgeber, NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, schwarz, Länge 126 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², schwarz, Länge: Länge Anschlussleitung: 5 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10521 | LP+ CO2 LCD Temp VV L5000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, CO2 | LP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 764957 | 548.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 548.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lpplus-co2-lcd-temp-vv-l5000 |  | 90271010 | Sensor: integrierter digitaler Temperatur-Messwertgeber, NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerkopf, schwarz, Länge 126 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², schwarz, Länge: Länge Anschlussleitung: 5 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10523 | LP+ CO2 Temp_rH RS485 Modbus L5000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 776233 | 620.75 | 0 |  | Q1 | 0% | 620.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lpplus-co2-temp-rh-rs485-modbus-l5000 |  | 90271010 | Sensor: integrierter digitaler Temperatur-Messwertgeber, NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, schwarz, Länge 126 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², schwarz, Länge: Länge Anschlussleitung: 5 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10525 | LP+ CO2 LCD Temp_rH RS485 Modbus L5000 | Pendelsensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LP+ | Raumanwendung | Pendelsensoren | 774376 | 689.35 | 0 |  | Q1 | 0% | 689.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lpplus-co2-lcd-temp-rh-rs485-modbus-l5000 |  | 90271010 | Sensor: integrierter digitaler Temperatur-Messwertgeber, NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerkopf, schwarz, Länge 126 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², schwarz, Länge: Länge Anschlussleitung: 5 m Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
13309 | thevios Hub Occ Lum Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung | thevios Hub | Raumanwendung | Deckensensoren | 837712 | 475.2 | 0 |  | L1 | 0% | 475.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-hub-occ-lum-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP, theGRID Bus (RS485 Master) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13308 | thevios Hub Occ Lum CO2 Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, Helligkeit, Bewegung | thevios Hub | Raumanwendung | Deckensensoren | 837705 | 568.6 | 0 |  | L1 | 0% | 568.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-hub-occ-lum-co2-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP, theGRID Bus (RS485 Master) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13307 | thevios Hub Occ Lum CO2+VOC Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix, Helligkeit, Bewegung | thevios Hub | Raumanwendung | Deckensensoren | 837699 | 646.4 | 0 |  | L1 | 0% | 646.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-hub-occ-lum-co2plusvoc-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP, theGRID Bus (RS485 Master) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13303 | thevios Hub Occ Lum PM CO2+VOC Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix, Helligkeit, Bewegung, PM1,0, PM2,5, PM4,0, PM10 | thevios Hub | Raumanwendung | Deckensensoren | 837682 | 777.1 | 0 |  | L1 | 0% | 777.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-hub-occ-lum-pm-co2plusvoc-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP, theGRID Bus (RS485 Master) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13295 | thevios Hub Occ Lum PM CO2+VOC Temp_rH IR BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix, Helligkeit, Bewegung, Strahlungstemperatur, PM1,0, PM2,5, PM4,0, PM10 | thevios Hub | Raumanwendung | Deckensensoren | 837675 | 841.7 | 0 |  | L1 | 0% | 841.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-hub-occ-lum-pm-co2plusvoc-temp-rh-ir-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP, theGRID Bus (RS485 Master) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13314 | thevios 5 Occ Lum Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | thevios 5 | Raumanwendung | Deckensensoren | 837767 | 426.2 | 0 |  | L1 | 0% | 426.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-5-occ-lum-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: PoE Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13313 | thevios 5 Occ Lum CO2 Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | thevios 5 | Raumanwendung | Deckensensoren | 837750 | 519.6 | 0 |  | L1 | 0% | 519.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-5-occ-lum-co2-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: PoE Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13312 | thevios 5 Occ Lum CO2+VOC Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit | thevios 5 | Raumanwendung | Deckensensoren | 837743 | 597.4 | 0 |  | L1 | 0% | 597.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-5-occ-lum-co2plusvoc-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: PoE Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13311 | thevios 5 Occ Lum PM CO2+VOC Temp_rH BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit, PM1,0, PM2,5, PM4,0, PM10 | thevios 5 | Raumanwendung | Deckensensoren | 837736 | 728.1 | 0 |  | L1 | 0% | 728.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-5-occ-lum-pm-co2plusvoc-temp-rh-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: PoE Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13310 | thevios 5 Occ Lum PM CO2+VOC Temp_rH IR BACnet IP | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix, Helligkeit, Bewegung, Anwesenheit, Strahlungstemperatur, PM1,0, PM2,5, PM4,0, PM10 | thevios 5 | Raumanwendung | Deckensensoren | 837729 | 792.7 | 0 |  | L1 | 0% | 792.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-5-occ-lum-pm-co2plusvoc-temp-rh-ir-bacnet-ip |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: BACnet IP Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: PoE Anzeige: RGB-LED Gehäuse: thevios 5, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13317 | thevios 3 Occ Lum RS485 Modbus | Deckensensor Helligkeit, Bewegung | thevios 3 | Raumanwendung | Deckensensoren | 850061 | 164.85 | 0 |  | L1 | 0% | 164.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-3-occ-lum-rs485-modbus |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Gehäuse: thevios 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13316 | thevios 3 Occ Lum Temp_rH RS485 Modbus | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung | thevios 3 | Raumanwendung | Deckensensoren | 850058 | 228.7 | 0 |  | L1 | 0% | 228.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-3-occ-lum-temp-rh-rs485-modbus |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Gehäuse: thevios 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13315 | thevios 3 Occ Lum Temp_rH IR RS485 Modbus | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung, Strahlungstemperatur | thevios 3 | Raumanwendung | Deckensensoren | 850059 | 293.3 | 0 |  | L1 | 0% | 293.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-3-occ-lum-temp-rh-ir-rs485-modbus |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Gehäuse: thevios 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
5263 | RDF18 Pt100 L1000 | Deckensensor, Raumsensor Temperatur | RDF18 | Raumanwendung | Deckensensoren | 471237 | 61.9 | 0 |  | T2 | 0% | 61.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18-pt100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, grau, Länge Anschlussleitung: 1 m Montage: Facetteneinbau
5269 | RDF18 Pt1000 L1000 | Deckensensor, Raumsensor Temperatur | RDF18 | Raumanwendung | Deckensensoren | 459235 | 65.65 | 0 |  | T2 | 0% | 65.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18-pt1000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, grau, Länge Anschlussleitung: 1 m Montage: Facetteneinbau
5273 | RDF18 Pt1000 1/3 DIN L1000 | Deckensensor, Raumsensor Temperatur | RDF18 | Raumanwendung | Deckensensoren | 458276 | 71.6 | 0 |  | T2 | 0% | 71.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18-pt1000-1-3-din-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, grau, Länge Anschlussleitung: 1 m Montage: Facetteneinbau
5284 | RDF18 NTC10k L1000 | Deckensensor, Raumsensor Temperatur | RDF18 | Raumanwendung | Deckensensoren | 457828 | 59.55 | 0 |  | T2 | 0% | 59.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18-ntc10k-l1000 |  | 90251900 | Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, grau, Länge Anschlussleitung: 1 m Montage: Facetteneinbau
5276 | RDF18 Ni1000 L1000 | Deckensensor, Raumsensor Temperatur | RDF18 | Raumanwendung | Deckensensoren | 463669 | 65.2 | 0 |  | T2 | 0% | 65.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18-ni1000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, grau, Länge Anschlussleitung: 1 m Montage: Facetteneinbau
5280 | RDF18 Ni1000TK5000 L1000 | Deckensensor, Raumsensor Temperatur | RDF18 | Raumanwendung | Deckensensoren | 471251 | 71.6 | 0 |  | T2 | 0% | 71.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18-ni1000tk5000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Schutzart: IP30 Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, grau, Länge Anschlussleitung: 1 m Montage: Facetteneinbau
5304 | RDF18+ Temp_rH VV | Deckensensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | RDF18+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 659031 | 489.35 | 0 |  | H1 | 0% | 489.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18plus-temp-rh-vv |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: Flachbandleitung, zur Montage 15 mm vom Fühlerkopf trennbar mittels Buchse und Stecker RJ12, schwarz, Länge: Länge Anschlussleitung: 3,15 m Montage: Facetteneinbau Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5306 | RDF18+ Temp_rH AA | Deckensensor, Raumsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | RDF18+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 659055 | 515.65 | 0 |  | H1 | 0% | 515.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf18plus-temp-rh-aa |  | 90251900 | Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Medienberührendes Material: Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiss, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Anschlussleitung: Flachbandleitung, zur Montage 15 mm vom Fühlerkopf trennbar mittels Buchse und Stecker RJ12, schwarz, Länge: Länge Anschlussleitung: 3,15 m Montage: Facetteneinbau Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3508 | RDF-IR V L1500 | Deckensensor, Raumsensor Strahlungstemperatur | RDF-IR | Raumanwendung | Deckensensoren | 699150 | 259 | 0 |  | T1 | 0% | 259 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf-ir-v-l1500 |  | 90251900 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5° Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), ±1,5 K (Montagehöhe >7 m) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss
3512 | RDF-IR Dual VV 2xL1500 | Deckensensor, Raumsensor Strahlungstemperatur | RDF-IR | Raumanwendung | Deckensensoren | 699167 | 339.3 | 0 |  | T1 | 0% | 339.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf-ir-dual-vv-2xl1500 |  | 90251900 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5° Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), ±1,5 K (Montagehöhe >7 m) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss
9552 | RDF-IR RS485 BACnet (MS/TP) L1500 | Deckensensor, Raumsensor Strahlungstemperatur | RDF-IR | Raumanwendung | Deckensensoren | 732604 | 335.6 | 0 |  | T1 | 0% | 335.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf-ir-rs485-bacnet-ms-tp-l1500 |  | 90251900 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5° Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), ±1,5 K (Montagehöhe >7 m) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss
9553 | RDF-IR Dual RS485 BACnet (MS/TP) 2xL1500 | Deckensensor, Raumsensor Strahlungstemperatur | RDF-IR | Raumanwendung | Deckensensoren | 748087 | 415.95 | 0 |  | T1 | 0% | 415.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf-ir-dual-rs485-bacnet-ms-tp-2xl1500 |  | 90251900 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5° Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), ±1,5 K (Montagehöhe >7 m) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss
9550 | RDF-IR RS485 Modbus L1500 | Deckensensor, Raumsensor Strahlungstemperatur | RDF-IR | Raumanwendung | Deckensensoren | 774789 | 335.6 | 0 |  | T1 | 0% | 335.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf-ir-rs485-modbus-l1500 |  | 90251900 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5° Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), ±1,5 K (Montagehöhe >7 m) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss
9551 | RDF-IR Dual RS485 Modbus 2xL1500 | Deckensensor, Raumsensor Strahlungstemperatur | RDF-IR | Raumanwendung | Deckensensoren | 774796 | 415.95 | 0 |  | T1 | 0% | 415.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdf-ir-dual-rs485-modbus-2xl1500 |  | 90251900 | Sensor: PIR (passiv Infrarot), optischer Öffnungswinkel (50% Empfindlichkeit): 80 ±5° Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), ±1,5 K (Montagehöhe >7 m) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss
7200 | RDI Standard | Deckensensor, Raumsensor Bewegung | RDI | Raumanwendung | Deckensensoren | 187060 | 166.15 | 0 | ja | L2 | 0% | 166.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdi-standard |  | 85365019 | Messgrössen: Bewegung Sensor: PIR (passiv Infrarot) Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Last max. 1 A, für 24 V =/~, potentialfrei, mit Nachlaufzeit 8 Sekunden Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C Erfassungsbereich: kegelförmig, Öffnungswinkel 110°/93° (H/V) – bei einer Entfernung von 2,5 m ergibt sich ein Erfassungsbereich von ca. 7,1x5,3 m Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Deckeneinbau
7201 | RDI Small Range | Deckensensor, Raumsensor Bewegung | RDI | Raumanwendung | Deckensensoren | 426503 | 166.15 | 0 |  | L2 | 0% | 166.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdi-small-range |  | 85365019 | Messgrössen: Bewegung Sensor: PIR (passiv Infrarot) Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Last max. 1 A, für 24 V =/~, potentialfrei, mit Nachlaufzeit 8 Sekunden Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C Erfassungsbereich: kegelförmig<br /> Öffnungswinkel 100°/82° (H/V) – bei einer Entfernung von 2,5 m ergibt sich ein Erfassungsbereich von ca. 6x4,3 m Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Deckeneinbau
7202 | RDI Spot | Deckensensor, Raumsensor Bewegung | RDI | Raumanwendung | Deckensensoren | 436670 | 166.15 | 0 |  | L2 | 0% | 166.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/rdi-spot |  | 85365019 | Messgrössen: Bewegung Sensor: PIR (passiv Infrarot) Ausgang Schaltkontakt: 1x Schliesserkontakt, Last max. 1 A, für 24 V =/~, potentialfrei, mit Nachlaufzeit 8 Sekunden Temperatureinsatzbereich: -20..+50 °C Erfassungsbereich: kegelförmig, Öffnungswinkel 38°/22° (H/V) – bei einer Entfernung von 2,5 m ergibt sich ein Erfassungsbereich von ca. 1,7x1 m Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: Deckeneinbau
5192 | LDF+ V L1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 662604 | 273.4 | 0 |  | L2 | 0% | 273.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-v-l1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5193 | LDF+ V L1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 662628 | 273.4 | 0 |  | L2 | 0% | 273.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-v-l1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5194 | LDF+ A L1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 662635 | 273.4 | 0 |  | L2 | 0% | 273.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-a-l1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5195 | LDF+ A L1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 662642 | 273.4 | 0 |  | L2 | 0% | 273.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-a-l1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5196 | LDF+ V L1500 gerades Prisma Relais | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 707336 | 339.15 | 0 |  | L2 | 0% | 339.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-v-l1500-gerades-prisma-relais |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5197 | LDF+ V L1500 schräges Prisma Relais | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 707350 | 339.15 | 0 |  | L2 | 0% | 339.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-v-l1500-schraeges-prisma-relais |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5198 | LDF+ Dual VV 2xL1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700849 | 355.5 | 0 |  | L1 | 0% | 355.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-vv-2xl1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5199 | LDF+ Dual VV 2xL1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700856 | 355.5 | 0 |  | L1 | 0% | 355.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-vv-2xl1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5200 | LDF+ Dual AA 2xL1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700863 | 384 | 0 |  | L1 | 0% | 384 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-aa-2xl1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5201 | LDF+ Dual AA 2xL1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700870 | 384 | 0 |  | L1 | 0% | 384 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-aa-2xl1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5202 | LDF+ Dual VV 2xL1500 gerades Prisma Relais | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 707374 | 421.3 | 0 |  | L1 | 0% | 421.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-vv-2xl1500-gerades-prisma-relais |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5203 | LDF+ Dual VV 2xL1500 schräges Prisma Relais | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 707381 | 421.3 | 0 |  | L1 | 0% | 421.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-vv-2xl1500-schraeges-prisma-relais |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5206 | LDF+ RS485 BACnet (MS/TP) L1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700900 | 322.4 | 0 |  | L1 | 0% | 322.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-rs485-bacnet-ms-tp-l1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5207 | LDF+ RS485 BACnet (MS/TP) L1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700917 | 322.4 | 0 |  | L1 | 0% | 322.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-rs485-bacnet-ms-tp-l1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5210 | LDF+ Dual RS485 BACnet (MS/TP) 2xL1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700948 | 404.5 | 0 |  | L1 | 0% | 404.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-rs485-bacnet-ms-tp-2xl1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5211 | LDF+ Dual RS485 BACnet (MS/TP) 2xL1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700955 | 404.5 | 0 |  | L1 | 0% | 404.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-rs485-bacnet-ms-tp-2xl1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5204 | LDF+ RS485 Modbus L1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700887 | 322.4 | 0 |  | L1 | 0% | 322.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-rs485-modbus-l1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5205 | LDF+ RS485 Modbus L1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700894 | 322.4 | 0 |  | L1 | 0% | 322.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-rs485-modbus-l1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5208 | LDF+ Dual RS485 Modbus 2xL1500 gerades Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700924 | 404.5 | 0 |  | L1 | 0% | 404.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-rs485-modbus-2xl1500-gerades-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, gerade (überwiegend für Innenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5209 | LDF+ Dual RS485 Modbus 2xL1500 schräges Prisma | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit | LDF+ | Raumanwendung | Deckensensoren | 700931 | 404.5 | 0 |  | L1 | 0% | 404.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ldfplus-dual-rs485-modbus-2xl1500-schraeges-prisma |  | 90275000 | Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Messbereich Licht: auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, optional konfigurierbar, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich, Kalibrierung über App / uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Medienberührendes Material: Prisma: Acrylglas klar, schräg (überwiegend für Aussenlicht) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30, Gehäuse IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
2962 | SR-MDS Solar | Deckensensor, Raumsensor Helligkeit, Bewegung | SR-MDS Solar | Raumanwendung | Deckensensoren | 591577 | 384.75 | 0 |  | E2 | 0% | 384.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr-mds-solar-li |  | 85176200 | Messgrössen: Helligkeit, Bewegung Sensor: PIR (passiv Infrarot), Erfassungsbereich: 102 °x92 °, Ø=5 m bei einer Einbauhöhe von ca. 2,8 m Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-08-01 (4BS), optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich Licht: 0..510 Lux (Standardeinstellung), 0..1000 Lux (10 Bit), 0..1020 Lux, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PC, ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
1910 | AGS54+ Pt100 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622837 | 26.9 | 0 |  | T2 | 0% | 26.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-pt100 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1919 | AGS54+ Pt1000 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622851 | 30.6 | 0 | ja | T2 | 0% | 30.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-pt1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1922 | AGS54+ Pt1000 1/3 DIN | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622783 | 36.55 | 0 | ja | T2 | 0% | 36.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-pt1000-1-3-din |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1925 | AGS54+ NTC10k | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622790 | 24.5 | 0 | ja | T2 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ntc10k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1926 | AGS54+ NTC10k Carel | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 651547 | 24.5 | 0 |  | T2 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ntc10k-carel |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Carel, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1927 | AGS54+ NTC10k Precon | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622868 | 24.5 | 0 |  | T2 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ntc10k-precon |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Precon, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1928 | AGS54+ NTC5k | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 624275 | 24.5 | 0 |  | T2 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ntc5k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC5k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1929 | AGS54+ NTC20k | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622875 | 24.5 | 0 |  | T2 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ntc20k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC20k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1930 | AGS54+ NTC1,8k | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 643825 | 24.5 | 0 |  | T2 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ntc1-8k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC1,8k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1923 | AGS54+ Ni1000 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622806 | 30.15 | 0 | ja | T2 | 0% | 30.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ni1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1924 | AGS54+ Ni1000TK5000 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622813 | 36.55 | 0 | ja | T2 | 0% | 36.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-ni1000tk5000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1931 | AGS54+ LM235Z | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622820 | 27.6 | 0 |  | T2 | 0% | 27.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-lm235z |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1932 | AGS54+ KTY81-110 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622899 | 36.55 | 0 |  | T2 | 0% | 36.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-kty81-110 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-110, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1933 | AGS54+ KTY81-121 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622905 | 36.55 | 0 |  | T2 | 0% | 36.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-kty81-121 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-121, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1934 | AGS54+ KTY81-122 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622912 | 36.55 | 0 |  | T2 | 0% | 36.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-kty81-122 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-122, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1935 | AGS54+ KTY81-210 | Außensensor Temperatur | AGS54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622929 | 36.55 | 0 |  | T2 | 0% | 36.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags54plus-kty81-210 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-210, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
225 | AGS55+ Pt100 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622998 | 58.5 | 0 |  | T2 | 0% | 58.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-pt100 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv, SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1944 | AGS55+ Pt1000 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623018 | 62.2 | 0 | ja | T2 | 0% | 62.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-pt1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1947 | AGS55+ Pt1000 1/3 DIN | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622943 | 68.15 | 0 |  | T2 | 0% | 68.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-pt1000-1-3-din |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1952 | AGS55+ NTC10k | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622950 | 56.15 | 0 |  | T2 | 0% | 56.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ntc10k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1953 | AGS55+ NTC10k Carel | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 645027 | 56.15 | 0 |  | T2 | 0% | 56.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ntc10k-carel |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Carel, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1954 | AGS55+ NTC10k Precon | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623025 | 56.15 | 0 |  | T2 | 0% | 56.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ntc10k-precon |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Precon, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1955 | AGS55+ NTC5k | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 624268 | 56.15 | 0 |  | T2 | 0% | 56.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ntc5k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC5k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1956 | AGS55+ NTC20k | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623032 | 56.15 | 0 |  | T2 | 0% | 56.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ntc20k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC20k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1957 | AGS55+ NTC1,8k | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 645812 | 56.15 | 0 |  | T2 | 0% | 56.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ntc1-8k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC1,8k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1949 | AGS55+ Ni1000 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622967 | 61.8 | 0 |  | T2 | 0% | 61.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ni1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1951 | AGS55+ Ni1000TK5000 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622974 | 68.15 | 0 |  | T2 | 0% | 68.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-ni1000tk5000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1958 | AGS55+ LM235Z | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 622981 | 59.25 | 0 |  | T2 | 0% | 59.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-lm235z |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1959 | AGS55+ KTY81-110 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623049 | 68.15 | 0 |  | T2 | 0% | 68.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-kty81-110 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-110, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1960 | AGS55+ KTY81-121 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623056 | 68.15 | 0 |  | T2 | 0% | 68.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-kty81-121 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-121, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1961 | AGS55+ KTY81-122 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623063 | 68.15 | 0 |  | T2 | 0% | 68.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-kty81-122 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-122, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1962 | AGS55+ KTY81-210 | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623070 | 68.15 | 0 |  | T2 | 0% | 68.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-kty81-210 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-210, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+90 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
226 | AGS55+ TRV MultiRange | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623087 | 134.85 | 0 | ja | T2 | 0% | 134.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-trv-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1965 | AGS55+ TRA MultiRange | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 623094 | 134.85 | 0 | ja | T2 | 0% | 134.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-tra-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
227 | AGS55+ TRV MultiRange Relais | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 663069 | 206.7 | 0 |  | T2 | 0% | 206.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-trv-multirange-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1966 | AGS55+ LCD TRV MultiRange | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 658614 | 203.45 | 0 |  | T2 | 0% | 203.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-lcd-trv-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1967 | AGS55+ LCD TRA MultiRange | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 658621 | 203.45 | 0 |  | T2 | 0% | 203.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-lcd-tra-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1968 | AGS55+ LCD TRV MultiRange Relais | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 663076 | 275.3 | 0 |  | T2 | 0% | 275.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-lcd-trv-multirange-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1973 | AGS55+ Basic RS485 Modbus | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 747844 | 134.85 | 0 |  | T2 | 0% | 134.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-basic-rs485-modbus |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1970 | AGS55+ RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 699686 | 188.3 | 0 |  | T2 | 0% | 188.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1971 | AGS55+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 699693 | 256.9 | 0 |  | T2 | 0% | 256.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
228 | AGS55+ RS485 Modbus | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 658584 | 188.3 | 0 |  | T2 | 0% | 188.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-rs485-modbus |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1969 | AGS55+ LCD RS485 Modbus | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 658607 | 256.9 | 0 |  | T2 | 0% | 256.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55plus-lcd-rs485-modbus |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10614 | AGS55+ LRW | Außensensor Temperatur | AGS55+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797627 | 156.8 | 0 |  | W2 | 0% | 156.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ags55pluslrw |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm für schnelleres Ansprechverhalten, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
229 | FTA54+ VV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 659147 | 263.75 | 0 | ja | H1 | 0% | 263.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4944 | FTA54+ AA | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 659154 | 290.05 | 0 | ja | H1 | 0% | 290.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
230 | FTA54+ VV Relais | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 661003 | 330.05 | 0 |  | H1 | 0% | 330.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4952 | FTA54+ LCD VV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 660983 | 327 | 0 |  | H1 | 0% | 327 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-lcd-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4953 | FTA54+ LCD AA | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 660990 | 353.3 | 0 |  | H1 | 0% | 353.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-lcd-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4954 | FTA54+ LCD VV Relais | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 661010 | 393.35 | 0 |  | H1 | 0% | 393.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-lcd-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4959 | FTA54+ Basic RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 747752 | 301.15 | 0 |  | H1 | 0% | 301.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-basic-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4957 | FTA54+ RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700191 | 328 | 0 |  | H1 | 0% | 328 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4958 | FTA54+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700214 | 391.25 | 0 |  | H1 | 0% | 391.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
231 | FTA54+ RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 659178 | 328 | 0 | ja | H1 | 0% | 328 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
4956 | FTA54+ LCD RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 661034 | 391.25 | 0 |  | H1 | 0% | 391.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-lcd-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
10615 | FTA54+ LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797634 | 239.4 | 0 |  | W2 | 0% | 239.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
11716 | FTA54+ BAT LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte | FTA54+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 816625 | 214.4 | 0 |  | W2 | 0% | 214.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fta54plus-bat-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, reinweiss, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss
8266 | WSA VV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | WSA | Aussenanwendung | Aussensensoren | 626408 | 388.9 | 0 |  | H2 | 0% | 388.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wsa-vv |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Wetterschutz PC, Edelstahl, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, mit Wetterschutz, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
8270 | WSA AA | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | WSA | Aussenanwendung | Aussensensoren | 626415 | 412.9 | 0 |  | H2 | 0% | 412.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wsa-aa |  | 90258040 | Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Wetterschutz PC, Edelstahl, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, mit Wetterschutz, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
8273 | WSA Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | WSA | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700184 | 490.3 | 0 |  | H1 | 0% | 490.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wsa-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Wetterschutz PC, Edelstahl, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, mit Wetterschutz, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
8272 | WSA Temp_rH RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | WSA | Aussenanwendung | Aussensensoren | 626439 | 490.3 | 0 |  | H1 | 0% | 490.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wsa-temp-rh-rs485-modbus |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Wetterschutz PC, Edelstahl, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, mit Wetterschutz, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
234 | LA+ CO2 V | Außensensor CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 690171 | 391 | 0 |  | Q1 | 0% | 391 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-v |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4974 | LA+ CO2 Temp VV | Außensensor Temperatur, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700542 | 461.4 | 0 |  | Q1 | 0% | 461.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4977 | LA+ CO2 Temp_rH 3xV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700573 | 545.6 | 0 |  | Q1 | 0% | 545.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rh-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
232 | LA+ CO2+VOC VV | Außensensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 698993 | 573.5 | 0 |  | Q1 | 0% | 573.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
9801 | LA+ CO2+VOC Temp 3xV | Außensensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 751650 | 643.9 | 0 |  | Q1 | 0% | 643.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-temp-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10719 | LA+ CO2+VOC Temp_rH 4xV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 788953 | 728.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 728.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-temp-rh-4xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 4x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4980 | LA+ CO2 RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700580 | 467.65 | 0 |  | Q1 | 0% | 467.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4982 | LA+ CO2 Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700641 | 538 | 0 |  | Q1 | 0% | 538 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
13870 | LA+ CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 817783 | 622.2 | 0 |  | Q1 | 0% | 622.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4987 | LA+ CO2+VOC RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700627 | 650.15 | 0 |  | Q1 | 0% | 650.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4991 | LA+ CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700665 | 784.4 | 0 |  | Q1 | 0% | 784.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4979 | LA+ CO2 RS485 Modbus | Außensensor CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 698719 | 467.65 | 0 |  | Q1 | 0% | 467.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4981 | LA+ CO2 Temp RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700634 | 538 | 0 |  | Q1 | 0% | 538 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
9804 | LA+ CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 767781 | 622.2 | 0 |  | Q1 | 0% | 622.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
233 | LA+ CO2+VOC RS485 Modbus | Außensensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700610 | 650.15 | 0 |  | Q1 | 0% | 650.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4988 | LA+ CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700658 | 784.4 | 0 |  | Q1 | 0% | 784.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10616 | LA+ CO2 Temp LRW | Außensensor Temperatur, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797641 | 362.3 | 0 |  | W2 | 0% | 362.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10617 | LA+ CO2 Temp_rH LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, CO2 | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797658 | 405.3 | 0 |  | W2 | 0% | 405.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
11712 | LA+ CO2 Temp_rH BAT LRW | Außensensor Temperatur, Feuchte, CO2 | LA+ | Außenanwendung | Außensensoren | 816601 | 380.3 | 0 |  | W2 | 0% | 380.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2-temp-rh-bat-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss, inkl. Batterie Typ AA (2x)
10620 | LA+ CO2+VOC LRW | Außensensor CO2, VOC | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797764 | 437.8 | 0 |  | W2 | 0% | 437.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10621 | LA+ CO2+VOC Temp LRW | Außensensor Temperatur, CO2, VOC | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797771 | 485.2 | 0 |  | W2 | 0% | 485.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-temp-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 25 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10622 | LA+ CO2+VOC Temp_rH LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC | LA+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797788 | 528.2 | 0 |  | W2 | 0% | 528.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/laplus-co2plusvoc-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter, Selbstkalibrierung Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PC, Länge 53 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
5012 | Li65+ V | Außensensor Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 662680 | 226.6 | 0 | ja | L2 | 0% | 226.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-v |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5013 | Li65+ A | Außensensor Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 662697 | 226.6 | 0 | ja | L2 | 0% | 226.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-a |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5014 | Li65+ Temp VV | Außensensor Temperatur, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700672 | 264.65 | 0 |  | L1 | 0% | 264.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-vv |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5015 | Li65+ Temp AA | Außensensor Temperatur, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700689 | 293.15 | 0 |  | L1 | 0% | 293.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-aa |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5016 | Li65+ Temp VV Relais | Außensensor Temperatur, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 707305 | 330.4 | 0 |  | L1 | 0% | 330.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-vv-relais |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5017 | Li65+ Temp_rH 3xV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700696 | 328.5 | 0 |  | L1 | 0% | 328.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-3xv |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5018 | Li65+ Temp_rH_hPa 4xV | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700702 | 392.35 | 0 |  | L1 | 0% | 392.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-hpa-4xv |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5020 | Li65+ Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700740 | 340.05 | 0 |  | L1 | 0% | 340.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5022 | Li65+ Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700764 | 403.9 | 0 |  | L1 | 0% | 403.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5024 | Li65+ Temp_rH_hPa RS485 BACnet (MS/TP) | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700788 | 467.8 | 0 |  | L1 | 0% | 467.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-hpa-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Messbereich atm. Luftdruck: 500..1500 hPa hPa, Genauigkeit atm. Luftdruck: ±0,5% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5019 | Li65+ Temp RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700733 | 340.05 | 0 |  | L1 | 0% | 340.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rs485-modbus |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5021 | Li65+ Temp_rH RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700757 | 403.9 | 0 |  | L1 | 0% | 403.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-rs485-modbus |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
5023 | Li65+ Temp_rH_hPa RS485 Modbus | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 700771 | 467.8 | 0 |  | L1 | 0% | 467.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-hpa-rs485-modbus |  | 90275000 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10623 | Li65+ LRW | Außensensor Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 797795 | 229 | 0 |  | W2 | 0% | 229 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65pluslrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10768 | Li65+ Temp_rH LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 800181 | 272 | 0 |  | W2 | 0% | 272 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10769 | Li65+ Temp_rH_hPa LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 800198 | 315 | 0 |  | W2 | 0% | 315 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-hpa-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit, atmosphärischer Luftdruck Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Licht: 0..1000 Lux (Standardeinstellung), auswählbar aus 6 Bereichen 0..200 Lux ¦ 0..1000 Lux ¦ 0..2 kLux ¦ 0..10 kLux ¦ 0..20 kLux ¦ 0..50 kLux, Genauigkeit Licht: ±5% vom Messbereich Messbereich atm. Luftdruck: 500..1500 hPa hPa, Genauigkeit atm. Luftdruck: ±0,5% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Sonnen-/Regenschutz PC, weiss Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
11710 | Li65+ Temp_rH BAT LRW | Außensensor Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit | Li65+ | Aussenanwendung | Aussensensoren | 816618 | 247 | 0 |  | W2 | 0% | 247 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/li65plus-temp-rh-bat-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Aussensensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, Helligkeit Sensor: Umgebungslichtsensor mit präziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Batterie Typ AA (2x)
2915 | SR65 Temp | Außensensor Temperatur | SR65 | Aussenanwendung | Aussensensoren | 230001 | 242.95 | 0 |  | E2 | 0% | 242.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr65-temp |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-02-14 (4BS), optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
2928 | SR65 Temp_rH | Außensensor Temperatur | SR65 | Aussenanwendung | Aussensensoren | 540391 | 306.8 | 0 |  | E2 | 0% | 306.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr65-temp-rh |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-02-14 (4BS), optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
1173 | AKF10+ Pt100 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621175 | 44.6 | 0 |  | T3 | 0% | 44.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1614 | AKF10+ Pt100 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621182 | 46.1 | 0 | ja | T3 | 0% | 46.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1617 | AKF10+ Pt100 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621199 | 47.85 | 0 |  | T3 | 0% | 47.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1622 | AKF10+ Pt100 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621205 | 48.65 | 0 |  | T3 | 0% | 48.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1628 | AKF10+ Pt100 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621212 | 50.95 | 0 |  | T3 | 0% | 50.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1634 | AKF10+ Pt100 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621229 | 52.45 | 0 |  | T3 | 0% | 52.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1640 | AKF10+ Pt100 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621236 | 54.85 | 0 |  | T3 | 0% | 54.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt100-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1666 | AKF10+ Pt1000 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621311 | 47.5 | 0 | ja | T3 | 0% | 47.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1669 | AKF10+ Pt1000 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621328 | 49 | 0 | ja | T3 | 0% | 49 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1671 | AKF10+ Pt1000 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621335 | 50.7 | 0 | ja | T3 | 0% | 50.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1675 | AKF10+ Pt1000 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621342 | 51.5 | 0 | ja | T3 | 0% | 51.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1679 | AKF10+ Pt1000 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621359 | 53.8 | 0 | ja | T3 | 0% | 53.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1680 | AKF10+ Pt1000 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621366 | 55.3 | 0 | ja | T3 | 0% | 55.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1683 | AKF10+ Pt1000 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621373 | 57.75 | 0 | ja | T3 | 0% | 57.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1686 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620796 | 52.1 | 0 |  | T3 | 0% | 52.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1688 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620802 | 53.6 | 0 | ja | T3 | 0% | 53.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1691 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620819 | 55.3 | 0 | ja | T3 | 0% | 55.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1694 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620826 | 56.1 | 0 |  | T3 | 0% | 56.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1696 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620833 | 58.4 | 0 |  | T3 | 0% | 58.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1698 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620840 | 59.9 | 0 |  | T3 | 0% | 59.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1699 | AKF10+ Pt1000 1/3 DIN 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620857 | 62.35 | 0 |  | T3 | 0% | 62.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-pt1000-1-3-din-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1731 | AKF10+ NTC10k 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620864 | 42.8 | 0 | ja | T3 | 0% | 42.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1733 | AKF10+ NTC10k 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620871 | 44.3 | 0 | ja | T3 | 0% | 44.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1734 | AKF10+ NTC10k 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620888 | 46 | 0 | ja | T3 | 0% | 46 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1735 | AKF10+ NTC10k 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620895 | 46.8 | 0 | ja | T3 | 0% | 46.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1736 | AKF10+ NTC10k 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620901 | 49.1 | 0 | ja | T3 | 0% | 49.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1737 | AKF10+ NTC10k 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620918 | 50.6 | 0 | ja | T3 | 0% | 50.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1738 | AKF10+ NTC10k 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620925 | 53 | 0 | ja | T3 | 0% | 53 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ntc10k-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1702 | AKF10+ Ni1000 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620932 | 47.15 | 0 | ja | T3 | 0% | 47.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1704 | AKF10+ Ni1000 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620949 | 48.65 | 0 | ja | T3 | 0% | 48.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1708 | AKF10+ Ni1000 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620956 | 50.35 | 0 | ja | T3 | 0% | 50.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1711 | AKF10+ Ni1000 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620963 | 51.2 | 0 | ja | T3 | 0% | 51.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1714 | AKF10+ Ni1000 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620970 | 53.5 | 0 | ja | T3 | 0% | 53.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1717 | AKF10+ Ni1000 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620987 | 54.95 | 0 | ja | T3 | 0% | 54.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1718 | AKF10+ Ni1000 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 620994 | 57.4 | 0 | ja | T3 | 0% | 57.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1721 | AKF10+ Ni1000TK5000 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621007 | 52.1 | 0 |  | T3 | 0% | 52.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1722 | AKF10+ Ni1000TK5000 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621014 | 53.6 | 0 | ja | T3 | 0% | 53.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1724 | AKF10+ Ni1000TK5000 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621021 | 55.3 | 0 | ja | T3 | 0% | 55.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1725 | AKF10+ Ni1000TK5000 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621038 | 56.1 | 0 | ja | T3 | 0% | 56.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1726 | AKF10+ Ni1000TK5000 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621045 | 58.4 | 0 |  | T3 | 0% | 58.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1727 | AKF10+ Ni1000TK5000 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621052 | 59.9 | 0 |  | T3 | 0% | 59.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1729 | AKF10+ Ni1000TK5000 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621069 | 62.35 | 0 |  | T3 | 0% | 62.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-ni1000tk5000-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1774 | AKF10+ LM235Z 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621106 | 45.2 | 0 |  | T3 | 0% | 45.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1776 | AKF10+ LM235Z 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621113 | 46.7 | 0 | ja | T3 | 0% | 46.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1777 | AKF10+ LM235Z 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621120 | 48.4 | 0 | ja | T3 | 0% | 48.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1778 | AKF10+ LM235Z 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621137 | 49.2 | 0 | ja | T3 | 0% | 49.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1779 | AKF10+ LM235Z 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621144 | 51.5 | 0 |  | T3 | 0% | 51.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1780 | AKF10+ LM235Z 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621151 | 53 | 0 |  | T3 | 0% | 53 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1781 | AKF10+ LM235Z 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621168 | 55.45 | 0 |  | T3 | 0% | 55.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-LM235Z-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1798 | AKF10+ TRV MultiRange 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621595 | 132.9 | 0 |  | T3 | 0% | 132.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1799 | AKF10+ TRV MultiRange 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621601 | 134.55 | 0 | ja | T3 | 0% | 134.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1800 | AKF10+ TRV MultiRange 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621618 | 136.15 | 0 |  | T3 | 0% | 136.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1802 | AKF10+ TRV MultiRange 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621625 | 136.75 | 0 |  | T3 | 0% | 136.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1803 | AKF10+ TRV MultiRange 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621632 | 139 | 0 |  | T3 | 0% | 139 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1804 | AKF10+ TRV MultiRange 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621649 | 140.8 | 0 |  | T3 | 0% | 140.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1805 | AKF10+ TRV MultiRange 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621656 | 142.7 | 0 |  | T3 | 0% | 142.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1806 | AKF10+ TRA MultiRange 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621663 | 102.95 | 0 | ja | T3 | 0% | 102.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1807 | AKF10+ TRA MultiRange 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621670 | 104.2 | 0 | ja | T3 | 0% | 104.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1808 | AKF10+ TRA MultiRange 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621687 | 105.45 | 0 | ja | T3 | 0% | 105.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1809 | AKF10+ TRA MultiRange 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621694 | 105.9 | 0 | ja | T3 | 0% | 105.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1810 | AKF10+ TRA MultiRange 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621700 | 107.65 | 0 |  | T3 | 0% | 107.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1811 | AKF10+ TRA MultiRange 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621717 | 109 | 0 |  | T3 | 0% | 109 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1812 | AKF10+ TRA MultiRange 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621724 | 110.5 | 0 |  | T3 | 0% | 110.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-tra-multirange-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1813 | AKF10+ TRV MultiRange 050.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663304 | 248.6 | 0 |  | T2 | 0% | 248.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-050-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1822 | AKF10+ TRV MultiRange 100.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663311 | 250.2 | 0 |  | T2 | 0% | 250.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-100-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1823 | AKF10+ TRV MultiRange 150.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663328 | 251.85 | 0 |  | T2 | 0% | 251.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-150-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1824 | AKF10+ TRV MultiRange 200.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663335 | 252.45 | 0 |  | T2 | 0% | 252.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-200-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1825 | AKF10+ TRV MultiRange 250.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663342 | 254.7 | 0 |  | T2 | 0% | 254.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-250-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1826 | AKF10+ TRV MultiRange 300.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663359 | 256.45 | 0 |  | T2 | 0% | 256.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-300-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1827 | AKF10+ TRV MultiRange 450.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663366 | 258.4 | 0 |  | T2 | 0% | 258.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-trv-multirange-450-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1829 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663380 | 250.95 | 0 |  | T2 | 0% | 250.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1830 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663397 | 252.6 | 0 | ja | T2 | 0% | 252.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1831 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663403 | 254.25 | 0 |  | T2 | 0% | 254.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1832 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663410 | 254.85 | 0 |  | T2 | 0% | 254.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1833 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663427 | 257.05 | 0 |  | T2 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1834 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663434 | 258.85 | 0 |  | T2 | 0% | 258.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1835 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663441 | 260.75 | 0 |  | T2 | 0% | 260.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1836 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663526 | 250.95 | 0 |  | T2 | 0% | 250.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1837 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663533 | 252.6 | 0 |  | T2 | 0% | 252.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1838 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663540 | 254.25 | 0 |  | T2 | 0% | 254.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1839 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663557 | 254.85 | 0 |  | T2 | 0% | 254.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1840 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663564 | 257.05 | 0 |  | T2 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1841 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663571 | 258.85 | 0 |  | T2 | 0% | 258.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1842 | AKF10+ LCD TRA MultiRange 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663588 | 260.75 | 0 |  | T2 | 0% | 260.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-tra-multirange-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1843 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 050.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663458 | 299.1 | 0 |  | T2 | 0% | 299.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-050-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1844 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 100.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663465 | 300.7 | 0 |  | T2 | 0% | 300.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-100-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1845 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 150.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663472 | 302.35 | 0 |  | T2 | 0% | 302.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-150-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1846 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 200.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663489 | 302.95 | 0 |  | T2 | 0% | 302.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-200-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1847 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 250.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663496 | 305.15 | 0 |  | T2 | 0% | 305.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-250-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1848 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 300.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663502 | 306.95 | 0 |  | T2 | 0% | 306.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-300-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1849 | AKF10+ LCD TRV MultiRange 450.06 Relais | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663519 | 308.9 | 0 |  | T2 | 0% | 308.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-trv-multirange-450-06-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3279 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 747783 | 132.9 | 0 |  | T2 | 0% | 132.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3280 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 748032 | 134.55 | 0 |  | T2 | 0% | 134.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3281 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 747769 | 136.15 | 0 |  | T2 | 0% | 136.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3282 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 747790 | 136.75 | 0 |  | T2 | 0% | 136.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3283 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 748049 | 139 | 0 |  | T2 | 0% | 139 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3284 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 747776 | 140.8 | 0 |  | T2 | 0% | 140.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3285 | AKF10+ Basic RS485 Modbus 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 748056 | 142.7 | 0 |  | T2 | 0% | 142.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-basic-rs485-modbus-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1870 | AKF10+ RS485 BACnet 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699174 | 189.95 | 0 |  | T2 | 0% | 189.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1871 | AKF10+ RS485 BACnet 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699181 | 191.55 | 0 |  | T2 | 0% | 191.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1872 | AKF10+ RS485 BACnet 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 683838 | 193.35 | 0 |  | T2 | 0% | 193.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1873 | AKF10+ RS485 BACnet 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699198 | 193.95 | 0 |  | T2 | 0% | 193.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1874 | AKF10+ RS485 BACnet 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699204 | 196.15 | 0 |  | T2 | 0% | 196.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1875 | AKF10+ RS485 BACnet 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699211 | 197.8 | 0 |  | T2 | 0% | 197.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1876 | AKF10+ RS485 BACnet 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699228 | 199.9 | 0 |  | T2 | 0% | 199.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-bacnet-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1877 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699235 | 258.55 | 0 |  | T2 | 0% | 258.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1878 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699242 | 260.15 | 0 |  | T2 | 0% | 260.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1879 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 682848 | 261.95 | 0 |  | T2 | 0% | 261.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1880 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699259 | 262.55 | 0 |  | T2 | 0% | 262.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1881 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699266 | 264.8 | 0 |  | T2 | 0% | 264.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1882 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699273 | 266.4 | 0 |  | T2 | 0% | 266.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1883 | AKF10+ LCD RS485 BACnet 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 699280 | 268.5 | 0 |  | T2 | 0% | 268.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-bacnet-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1850 | AKF10+ RS485 Modbus 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621823 | 189.95 | 0 |  | T2 | 0% | 189.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1855 | AKF10+ RS485 Modbus 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621830 | 191.55 | 0 |  | T2 | 0% | 191.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1856 | AKF10+ RS485 Modbus 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621847 | 193.35 | 0 |  | T2 | 0% | 193.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1857 | AKF10+ RS485 Modbus 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621854 | 193.95 | 0 |  | T2 | 0% | 193.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1858 | AKF10+ RS485 Modbus 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621861 | 196.15 | 0 |  | T2 | 0% | 196.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1859 | AKF10+ RS485 Modbus 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621878 | 197.8 | 0 |  | T2 | 0% | 197.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1860 | AKF10+ RS485 Modbus 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 621885 | 199.9 | 0 |  | T2 | 0% | 199.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-rs485-modbus-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1862 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663618 | 258.55 | 0 |  | T2 | 0% | 258.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1863 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663625 | 260.15 | 0 |  | T2 | 0% | 260.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1864 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663632 | 261.95 | 0 |  | T2 | 0% | 261.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1865 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663649 | 262.55 | 0 |  | T2 | 0% | 262.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1866 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663656 | 264.8 | 0 |  | T2 | 0% | 264.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1868 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663663 | 266.4 | 0 |  | T2 | 0% | 266.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
1869 | AKF10+ LCD RS485 Modbus 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663670 | 268.5 | 0 |  | T2 | 0% | 268.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lcd-rs485-modbus-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10579 | AKF10+ LRW 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797818 | 164.1 | 0 |  | W2 | 0% | 164.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-050-06-10579 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10580 | AKF10+ LRW 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797825 | 165.2 | 0 |  | W2 | 0% | 165.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-100-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10581 | AKF10+ LRW 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797832 | 166.4 | 0 |  | W2 | 0% | 166.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-150-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10582 | AKF10+ LRW 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797849 | 166.8 | 0 |  | W2 | 0% | 166.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-200-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10583 | AKF10+ LRW 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797856 | 168.3 | 0 |  | W2 | 0% | 168.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-250-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10584 | AKF10+ LRW 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797863 | 169.4 | 0 |  | W2 | 0% | 169.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-300-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10585 | AKF10+ LRW 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797870 | 170.8 | 0 |  | W2 | 0% | 170.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-lrw-450-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
13236 | AKF10+ BAT LRW 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | AKF10+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 850318 | 140.2 | 0 |  | W2 | 0% | 140.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/akf10plus-bat-lrw-100-06 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3298 | FTK+ 140 VV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 626347 | 240 | 0 | ja | H2 | 0% | 240 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3313 | FTK+ 270 VV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 626354 | 250.9 | 0 | ja | H2 | 0% | 250.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3331 | FTK+ 400 VV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 626361 | 261.5 | 0 | ja | H2 | 0% | 261.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3299 | FTK+ 140 AA | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 626378 | 264 | 0 | ja | H2 | 0% | 264 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3314 | FTK+ 270 AA | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 626385 | 274.9 | 0 | ja | H2 | 0% | 274.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3332 | FTK+ 400 AA | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 626392 | 285.5 | 0 | ja | H2 | 0% | 285.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, am Messumformer einstellbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3344 | FTK+ 140 VV Relais | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663151 | 329.35 | 0 |  | H1 | 0% | 329.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3349 | FTK+ 270 VV Relais | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663168 | 341.25 | 0 |  | H1 | 0% | 341.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3350 | FTK+ 400 VV Relais | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663175 | 352.9 | 0 |  | H1 | 0% | 352.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3351 | FTK+ 140 LCD VV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663083 | 371.95 | 0 |  | H1 | 0% | 371.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-lcd-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3352 | FTK+ 270 LCD VV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663090 | 383.85 | 0 |  | H1 | 0% | 383.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-lcd-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3353 | FTK+ 400 LCD VV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663113 | 395.5 | 0 |  | H1 | 0% | 395.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-lcd-vv |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3354 | FTK+ 140 LCD AA | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663120 | 398.25 | 0 |  | H1 | 0% | 398.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-lcd-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3355 | FTK+ 270 LCD AA | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663137 | 410.2 | 0 |  | H1 | 0% | 410.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-lcd-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3356 | FTK+ 400 LCD AA | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663144 | 421.8 | 0 |  | H1 | 0% | 421.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-lcd-aa |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3357 | FTK+ 140 LCD VV Relais | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663205 | 392.65 | 0 |  | H1 | 0% | 392.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-lcd-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3358 | FTK+ 270 LCD VV Relais | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663229 | 404.55 | 0 |  | H1 | 0% | 404.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-lcd-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3359 | FTK+ 400 LCD VV Relais | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663236 | 416.2 | 0 |  | H1 | 0% | 416.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-lcd-vv-relais |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3376 | FTK+ 140 Basic RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 747738 | 263.05 | 0 |  | H1 | 0% | 263.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-basic-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3377 | FTK+ 270 Basic RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 747745 | 274.95 | 0 |  | H1 | 0% | 274.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-basic-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3378 | FTK+ 400 Basic RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 756037 | 286.6 | 0 |  | H1 | 0% | 286.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-basic-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3370 | FTK+ 140 RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700122 | 333.75 | 0 |  | H1 | 0% | 333.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3371 | FTK+ 270 RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700139 | 345.65 | 0 |  | H1 | 0% | 345.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3372 | FTK+ 400 RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700146 | 357.3 | 0 |  | H1 | 0% | 357.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3373 | FTK+ 140 LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700153 | 397.05 | 0 |  | H1 | 0% | 397.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3374 | FTK+ 270 LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 692878 | 408.95 | 0 |  | H1 | 0% | 408.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3375 | FTK+ 400 LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700177 | 420.6 | 0 |  | H1 | 0% | 420.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3363 | FTK+ 140 RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 659093 | 333.75 | 0 |  | H1 | 0% | 333.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3365 | FTK+ 270 RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 659109 | 345.65 | 0 |  | H1 | 0% | 345.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3366 | FTK+ 400 RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 659116 | 357.3 | 0 |  | H1 | 0% | 357.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3367 | FTK+ 140 LCD RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663243 | 397.05 | 0 |  | H1 | 0% | 397.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-lcd-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3368 | FTK+ 270 LCD RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663250 | 408.95 | 0 |  | H1 | 0% | 408.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-lcd-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
3369 | FTK+ 400 LCD RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 663267 | 420.6 | 0 |  | H1 | 0% | 420.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-lcd-rs485-modbus |  | 90258040 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
10601 | FTK+ 140 LRW | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797924 | 243.6 | 0 |  | W2 | 0% | 243.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV, Batterie Typ AA (2x) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10602 | FTK+ 270 LRW | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797931 | 252.3 | 0 |  | W2 | 0% | 252.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-270-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV, Batterie Typ AA (2x) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 270 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10603 | FTK+ 400 LRW | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797948 | 260.8 | 0 |  | W2 | 0% | 260.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-400-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV, Batterie Typ AA (2x) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
11707 | FTK+ 140 BAT LRW | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte | FTK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 821827 | 218.6 | 0 |  | W2 | 0% | 218.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ftkplus-140-bat-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung Genauigkeit Feuchte: ±5% zwischen 30..70% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Medienberührendes Material: Fühlerrohr, PA6, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, schwarz, Ø=19,5 mm, Einbaulänge: 140 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 12 m/s
5094 | LK+ CO2+VOC VV | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662024 | 517.3 | 0 | ja | Q2 | 0% | 517.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5097 | LK+ CO2+VOC AA | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662031 | 543.6 | 0 |  | Q2 | 0% | 543.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-aa |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5098 | LK+ CO2+VOC VV Relais | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662062 | 632.6 | 0 |  | Q1 | 0% | 632.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-vv-relais |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5099 | LK+ CO2+VOC LCD VV | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662079 | 629.35 | 0 |  | Q1 | 0% | 629.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5100 | LK+ CO2+VOC LCD AA | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662086 | 657.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 657.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-aa |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5101 | LK+ CO2+VOC LCD VV Relais | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662093 | 701.2 | 0 |  | Q1 | 0% | 701.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-vv-relais |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5102 | LK+ CO2+VOC Temp 3xV | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662130 | 582.25 | 0 |  | Q2 | 0% | 582.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5103 | LK+ CO2+VOC LCD Temp 3xV | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662147 | 699.75 | 0 |  | Q1 | 0% | 699.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-temp-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5104 | LK+ CO2+VOC Temp_rH 4xV | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662154 | 641.15 | 0 |  | Q2 | 0% | 641.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-rh-4xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 4x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5106 | LK+ CO2+VOC LCD Temp_rH 4xV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662161 | 763.6 | 0 |  | Q1 | 0% | 763.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-temp-rh-4xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 4x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5121 | LK+ CO2 V | Kanalsensor CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662253 | 378.25 | 0 | ja | Q2 | 0% | 378.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-v |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5124 | LK+ CO2 Temp VV | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662260 | 413.9 | 0 | ja | Q2 | 0% | 413.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5126 | LK+ CO2 Temp AA | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662277 | 440.2 | 0 |  | Q2 | 0% | 440.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-aa |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5127 | LK+ CO2 Temp VV Relais | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662307 | 520.5 | 0 |  | Q1 | 0% | 520.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-vv-relais |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5128 | LK+ CO2 LCD Temp VV | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662284 | 517.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 517.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5130 | LK+ CO2 LCD Temp AA | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662291 | 545.75 | 0 |  | Q1 | 0% | 545.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-aa |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5131 | LK+ CO2 LCD Temp VV Relais | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662314 | 589.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 589.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-vv-relais |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5132 | LK+ CO2 Temp_rH 3xV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662321 | 472.8 | 0 | ja | Q2 | 0% | 472.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rh-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5134 | LK+ CO2 LCD Temp_rH 3xV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662338 | 581.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 581.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-rh-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5144 | LK+ CO2 100 V | Kanalsensor CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670418 | 348.95 | 0 |  | Q2 | 0% | 348.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-v |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 70 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5145 | LK+ CO2 100 Temp VV | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670432 | 413.9 | 0 |  | Q2 | 0% | 413.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5147 | LK+ CO2 100 Temp AA | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670449 | 440.2 | 0 |  | Q2 | 0% | 440.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-aa |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5148 | LK+ CO2 100 Temp VV Relais | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670456 | 520.5 | 0 |  | Q1 | 0% | 520.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-vv-relais |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5150 | LK+ CO2 100 LCD Temp VV | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670463 | 517.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 517.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-vv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5151 | LK+ CO2 100 LCD Temp AA | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670470 | 545.75 | 0 |  | Q1 | 0% | 545.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-aa |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5152 | LK+ CO2 100 LCD Temp VV Relais | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670487 | 589.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 589.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-vv-relais |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5149 | LK+ CO2 100 Temp_rH 3xV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670494 | 472.8 | 0 |  | Q2 | 0% | 472.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-rh-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5153 | LK+ CO2 100 LCD Temp_rH 3xV | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670500 | 581.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 581.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-rh-3xv |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 3x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5110 | LK+ CO2+VOC RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700368 | 637.35 | 0 |  | Q1 | 0% | 637.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5111 | LK+ CO2+VOC LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700382 | 705.95 | 0 |  | Q1 | 0% | 705.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5114 | LK+ CO2+VOC Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700429 | 707.75 | 0 |  | Q1 | 0% | 707.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5115 | LK+ CO2+VOC LCD Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700450 | 776.35 | 0 |  | Q1 | 0% | 776.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5119 | LK+ CO2+VOC Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 682862 | 771.6 | 0 |  | Q1 | 0% | 771.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5120 | LK+ CO2+VOC LCD Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700528 | 840.2 | 0 |  | Q1 | 0% | 840.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5137 | LK+ CO2 Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700405 | 525.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 525.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5138 | LK+ CO2 LCD Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700436 | 593.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 593.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5141 | LK+ CO2 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700467 | 589.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 589.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5142 | LK+ CO2 LCD Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 700504 | 657.7 | 0 |  | Q1 | 0% | 657.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5156 | LK+ CO2 100 Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 704120 | 525.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 525.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5157 | LK+ CO2 100 LCD Temp RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 704137 | 593.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 593.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5160 | LK+ CO2 100 Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 704144 | 589.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 589.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5161 | LK+ CO2 100 LCD Temp_rH RS485 BACnet (MS/TP) | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 704151 | 657.7 | 0 |  | Q1 | 0% | 657.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-rh-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5108 | LK+ CO2+VOC RS485 Modbus | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662109 | 637.35 | 0 |  | Q1 | 0% | 637.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5109 | LK+ CO2+VOC LCD RS485 Modbus | Kanalsensor CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662116 | 705.95 | 0 |  | Q1 | 0% | 705.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5112 | LK+ CO2+VOC Temp RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662178 | 707.75 | 0 |  | Q1 | 0% | 707.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5113 | LK+ CO2+VOC LCD Temp RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662185 | 776.35 | 0 |  | Q1 | 0% | 776.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5116 | LK+ CO2+VOC Temp_rH RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662192 | 771.6 | 0 |  | Q1 | 0% | 771.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5117 | LK+ CO2+VOC LCD Temp_rH RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662208 | 840.2 | 0 |  | Q1 | 0% | 840.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lcd-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2, VOC, CO2/VOC-Mix Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5135 | LK+ CO2 Temp RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662345 | 525.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 525.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5136 | LK+ CO2 LCD Temp RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662352 | 593.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 593.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5139 | LK+ CO2 Temp_rH RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662376 | 589.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 589.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5140 | LK+ CO2 LCD Temp_rH RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 662383 | 657.7 | 0 |  | Q1 | 0% | 657.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-lcd-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5154 | LK+ CO2 100 Temp RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670555 | 525.25 | 0 |  | Q1 | 0% | 525.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5155 | LK+ CO2 100 LCD Temp RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670562 | 593.85 | 0 |  | Q1 | 0% | 593.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5158 | LK+ CO2 100 Temp_rH RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670579 | 589.1 | 0 |  | Q1 | 0% | 589.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
5159 | LK+ CO2 100 LCD Temp_rH RS485 Modbus | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 670586 | 657.7 | 0 |  | Q1 | 0% | 657.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-100-lcd-temp-rh-rs485-modbus |  | 90271010 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 100 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
10629 | LK+ CO2+VOC LRW | Kanalsensor CO2, VOC | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797993 | 429.2 | 0 |  | W2 | 0% | 429.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10630 | LK+ CO2+VOC Temp LRW | Kanalsensor Temperatur, CO2, VOC | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 798006 | 476.6 | 0 |  | W2 | 0% | 476.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10631 | LK+ CO2+VOC Temp_rH LRW | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 798013 | 519.6 | 0 |  | W2 | 0% | 519.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2plusvoc-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, CO2, VOC Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Messung VOC (Mischgas): beheizter Metalloxid-Halbleiter Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10625 | LK+ CO2 Temp LRW | Kanalsensor Temperatur, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797955 | 353.7 | 0 |  | W2 | 0% | 353.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 150 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10626 | LK+ CO2 Temp_rH LRW | Kanalsensor Temperatur, relative Feuchte, CO2 | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 797962 | 396.7 | 0 |  | W2 | 0% | 396.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rh-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Offset-Einstellung über App oder uConfig Messbereich CO2: 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, optional konfigurierbar, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), Selbstkalibrierung Dual Channel Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s, externe Antenne auf Anfrage verfügbar
11708 | LK+ CO2 Temp_rH BAT LRW | Kanalsensor Temperatur, Feuchte, CO2 LoRaWAN® (868 MHz), Aktiv, 0..5 V, 0..10 V | LK+ | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 821841 | 371.7 | 0 |  | W2 | 0% | 371.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/lkplus-co2-temp-rh-bat-lrw |  | 85176200 | Anwendung/Typ: Kanalsensor Messgrössen: Temperatur, relative Feuchte, CO2 Sensor: NDIR (nicht dispersiv, infrarot) Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Messbereich CO2: 0..5000 ppm, Genauigkeit CO2: ±50 ppm +3% des Messwerts (typ. bei 21 °C, 50% rH, 1015 hPa) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=19,5 mm, schwarz, Länge 180 mm, mit Filter Edelstahl-Drahtgeflecht, Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit 0,3..12 m/s
8261 | FSK01 | Hygrostat relative Feuchte | FSK01 | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 427593 | 373.2 | 0 |  | H1 | 0% | 373.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fsk01- |  | 90258040 | Sensor: Polyga®-Messelement, mechanisch Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, Schaltdifferenz: 4% rH (bei 50% rH), Schaltleistung: 15 A ohmsche Last, 2 A induktive Last, max. 230 V ~, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: 0..+60 °C Messbereich Feuchte: 30..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±3,5% rH (typ. bei >50% rH), ±4% rH (typ. bei <50% rH), mittlerer Temperaturkoeffizient -0,2% / K (typ. bei 20 °C, 50% rH) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=16 mm, Edelstahl, Länge 220 mm, Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, hellgrau, Schutzart: IP54 Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 8 m/s, mit Filter Edelstahl, Drahtgeflecht (siehe Zubehör) max. 15 m/s, mit PTFE-Filter (siehe Zubehör) >15 m/s
8262 | FSK01 Inneneinstellung | Hygrostat relative Feuchte | FSK01 | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 708517 | 373.2 | 0 |  | H1 | 0% | 373.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/fsk01-inneneinstellung |  | 90258040 | Sensor: Polyga®-Messelement, mechanisch Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, Schaltdifferenz: 4% rH (bei 50% rH), Schaltleistung: 15 A ohmsche Last, 2 A induktive Last, max. 230 V ~, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: 0..+60 °C Messbereich Feuchte: 30..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±3,5% rH (typ. bei >50% rH), ±4% rH (typ. bei <50% rH), mittlerer Temperaturkoeffizient -0,2% / K (typ. bei 20 °C, 50% rH) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrohr, Ø=16 mm, Edelstahl, Länge 220 mm, Gehäuse: ABS, Farbe: reinweiss, hellgrau, Schutzart: IP64 Hinweise: Strömungsgeschwindigkeit max. 8 m/s, mit Filter Edelstahl, Drahtgeflecht (siehe Zubehör) max. 15 m/s, mit PTFE-Filter (siehe Zubehör) >15 m/s
11827 | AVT | Strömungsgeschwindigkeits-Messumformer Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit | AVT | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 831130 | 262.4 | 0 |  | P1 | 0% | 262.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/avt- |  | 90262020 | Messgrössen: Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit Sensor: kalorimetrisches Messprinzip Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 1 kΩAusgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 400 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, , Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), bei Strömungsgeschwindigkeit >0,5 m/s <0,5 K Messbereich Strömung: 0..2, 0..10, 0..20 m/s, optional konfigurierbar, Genauigkeit Strömung: <0,2 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C), <0,5 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C), <1 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=10 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 210 mm Gehäuse: ABS, Deckel PC, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Montageflansch Hinweise: einstellbare Eintauchtiefe mittels Montageflansch 50..180 mm, einstellbare Schaltschwelle und Hysterese
11828 | AVT LCD | Strömungsgeschwindigkeits-Messumformer Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit | AVT | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 831147 | 336.65 | 0 |  | P1 | 0% | 336.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/avt-lcd |  | 90262020 | Messgrössen: Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit Sensor: kalorimetrisches Messprinzip Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 1 kΩAusgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 400 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, , Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), bei Strömungsgeschwindigkeit >0,5 m/s <0,5 K Messbereich Strömung: 0..2, 0..10, 0..20 m/s, optional konfigurierbar, Genauigkeit Strömung: <0,2 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C), <0,5 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C), <1 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anzeige: LCD 3,5", 45,7x12,7 mm zur Messwertanzeige Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=10 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 210 mm Gehäuse: ABS, Deckel PC, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Montageflansch Hinweise: einstellbare Eintauchtiefe mittels Montageflansch 50..180 mm, einstellbare Schaltschwelle und Hysterese
11829 | AVT LCD Relais | Strömungsgeschwindigkeits-Messumformer Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit | AVT | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 831154 | 371.85 | 0 |  | P1 | 0% | 371.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/avt-lcd-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit Sensor: kalorimetrisches Messprinzip Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 1 kΩAusgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 400 Ω Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, , Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C), bei Strömungsgeschwindigkeit >0,5 m/s <0,5 K Messbereich Strömung: 0..2, 0..10, 0..20 m/s, optional konfigurierbar, Genauigkeit Strömung: <0,2 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C), <0,5 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C), <1 m/s + 5% des Messwerts (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: 2x Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anzeige: LCD 3,5", 45,7x12,7 mm zur Messwertanzeige Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=10 mm, Edelstahl V2A (1.4305), Länge 210 mm Gehäuse: ABS, Deckel PC, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Montageflansch Hinweise: einstellbare Eintauchtiefe mittels Montageflansch 50..180 mm, einstellbare Schaltschwelle und Hysterese
2922 | SR65 AKF 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | SR65 AKF | Kanalanwendung | Kanalsensoren | 630566 | 257.95 | 0 |  | E2 | 0% | 257.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr65-akf-100-06 |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-02-17 (4BS), optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
2045 | MWF+ Pt1000 L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620413 | 146.7 | 0 | ja | T1 | 0% | 146.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-pt1000-l3000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2047 | MWF+ Pt1000 L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620420 | 163.35 | 0 | ja | T1 | 0% | 163.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-pt1000-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2049 | MWF+ Ni1000 L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620437 | 146.7 | 0 |  | T1 | 0% | 146.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ni1000-l3000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2050 | MWF+ Ni1000 L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620444 | 163.35 | 0 |  | T1 | 0% | 163.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ni1000-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2051 | MWF+ Ni1000TK5000 L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 675888 | 146.7 | 0 |  | T1 | 0% | 146.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ni1000tk5000-l3000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2052 | MWF+ Ni1000TK5000 L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 674324 | 163.35 | 0 |  | T1 | 0% | 163.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ni1000tk5000-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2055 | MWF+ NTC10k L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670128 | 202.25 | 0 |  | T1 | 0% | 202.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ntc10k-l3000 |  | 90251900 | Sensor: NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2056 | MWF+ NTC10k L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670135 | 229.9 | 0 |  | T1 | 0% | 229.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ntc10k-l6000 |  | 90251900 | Sensor: NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2057 | MWF+ NTC10k Precon L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670142 | 202.25 | 0 |  | T1 | 0% | 202.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ntc10k-precon-l3000 |  | 90251900 | Sensor: NTC10k Precon, passiv Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2058 | MWF+ NTC10k Precon L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670159 | 229.9 | 0 |  | T1 | 0% | 229.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ntc10k-precon-l6000 |  | 90251900 | Sensor: NTC10k Precon, passiv Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2059 | MWF+ NTC20k L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670166 | 202.25 | 0 |  | T1 | 0% | 202.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ntc20k-l3000 |  | 90251900 | Sensor: NTC20k, passiv Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2060 | MWF+ NTC20k L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670173 | 229.9 | 0 |  | T1 | 0% | 229.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-ntc20k-l6000 |  | 90251900 | Sensor: NTC20k, passiv Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2061 | MWF+ TRV MultiRange L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620475 | 244 | 0 |  | T1 | 0% | 244 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-trv-multirange-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2063 | MWF+ TRV MultiRange L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620482 | 258.85 | 0 |  | T1 | 0% | 258.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-trv-multirange-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2064 | MWF+ TRA MultiRange L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620499 | 244 | 0 |  | T1 | 0% | 244 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-tra-multirange-l3000 |  | 90251900 | Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2065 | MWF+ TRA MultiRange L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 620505 | 258.85 | 0 | ja | T1 | 0% | 258.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-tra-multirange-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2066 | MWF+ TRV MultiRange Relais L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662758 | 315.85 | 0 |  | T1 | 0% | 315.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-trv-multirange-relais-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2067 | MWF+ TRV MultiRange Relais L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662765 | 330.7 | 0 |  | T1 | 0% | 330.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-trv-multirange-relais-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2072 | MWF+ LCD TRV MultiRange Relais L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662819 | 384.45 | 0 |  | T1 | 0% | 384.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-trv-multirange-relais-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2073 | MWF+ LCD TRV MultiRange Relais L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662826 | 399.3 | 0 |  | T1 | 0% | 399.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-trv-multirange-relais-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2068 | MWF+ LCD TRV MultiRange L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662772 | 312.6 | 0 |  | T1 | 0% | 312.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-trv-multirange-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2069 | MWF+ LCD TRV MultiRange L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662789 | 327.45 | 0 |  | T1 | 0% | 327.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-trv-multirange-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2070 | MWF+ LCD TRA MultiRange L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662796 | 312.6 | 0 |  | T1 | 0% | 312.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-tra-multirange-l3000 |  | 90251900 | Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2071 | MWF+ LCD TRA MultiRange L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662802 | 327.45 | 0 |  | T1 | 0% | 327.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-tra-multirange-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2078 | MWF+ RS485 BACnet (MS/TP) L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 699310 | 320.6 | 0 |  | T1 | 0% | 320.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-rs485-bacnet-ms-tp-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2079 | MWF+ RS485 BACnet (MS/TP) L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 699327 | 335.45 | 0 |  | T1 | 0% | 335.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-rs485-bacnet-ms-tp-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2080 | MWF+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 699334 | 389.2 | 0 |  | T1 | 0% | 389.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2081 | MWF+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 699341 | 404.05 | 0 |  | T1 | 0% | 404.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2074 | MWF+ RS485 Modbus L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662833 | 320.6 | 0 |  | T1 | 0% | 320.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-rs485-modbus-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2075 | MWF+ RS485 Modbus L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662840 | 335.45 | 0 |  | T1 | 0% | 335.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-rs485-modbus-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2076 | MWF+ LCD RS485 Modbus L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662857 | 389.2 | 0 |  | T1 | 0% | 389.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-rs485-modbus-l3000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
2077 | MWF+ LCD RS485 Modbus L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662864 | 404.05 | 0 |  | T1 | 0% | 404.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lcd-rs485-modbus-l6000 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set
10632 | MWF+ LRW L3000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 798020 | 220.9 | 0 |  | W2 | 0% | 220.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lrw-l3000 |  | 85176200 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 5 kΩ, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute, Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10633 | MWF+ LRW L6000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 798037 | 230.9 | 0 |  | W2 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwfplus-lrw-l6000 |  | 85176200 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 5 kΩ, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Temperaturerfassung gleichmäßig über die gesamte Fühlerrute, Temperaturerfassung punktuell über die Fühlerrute Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Montagewinkel-Set Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
3519 | MWF400+ Pt100 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 654166 | 124.9 | 0 |  | T1 | 0% | 124.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-pt100 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3520 | MWF400+ Pt1000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 660518 | 124.9 | 0 |  | T1 | 0% | 124.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-pt1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3521 | MWF400+ Ni1000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 641395 | 124.9 | 0 |  | T1 | 0% | 124.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-ni1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3522 | MWF400+ Ni1000TK5000 | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 641425 | 124.9 | 0 |  | T1 | 0% | 124.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-ni1000tk5000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3524 | MWF400+ NTC10k | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 641449 | 121.75 | 0 |  | T1 | 0% | 121.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-ntc10k |  | 90251900 | Sensor: NTC10k Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3525 | MWF400+ NTC20k | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670319 | 121.75 | 0 |  | T1 | 0% | 121.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-ntc20k |  | 90251900 | Sensor: NTC20k Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3526 | MWF400+ NTC1,8k | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 670333 | 121.75 | 0 |  | T1 | 0% | 121.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-ntc1-8k |  | 90251900 | Sensor: NTC1,8k Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3527 | MWF400+ TRV MultiRange | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 642088 | 219.2 | 0 |  | T1 | 0% | 219.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-trv-multirange |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3528 | MWF400+ TRA MultiRange | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 642095 | 219.2 | 0 |  | T1 | 0% | 219.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-tra-multirange |  | 90251900 | Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3529 | MWF400+ TRV MultiRange Relais | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662871 | 291.05 | 0 |  | T1 | 0% | 291.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-trv-multirange-relais |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3530 | MWF400+ LCD TRV MultiRange | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662925 | 287.8 | 0 |  | T1 | 0% | 287.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-lcd-trv-multirange |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3531 | MWF400+ LCD TRA MultiRange | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662956 | 287.8 | 0 |  | T1 | 0% | 287.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-lcd-tra-multirange |  | 90251900 | Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3532 | MWF400+ LCD TRV MultiRange Relais | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662963 | 359.65 | 0 |  | T1 | 0% | 359.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-lcd-trv-multirange-relais |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3535 | MWF400+ RS485 BACnet (MS/TP) | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 699365 | 363.7 | 0 |  | T1 | 0% | 363.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3536 | MWF400+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 699372 | 432.3 | 0 |  | T1 | 0% | 432.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3533 | MWF400+ RS485 Modbus | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662970 | 363.7 | 0 |  | T1 | 0% | 363.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-rs485-modbus |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3534 | MWF400+ LCD RS485 Modbus | Mittelwert-Kanalsensor Temperatur | MWF400+ | Kanalanwendung | Mittelwert-Kanalsensoren | 662987 | 432.3 | 0 |  | T1 | 0% | 432.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mwf400plus-lcd-rs485-modbus |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerrute, Kupfer, biegsam, Ø=4 mm, Fühlerhals, Edelstahl V4A (1.4571), Ø=6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageflansch MF6DS flexibel, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3557 | SFK02+ Pt100 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622295 | 73.95 | 0 |  | T2 | 0% | 73.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt100-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3558 | SFK02+ Pt100 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622301 | 75.45 | 0 |  | T2 | 0% | 75.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt100-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3561 | SFK02+ Pt100 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622318 | 78.4 | 0 |  | T2 | 0% | 78.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt100-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3564 | SFK02+ Pt100 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622325 | 81.8 | 0 |  | T2 | 0% | 81.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt100-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3568 | SFK02+ Pt100 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622332 | 84.65 | 0 |  | T2 | 0% | 84.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt100-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3569 | SFK02+ Pt100 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622349 | 89.1 | 0 |  | T2 | 0% | 89.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt100-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3578 | SFK02+ Pt1000 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622417 | 77.65 | 0 |  | T2 | 0% | 77.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3580 | SFK02+ Pt1000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622424 | 79.15 | 0 |  | T2 | 0% | 79.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3582 | SFK02+ Pt1000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622431 | 82.1 | 0 |  | T2 | 0% | 82.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3584 | SFK02+ Pt1000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622448 | 85.55 | 0 |  | T2 | 0% | 85.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3586 | SFK02+ Pt1000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622455 | 88.35 | 0 |  | T2 | 0% | 88.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3588 | SFK02+ Pt1000 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622462 | 92.8 | 0 |  | T2 | 0% | 92.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3590 | SFK02+ Pt1000 1/3 DIN 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 621946 | 83.6 | 0 |  | T2 | 0% | 83.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-1-3-din-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3591 | SFK02+ Pt1000 1/3 DIN 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 621953 | 85.1 | 0 |  | T2 | 0% | 85.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-1-3-din-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3593 | SFK02+ Pt1000 1/3 DIN 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 621960 | 88.05 | 0 |  | T2 | 0% | 88.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-1-3-din-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3594 | SFK02+ Pt1000 1/3 DIN 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 621977 | 91.5 | 0 |  | T2 | 0% | 91.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-1-3-din-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3595 | SFK02+ Pt1000 1/3 DIN 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 621984 | 94.3 | 0 |  | T2 | 0% | 94.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-1-3-din-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3596 | SFK02+ Pt1000 1/3 DIN 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 621991 | 98.75 | 0 |  | T2 | 0% | 98.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-pt1000-1-3-din-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3609 | SFK02+ NTC10k 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622004 | 71.6 | 0 |  | T2 | 0% | 71.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ntc10k-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3610 | SFK02+ NTC10k 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622011 | 73.05 | 0 |  | T2 | 0% | 73.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ntc10k-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3611 | SFK02+ NTC10k 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622028 | 76.05 | 0 |  | T2 | 0% | 76.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ntc10k-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3612 | SFK02+ NTC10k 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622035 | 79.45 | 0 |  | T2 | 0% | 79.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ntc10k-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3613 | SFK02+ NTC10k 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622042 | 82.25 | 0 |  | T2 | 0% | 82.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ntc10k-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3614 | SFK02+ NTC10k 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622059 | 86.7 | 0 |  | T2 | 0% | 86.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ntc10k-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3597 | SFK02+ Ni1000 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622080 | 77.2 | 0 |  | T2 | 0% | 77.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3598 | SFK02+ Ni1000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622097 | 78.7 | 0 |  | T2 | 0% | 78.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3599 | SFK02+ Ni1000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622103 | 81.7 | 0 |  | T2 | 0% | 81.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3600 | SFK02+ Ni1000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622110 | 85.1 | 0 |  | T2 | 0% | 85.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3601 | SFK02+ Ni1000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622127 | 87.9 | 0 |  | T2 | 0% | 87.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3602 | SFK02+ Ni1000 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622141 | 92.35 | 0 |  | T2 | 0% | 92.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3603 | SFK02+ Ni1000TK5000 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622158 | 83.6 | 0 |  | T2 | 0% | 83.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000tk5000-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3604 | SFK02+ Ni1000TK5000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622165 | 85.1 | 0 |  | T2 | 0% | 85.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000tk5000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3605 | SFK02+ Ni1000TK5000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622189 | 88.05 | 0 |  | T2 | 0% | 88.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000tk5000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3606 | SFK02+ Ni1000TK5000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622196 | 91.5 | 0 |  | T2 | 0% | 91.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000tk5000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3607 | SFK02+ Ni1000TK5000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622202 | 94.3 | 0 |  | T2 | 0% | 94.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000tk5000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3608 | SFK02+ Ni1000TK5000 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622219 | 98.75 | 0 |  | T2 | 0% | 98.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-ni1000tk5000-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3633 | SFK02+ LM235Z 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622226 | 74.7 | 0 |  | T2 | 0% | 74.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lm235z-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3634 | SFK02+ LM235Z 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622233 | 76.2 | 0 |  | T2 | 0% | 76.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lm235z-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3635 | SFK02+ LM235Z 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622240 | 79.15 | 0 |  | T2 | 0% | 79.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lm235z-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3636 | SFK02+ LM235Z 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622257 | 82.55 | 0 |  | T2 | 0% | 82.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lm235z-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3637 | SFK02+ LM235Z 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622264 | 85.4 | 0 |  | T2 | 0% | 85.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lm235z-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3638 | SFK02+ LM235Z 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622288 | 89.85 | 0 |  | T2 | 0% | 89.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lm235z-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3712 | SFK02+ TRV MultiRange 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622592 | 152.95 | 0 |  | T2 | 0% | 152.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3713 | SFK02+ TRV MultiRange 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622608 | 154.15 | 0 |  | T2 | 0% | 154.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3714 | SFK02+ TRV MultiRange 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622615 | 156.2 | 0 |  | T2 | 0% | 156.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3715 | SFK02+ TRV MultiRange 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622622 | 159.35 | 0 |  | T2 | 0% | 159.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3716 | SFK02+ TRV MultiRange 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622639 | 161.25 | 0 |  | T2 | 0% | 161.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3717 | SFK02+ TRV MultiRange 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622646 | 164.7 | 0 |  | T2 | 0% | 164.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3718 | SFK02+ TRA MultiRange 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622653 | 152.95 | 0 |  | T2 | 0% | 152.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-tra-multirange-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3719 | SFK02+ TRA MultiRange 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622660 | 154.15 | 0 |  | T2 | 0% | 154.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-tra-multirange-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3720 | SFK02+ TRA MultiRange 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622677 | 156.2 | 0 |  | T2 | 0% | 156.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-tra-multirange-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3721 | SFK02+ TRA MultiRange 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622684 | 159.35 | 0 |  | T2 | 0% | 159.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-tra-multirange-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3722 | SFK02+ TRA MultiRange 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622691 | 161.25 | 0 |  | T2 | 0% | 161.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-tra-multirange-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3723 | SFK02+ TRA MultiRange 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 622707 | 164.7 | 0 |  | T2 | 0% | 164.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-tra-multirange-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3737 | SFK02+ TRV MultiRange 050.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665568 | 224.85 | 0 |  | T2 | 0% | 224.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-050-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3738 | SFK02+ TRV MultiRange 100.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665575 | 226 | 0 |  | T2 | 0% | 226 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-100-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3739 | SFK02+ TRV MultiRange 150.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665582 | 228.1 | 0 |  | T2 | 0% | 228.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-150-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3740 | SFK02+ TRV MultiRange 200.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665599 | 231.2 | 0 |  | T2 | 0% | 231.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-200-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3741 | SFK02+ TRV MultiRange 250.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665605 | 233.15 | 0 |  | T2 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-250-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3742 | SFK02+ TRV MultiRange 450.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665612 | 236.55 | 0 |  | T2 | 0% | 236.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-trv-multirange-450-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3743 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665476 | 221.55 | 0 |  | T2 | 0% | 221.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3744 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665483 | 222.75 | 0 |  | T2 | 0% | 222.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3745 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665490 | 224.85 | 0 |  | T2 | 0% | 224.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3746 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665506 | 227.95 | 0 |  | T2 | 0% | 227.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3747 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665513 | 229.9 | 0 |  | T2 | 0% | 229.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3748 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665520 | 233.3 | 0 |  | T2 | 0% | 233.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3751 | SFK02+ LCD TRA MultiRange 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665681 | 221.55 | 0 |  | T2 | 0% | 221.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-tra-multirange-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3752 | SFK02+ LCD TRA MultiRange 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665698 | 222.75 | 0 |  | T2 | 0% | 222.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-tra-multirange-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3753 | SFK02+ LCD TRA MultiRange 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665704 | 224.85 | 0 |  | T2 | 0% | 224.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-tra-multirange-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3754 | SFK02+ LCD TRA MultiRange 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665711 | 227.95 | 0 |  | T2 | 0% | 227.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-tra-multirange-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3755 | SFK02+ LCD TRA MultiRange 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665728 | 229.9 | 0 |  | T2 | 0% | 229.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-tra-multirange-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3756 | SFK02+ LCD TRA MultiRange 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665735 | 233.3 | 0 |  | T2 | 0% | 233.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-tra-multirange-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3757 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 050.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665629 | 293.45 | 0 |  | T2 | 0% | 293.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-050-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3758 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 100.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665636 | 294.6 | 0 |  | T2 | 0% | 294.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-100-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3759 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 150.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665643 | 296.7 | 0 |  | T2 | 0% | 296.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-150-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3760 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 200.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665650 | 299.8 | 0 |  | T2 | 0% | 299.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-200-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3761 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 250.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665667 | 301.75 | 0 |  | T2 | 0% | 301.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-250-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3762 | SFK02+ LCD TRV MultiRange 450.08 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665674 | 305.15 | 0 |  | T2 | 0% | 305.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-trv-multirange-450-08-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3811 | SFK02+ Basic RS485 Modbus 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 755986 | 152.95 | 0 |  | T2 | 0% | 152.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-basic-rs485-modbus-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3812 | SFK02+ Basic RS485 Modbus 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 747837 | 154.15 | 0 |  | T2 | 0% | 154.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-basic-rs485-modbus-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3813 | SFK02+ Basic RS485 Modbus 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 755993 | 156.2 | 0 |  | T2 | 0% | 156.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-basic-rs485-modbus-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3814 | SFK02+ Basic RS485 Modbus 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 756006 | 159.35 | 0 |  | T2 | 0% | 159.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-basic-rs485-modbus-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3815 | SFK02+ Basic RS485 Modbus 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 756013 | 161.25 | 0 |  | T2 | 0% | 161.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-basic-rs485-modbus-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3816 | SFK02+ Basic RS485 Modbus 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 756020 | 164.7 | 0 |  | T2 | 0% | 164.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-basic-rs485-modbus-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3799 | SFK02+ RS485 BACnet (MS/TP) 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699389 | 211.3 | 0 |  | T2 | 0% | 211.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-bacnet-ms-tp-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3800 | SFK02+ RS485 BACnet (MS/TP) 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699396 | 212.35 | 0 |  | T2 | 0% | 212.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-bacnet-ms-tp-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3801 | SFK02+ RS485 BACnet (MS/TP) 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699402 | 214.75 | 0 |  | T2 | 0% | 214.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-bacnet-ms-tp-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3802 | SFK02+ RS485 BACnet (MS/TP) 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699419 | 217.7 | 0 |  | T2 | 0% | 217.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-bacnet-ms-tp-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3803 | SFK02+ RS485 BACnet (MS/TP) 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699426 | 219.5 | 0 |  | T2 | 0% | 219.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-bacnet-ms-tp-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3804 | SFK02+ RS485 BACnet (MS/TP) 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699433 | 223.2 | 0 |  | T2 | 0% | 223.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-bacnet-ms-tp-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3805 | SFK02+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699440 | 279.9 | 0 |  | T2 | 0% | 279.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3806 | SFK02+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699457 | 280.95 | 0 |  | T2 | 0% | 280.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3807 | SFK02+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699464 | 283.35 | 0 |  | T2 | 0% | 283.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3808 | SFK02+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699471 | 286.3 | 0 |  | T2 | 0% | 286.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3809 | SFK02+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699488 | 288.1 | 0 |  | T2 | 0% | 288.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3810 | SFK02+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699495 | 291.8 | 0 |  | T2 | 0% | 291.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3787 | SFK02+ RS485 Modbus 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665742 | 211.3 | 0 |  | T2 | 0% | 211.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-modbus-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3788 | SFK02+ RS485 Modbus 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665759 | 212.35 | 0 |  | T2 | 0% | 212.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-modbus-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3789 | SFK02+ RS485 Modbus 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665766 | 214.75 | 0 |  | T2 | 0% | 214.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-modbus-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3790 | SFK02+ RS485 Modbus 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665773 | 217.7 | 0 |  | T2 | 0% | 217.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-modbus-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3791 | SFK02+ RS485 Modbus 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665780 | 219.5 | 0 |  | T2 | 0% | 219.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-modbus-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3792 | SFK02+ RS485 Modbus 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665797 | 223.2 | 0 |  | T2 | 0% | 223.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-rs485-modbus-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3793 | SFK02+ LCD RS485 Modbus 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665803 | 279.9 | 0 |  | T2 | 0% | 279.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-modbus-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3794 | SFK02+ LCD RS485 Modbus 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665810 | 280.95 | 0 |  | T2 | 0% | 280.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-modbus-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3795 | SFK02+ LCD RS485 Modbus 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665827 | 283.35 | 0 |  | T2 | 0% | 283.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-modbus-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3796 | SFK02+ LCD RS485 Modbus 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665834 | 286.3 | 0 |  | T2 | 0% | 286.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-modbus-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3797 | SFK02+ LCD RS485 Modbus 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665841 | 288.1 | 0 |  | T2 | 0% | 288.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-modbus-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3798 | SFK02+ LCD RS485 Modbus 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665858 | 291.8 | 0 |  | T2 | 0% | 291.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-lcd-rs485-modbus-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3841 | SFK02+ FR Pt100 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665926 | 79.45 | 0 |  | T2 | 0% | 79.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt100-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3842 | SFK02+ FR Pt100 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665933 | 80.8 | 0 |  | T2 | 0% | 80.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt100-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3843 | SFK02+ FR Pt100 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665940 | 87.45 | 0 |  | T2 | 0% | 87.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt100-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3847 | SFK02+ FR Pt1000 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655583 | 83.15 | 0 |  | T2 | 0% | 83.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt1000-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3848 | SFK02+ FR Pt1000 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 638807 | 84.5 | 0 |  | T2 | 0% | 84.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt1000-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3849 | SFK02+ FR Pt1000 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 640749 | 91.2 | 0 |  | T2 | 0% | 91.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt1000-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3850 | SFK02+ FR Pt1000 1/3 DIN 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665988 | 89.1 | 0 |  | T2 | 0% | 89.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt1000-1-3-din-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3851 | SFK02+ FR Pt1000 1/3 DIN 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 665995 | 90.45 | 0 |  | T2 | 0% | 90.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt1000-1-3-din-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3852 | SFK02+ FR Pt1000 1/3 DIN 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666008 | 97.1 | 0 |  | T2 | 0% | 97.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-pt1000-1-3-din-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3859 | SFK02+ FR NTC10k 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655545 | 77.05 | 0 |  | T2 | 0% | 77.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ntc10k-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3860 | SFK02+ FR NTC10k 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 640725 | 78.4 | 0 |  | T2 | 0% | 78.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ntc10k-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3861 | SFK02+ FR NTC10k 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 640763 | 85.1 | 0 |  | T2 | 0% | 85.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ntc10k-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3853 | SFK02+ FR Ni1000 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666015 | 82.7 | 0 |  | T2 | 0% | 82.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ni1000-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3854 | SFK02+ FR Ni1000 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 657280 | 84.05 | 0 |  | T2 | 0% | 84.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ni1000-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3855 | SFK02+ FR Ni1000 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666022 | 90.75 | 0 |  | T2 | 0% | 90.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ni1000-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3856 | SFK02+ FR Ni1000TK5000 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655590 | 89.1 | 0 |  | T2 | 0% | 89.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ni1000tk5000-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3857 | SFK02+ FR Ni1000TK5000 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 640732 | 90.45 | 0 |  | T2 | 0% | 90.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ni1000tk5000-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3858 | SFK02+ FR Ni1000TK5000 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 640770 | 97.1 | 0 |  | T2 | 0% | 97.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-ni1000tk5000-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000 Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3871 | SFK02+ FR TRV MultiRange 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655620 | 158.3 | 0 |  | T2 | 0% | 158.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-trv-multirange-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3872 | SFK02+ FR TRV MultiRange 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 645881 | 159.35 | 0 |  | T2 | 0% | 159.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-trv-multirange-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3873 | SFK02+ FR TRV MultiRange 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655637 | 164.7 | 0 |  | T2 | 0% | 164.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-trv-multirange-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3874 | SFK02+ FR TRA MultiRange 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655606 | 158.3 | 0 |  | T2 | 0% | 158.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-tra-multirange-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3875 | SFK02+ FR TRA MultiRange 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 645867 | 159.35 | 0 |  | T2 | 0% | 159.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-tra-multirange-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3876 | SFK02+ FR TRA MultiRange 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 655613 | 164.7 | 0 |  | T2 | 0% | 164.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-tra-multirange-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3877 | SFK02+ FR TRV MultiRange 050.04 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666169 | 230.2 | 0 |  | T2 | 0% | 230.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-trv-multirange-050-04-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3878 | SFK02+ FR TRV MultiRange 100.06/04 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666176 | 231.2 | 0 |  | T2 | 0% | 231.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-trv-multirange-100-06-04-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3879 | SFK02+ FR TRV MultiRange 200.06/04 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666183 | 236.55 | 0 |  | T2 | 0% | 236.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-trv-multirange-200-06-04-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3880 | SFK02+ FR LCD TRV MultiRange 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666091 | 226.9 | 0 |  | T2 | 0% | 226.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-trv-multirange-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3881 | SFK02+ FR LCD TRV MultiRange 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666107 | 227.95 | 0 |  | T2 | 0% | 227.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-trv-multirange-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3882 | SFK02+ FR LCD TRV MultiRange 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666114 | 233.3 | 0 |  | T2 | 0% | 233.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-trv-multirange-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3883 | SFK02+ FR LCD TRA MultiRange 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666121 | 226.9 | 0 |  | T2 | 0% | 226.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-tra-multirange-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3884 | SFK02+ FR LCD TRA MultiRange 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666138 | 227.95 | 0 |  | T2 | 0% | 227.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-tra-multirange-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3885 | SFK02+ FR LCD TRA MultiRange 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666145 | 233.3 | 0 |  | T2 | 0% | 233.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-tra-multirange-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3886 | SFK02+ FR LCD TRV MultiRange 050.04 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666190 | 298.8 | 0 |  | T2 | 0% | 298.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-trv-multirange-050-04-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3887 | SFK02+ FR LCD TRV MultiRange 100.06/04 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666206 | 299.8 | 0 |  | T2 | 0% | 299.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-trv-multirange-100-06-04-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3888 | SFK02+ FR LCD TRV MultiRange 200.06/04 Relais | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666213 | 305.15 | 0 |  | T2 | 0% | 305.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-trv-multirange-200-06-04-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3895 | SFK02+ FR RS485 BACnet (MS/TP) 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699501 | 234.95 | 0 |  | T2 | 0% | 234.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-rs485-bacnet-ms-tp-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3896 | SFK02+ FR RS485 BACnet (MS/TP) 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699518 | 235.95 | 0 |  | T2 | 0% | 235.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-rs485-bacnet-ms-tp-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3897 | SFK02+ FR RS485 BACnet (MS/TP) 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699525 | 241.3 | 0 |  | T2 | 0% | 241.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-rs485-bacnet-ms-tp-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3898 | SFK02+ FR LCD RS485 BACnet (MS/TP) 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699532 | 303.55 | 0 |  | T2 | 0% | 303.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3899 | SFK02+ FR LCD RS485 BACnet (MS/TP) 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699549 | 304.55 | 0 |  | T2 | 0% | 304.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3900 | SFK02+ FR LCD RS485 BACnet (MS/TP) 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 699556 | 309.9 | 0 |  | T2 | 0% | 309.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3889 | SFK02+ FR RS485 Modbus 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666220 | 234.95 | 0 |  | T2 | 0% | 234.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-rs485-modbus-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3890 | SFK02+ FR RS485 Modbus 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666237 | 235.95 | 0 |  | T2 | 0% | 235.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-rs485-modbus-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3891 | SFK02+ FR RS485 Modbus 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666244 | 241.3 | 0 |  | T2 | 0% | 241.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-rs485-modbus-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3892 | SFK02+ FR LCD RS485 Modbus 050.04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666251 | 303.55 | 0 |  | T2 | 0% | 303.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-rs485-modbus-050-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3893 | SFK02+ FR LCD RS485 Modbus 100.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666268 | 304.55 | 0 |  | T2 | 0% | 304.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-rs485-modbus-100-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
3894 | SFK02+ FR LCD RS485 Modbus 200.06/04 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK02+ FR | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 666275 | 309.9 | 0 |  | T2 | 0% | 309.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk02plus-fr-lcd-rs485-modbus-200-06-04 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Fühlerspitze Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
7615 | SFK01 Pt100 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 37662 | 81.95 | 0 |  | T1 | 0% | 81.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt100-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7619 | SFK01 Pt100 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27717 | 84.05 | 0 |  | T1 | 0% | 84.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt100-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7626 | SFK01 Pt100 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27724 | 86.6 | 0 |  | T1 | 0% | 86.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt100-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7630 | SFK01 Pt100 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27731 | 90 | 0 |  | T1 | 0% | 90 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt100-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7635 | SFK01 Pt100 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27748 | 90.75 | 0 |  | T1 | 0% | 90.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt100-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7639 | SFK01 Pt100 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27755 | 95.95 | 0 |  | T1 | 0% | 95.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt100-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7569 | SFK01 Pt1000 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27823 | 85.7 | 0 |  | T1 | 0% | 85.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7573 | SFK01 Pt1000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27830 | 87.75 | 0 |  | T1 | 0% | 87.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7576 | SFK01 Pt1000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27847 | 90.3 | 0 |  | T1 | 0% | 90.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7580 | SFK01 Pt1000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27854 | 93.7 | 0 |  | T1 | 0% | 93.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7583 | SFK01 Pt1000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27861 | 94.45 | 0 |  | T1 | 0% | 94.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7587 | SFK01 Pt1000 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27878 | 99.65 | 0 |  | T1 | 0% | 99.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7603 | SFK01 Pt1000 1/3 DIN 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27885 | 91.6 | 0 |  | T1 | 0% | 91.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-1-3-din-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7605 | SFK01 Pt1000 1/3 DIN 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 27892 | 93.7 | 0 |  | T1 | 0% | 93.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-1-3-din-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7608 | SFK01 Pt1000 1/3 DIN 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36740 | 96.25 | 0 |  | T1 | 0% | 96.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-1-3-din-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7610 | SFK01 Pt1000 1/3 DIN 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36757 | 99.65 | 0 |  | T1 | 0% | 99.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-1-3-din-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7611 | SFK01 Pt1000 1/3 DIN 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36764 | 100.4 | 0 |  | T1 | 0% | 100.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-1-3-din-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7614 | SFK01 Pt1000 1/3 DIN 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36771 | 105.6 | 0 |  | T1 | 0% | 105.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-pt1000-1-3-din-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7563 | SFK01 NTC10k 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45421 | 79.6 | 0 |  | T1 | 0% | 79.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ntc10k-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7564 | SFK01 NTC10k 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45438 | 81.7 | 0 |  | T1 | 0% | 81.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ntc10k-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7565 | SFK01 NTC10k 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45445 | 84.2 | 0 |  | T1 | 0% | 84.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ntc10k-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7566 | SFK01 NTC10k 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45452 | 87.6 | 0 |  | T1 | 0% | 87.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ntc10k-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7567 | SFK01 NTC10k 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45469 | 88.35 | 0 |  | T1 | 0% | 88.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ntc10k-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7568 | SFK01 NTC10k 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45476 | 93.55 | 0 |  | T1 | 0% | 93.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ntc10k-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7589 | SFK01 Ni1000 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36788 | 85.25 | 0 |  | T1 | 0% | 85.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7590 | SFK01 Ni1000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36795 | 87.3 | 0 |  | T1 | 0% | 87.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7593 | SFK01 Ni1000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36801 | 89.85 | 0 |  | T1 | 0% | 89.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7595 | SFK01 Ni1000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36818 | 93.25 | 0 |  | T1 | 0% | 93.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7599 | SFK01 Ni1000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 36825 | 94 | 0 |  | T1 | 0% | 94 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7601 | SFK01 Ni1000 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45292 | 99.2 | 0 |  | T1 | 0% | 99.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7644 | SFK01 Ni1000TK5000 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45308 | 91.6 | 0 |  | T1 | 0% | 91.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000tk5000-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7645 | SFK01 Ni1000TK5000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45315 | 93.7 | 0 |  | T1 | 0% | 93.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000tk5000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7646 | SFK01 Ni1000TK5000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45322 | 96.25 | 0 |  | T1 | 0% | 96.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000tk5000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7648 | SFK01 Ni1000TK5000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45339 | 99.65 | 0 |  | T1 | 0% | 99.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000tk5000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7649 | SFK01 Ni1000TK5000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45346 | 100.4 | 0 |  | T1 | 0% | 100.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000tk5000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7650 | SFK01 Ni1000TK5000 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45353 | 105.6 | 0 |  | T1 | 0% | 105.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-ni1000tk5000-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7700 | SFK01 LM235Z 050.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45605 | 82.7 | 0 |  | T1 | 0% | 82.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-lm235z-050-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7701 | SFK01 LM235Z 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45612 | 84.8 | 0 |  | T1 | 0% | 84.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-lm235z-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7702 | SFK01 LM235Z 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45629 | 87.3 | 0 |  | T1 | 0% | 87.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-lm235z-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7703 | SFK01 LM235Z 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45636 | 90.75 | 0 |  | T1 | 0% | 90.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-lm235z-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7704 | SFK01 LM235Z 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45643 | 91.5 | 0 |  | T1 | 0% | 91.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-lm235z-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7705 | SFK01 LM235Z 450.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK01 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 45650 | 96.65 | 0 |  | T1 | 0% | 96.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk01-lm235z-450-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7907 | SFK03 Pt100 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 64309 | 97.25 | 0 |  | T1 | 0% | 97.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt100-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7913 | SFK03 Pt100 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71079 | 100.85 | 0 |  | T1 | 0% | 100.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt100-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7918 | SFK03 Pt100 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71086 | 104.4 | 0 |  | T1 | 0% | 104.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt100-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7923 | SFK03 Pt100 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71093 | 109.6 | 0 |  | T1 | 0% | 109.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt100-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7879 | SFK03 Pt1000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71147 | 101 | 0 |  | T1 | 0% | 101 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7882 | SFK03 Pt1000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71154 | 104.55 | 0 |  | T1 | 0% | 104.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7885 | SFK03 Pt1000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71161 | 108.1 | 0 |  | T1 | 0% | 108.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7888 | SFK03 Pt1000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71178 | 113.3 | 0 |  | T1 | 0% | 113.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7902 | SFK03 Pt1000 1/3 DIN 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71185 | 106.9 | 0 |  | T1 | 0% | 106.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-1-3-din-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7903 | SFK03 Pt1000 1/3 DIN 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71192 | 110.5 | 0 |  | T1 | 0% | 110.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-1-3-din-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7905 | SFK03 Pt1000 1/3 DIN 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71208 | 114.05 | 0 |  | T1 | 0% | 114.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-1-3-din-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7906 | SFK03 Pt1000 1/3 DIN 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71215 | 119.25 | 0 |  | T1 | 0% | 119.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-pt1000-1-3-din-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7875 | SFK03 NTC10k 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71345 | 94.9 | 0 |  | T1 | 0% | 94.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ntc10k-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7876 | SFK03 NTC10k 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71352 | 98.45 | 0 |  | T1 | 0% | 98.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ntc10k-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7877 | SFK03 NTC10k 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71369 | 102 | 0 |  | T1 | 0% | 102 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ntc10k-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7878 | SFK03 NTC10k 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71376 | 107.2 | 0 |  | T1 | 0% | 107.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ntc10k-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7891 | SFK03 Ni1000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71222 | 100.55 | 0 |  | T1 | 0% | 100.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7894 | SFK03 Ni1000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71239 | 104.1 | 0 |  | T1 | 0% | 104.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7897 | SFK03 Ni1000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71246 | 107.65 | 0 |  | T1 | 0% | 107.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7900 | SFK03 Ni1000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71253 | 112.85 | 0 |  | T1 | 0% | 112.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7928 | SFK03 Ni1000TK5000 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71260 | 106.9 | 0 |  | T1 | 0% | 106.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000tk5000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7930 | SFK03 Ni1000TK5000 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71277 | 110.5 | 0 |  | T1 | 0% | 110.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000tk5000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7931 | SFK03 Ni1000TK5000 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71284 | 114.05 | 0 |  | T1 | 0% | 114.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000tk5000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7932 | SFK03 Ni1000TK5000 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71291 | 119.25 | 0 |  | T1 | 0% | 119.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-ni1000tk5000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7967 | SFK03 LM235Z 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71468 | 98 | 0 |  | T1 | 0% | 98 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-lm235z-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7968 | SFK03 LM235Z 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71475 | 101.55 | 0 |  | T1 | 0% | 101.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-lm235z-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7969 | SFK03 LM235Z 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71482 | 105.15 | 0 |  | T1 | 0% | 105.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-lm235z-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7970 | SFK03 LM235Z 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 71499 | 110.35 | 0 |  | T1 | 0% | 110.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-lm235z-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7975 | SFK03 TRV1 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 318853 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv1-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7976 | SFK03 TRV1 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352024 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv1-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7977 | SFK03 TRV1 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352062 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv1-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7978 | SFK03 TRV1 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352109 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv1-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7980 | SFK03 TRV2 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 335744 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv2-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7981 | SFK03 TRV2 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352031 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv2-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7982 | SFK03 TRV2 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 246958 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv2-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7983 | SFK03 TRV2 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352253 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv2-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7984 | SFK03 TRV3 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 281775 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv3-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7985 | SFK03 TRV3 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352048 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv3-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7986 | SFK03 TRV3 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352079 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv3-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7987 | SFK03 TRV3 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352260 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv3-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7988 | SFK03 TRV4 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 298414 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv4-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7989 | SFK03 TRV4 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 292115 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv4-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7990 | SFK03 TRV4 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 324403 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv4-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7991 | SFK03 TRV4 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352277 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv4-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7992 | SFK03 TRV5 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 243933 | 262.4 | 0 |  | T1 | 0% | 262.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv5-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7993 | SFK03 TRV5 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 295314 | 264.65 | 0 |  | T1 | 0% | 264.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv5-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7994 | SFK03 TRV5 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 297509 | 267.15 | 0 |  | T1 | 0% | 267.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv5-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7995 | SFK03 TRV5 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 306607 | 270.7 | 0 |  | T1 | 0% | 270.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-trv5-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7996 | SFK03 TRA1 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 194440 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra1-100-08 |  | 90251900 | Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7997 | SFK03 TRA1 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 200899 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra1-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7998 | SFK03 TRA1 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352055 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra1-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7999 | SFK03 TRA1 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 254908 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra1-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8000 | SFK03 TRA2 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 189316 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra2-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8001 | SFK03 TRA2 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 344166 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra2-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8002 | SFK03 TRA2 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 315746 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra2-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8003 | SFK03 TRA2 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352086 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra2-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8004 | SFK03 TRA3 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 132220 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra3-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8005 | SFK03 TRA3 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 165044 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra3-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8006 | SFK03 TRA3 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 165280 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra3-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8007 | SFK03 TRA3 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 303835 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra3-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8008 | SFK03 TRA4 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 293051 | 248.75 | 0 |  | T1 | 0% | 248.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra4-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8009 | SFK03 TRA4 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 295024 | 251.1 | 0 |  | T1 | 0% | 251.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra4-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8010 | SFK03 TRA4 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 239226 | 253.35 | 0 |  | T1 | 0% | 253.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra4-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8011 | SFK03 TRA4 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 352093 | 257.05 | 0 |  | T1 | 0% | 257.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra4-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8012 | SFK03 TRA5 100.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 131674 | 262.4 | 0 |  | T1 | 0% | 262.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra5-100-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8013 | SFK03 TRA5 150.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 146821 | 264.65 | 0 |  | T1 | 0% | 264.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra5-150-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8014 | SFK03 TRA5 200.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 152884 | 267.15 | 0 |  | T1 | 0% | 267.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra5-200-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
8015 | SFK03 TRA5 250.08 | Einschraubsensor, Kanalsensor Temperatur | SFK03 | Kanalanwendung | Einschraub-Kanalsensoren | 157421 | 270.7 | 0 |  | T1 | 0% | 270.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sfk03-tra5-250-08 |  | 90251900 | Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -80..+260 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), SW24, G1/2", säurebeständig, geeignet für aggressive Medien, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7283 | KFK01 Pt100 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626446 | 77.05 | 0 |  | T1 | 0% | 77.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7284 | KFK01 Pt100 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626453 | 78.55 | 0 |  | T1 | 0% | 78.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7287 | KFK01 Pt100 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626477 | 81.25 | 0 |  | T1 | 0% | 81.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7290 | KFK01 Pt100 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626484 | 84.05 | 0 |  | T1 | 0% | 84.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7294 | KFK01 Pt100 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626491 | 88.35 | 0 |  | T1 | 0% | 88.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7298 | KFK01 Pt100 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626507 | 92.05 | 0 |  | T1 | 0% | 92.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7302 | KFK01 Pt100 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626514 | 98.15 | 0 |  | T1 | 0% | 98.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt100-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7246 | KFK01 Pt1000 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626590 | 80.8 | 0 |  | T1 | 0% | 80.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7248 | KFK01 Pt1000 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626606 | 82.25 | 0 |  | T1 | 0% | 82.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7251 | KFK01 Pt1000 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626613 | 84.95 | 0 |  | T1 | 0% | 84.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7254 | KFK01 Pt1000 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626620 | 87.75 | 0 |  | T1 | 0% | 87.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7256 | KFK01 Pt1000 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626637 | 92.05 | 0 |  | T1 | 0% | 92.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7258 | KFK01 Pt1000 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626644 | 95.8 | 0 |  | T1 | 0% | 95.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7259 | KFK01 Pt1000 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626651 | 101.85 | 0 |  | T1 | 0% | 101.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7273 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626675 | 86.7 | 0 |  | T1 | 0% | 86.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7274 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626682 | 88.2 | 0 |  | T1 | 0% | 88.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7276 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626699 | 90.9 | 0 |  | T1 | 0% | 90.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7277 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626705 | 93.7 | 0 |  | T1 | 0% | 93.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7279 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626712 | 98 | 0 |  | T1 | 0% | 98 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7281 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626729 | 101.7 | 0 |  | T1 | 0% | 101.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7282 | KFK01 Pt1000 1/3 DIN 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626736 | 107.8 | 0 |  | T1 | 0% | 107.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-pt1000-1-3-din-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7239 | KFK01 NTC10k 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626880 | 74.7 | 0 |  | T1 | 0% | 74.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7240 | KFK01 NTC10k 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626897 | 76.2 | 0 |  | T1 | 0% | 76.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7241 | KFK01 NTC10k 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626903 | 78.85 | 0 |  | T1 | 0% | 78.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7242 | KFK01 NTC10k 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626910 | 81.7 | 0 |  | T1 | 0% | 81.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7243 | KFK01 NTC10k 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626927 | 86 | 0 |  | T1 | 0% | 86 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7244 | KFK01 NTC10k 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626934 | 89.7 | 0 |  | T1 | 0% | 89.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7245 | KFK01 NTC10k 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626941 | 95.8 | 0 |  | T1 | 0% | 95.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ntc10k-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7260 | KFK01 Ni1000 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626743 | 80.35 | 0 |  | T1 | 0% | 80.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7261 | KFK01 Ni1000 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626750 | 81.8 | 0 |  | T1 | 0% | 81.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7263 | KFK01 Ni1000 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626767 | 84.5 | 0 |  | T1 | 0% | 84.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7265 | KFK01 Ni1000 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626774 | 87.3 | 0 |  | T1 | 0% | 87.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7267 | KFK01 Ni1000 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626781 | 91.6 | 0 |  | T1 | 0% | 91.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7269 | KFK01 Ni1000 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626798 | 95.35 | 0 |  | T1 | 0% | 95.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7271 | KFK01 Ni1000 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626804 | 101.45 | 0 |  | T1 | 0% | 101.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7306 | KFK01 Ni1000TK5000 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626811 | 86.7 | 0 |  | T1 | 0% | 86.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7307 | KFK01 Ni1000TK5000 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626828 | 88.2 | 0 |  | T1 | 0% | 88.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7308 | KFK01 Ni1000TK5000 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626835 | 90.9 | 0 |  | T1 | 0% | 90.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7309 | KFK01 Ni1000TK5000 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626842 | 93.7 | 0 |  | T1 | 0% | 93.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7310 | KFK01 Ni1000TK5000 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626859 | 98 | 0 |  | T1 | 0% | 98 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7311 | KFK01 Ni1000TK5000 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626866 | 101.7 | 0 |  | T1 | 0% | 101.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7312 | KFK01 Ni1000TK5000 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 626873 | 107.8 | 0 |  | T1 | 0% | 107.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-ni1000tk5000-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7359 | KFK01 LM235Z 050.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627092 | 77.8 | 0 |  | T1 | 0% | 77.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-050-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 50 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7360 | KFK01 LM235Z 100.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627108 | 79.3 | 0 |  | T1 | 0% | 79.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-100-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7361 | KFK01 LM235Z 150.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627115 | 81.95 | 0 |  | T1 | 0% | 81.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-150-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7362 | KFK01 LM235Z 200.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627122 | 84.8 | 0 |  | T1 | 0% | 84.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-200-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7363 | KFK01 LM235Z 250.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627139 | 89.1 | 0 |  | T1 | 0% | 89.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-250-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7364 | KFK01 LM235Z 300.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627146 | 92.8 | 0 |  | T1 | 0% | 92.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-300-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 300 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7365 | KFK01 LM235Z 450.06 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK01 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 627153 | 98.9 | 0 |  | T1 | 0% | 98.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk01-lm235z-450-06 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4401), Einbaulänge: 450 mm Gehäuse: Form J, Aluminium, Schutzart: IP65
7428 | KFK03 Pt100 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37877 | 95.5 | 0 |  | T1 | 0% | 95.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt100-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7432 | KFK03 Pt100 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37884 | 98.9 | 0 |  | T1 | 0% | 98.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt100-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7435 | KFK03 Pt100 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37891 | 102.15 | 0 |  | T1 | 0% | 102.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt100-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7463 | KFK03 Pt100 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37907 | 106.05 | 0 |  | T1 | 0% | 106.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt100-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7407 | KFK03 Pt1000 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37952 | 99.2 | 0 |  | T1 | 0% | 99.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7409 | KFK03 Pt1000 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37969 | 102.6 | 0 |  | T1 | 0% | 102.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7410 | KFK03 Pt1000 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37976 | 105.9 | 0 |  | T1 | 0% | 105.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7412 | KFK03 Pt1000 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37983 | 109.75 | 0 |  | T1 | 0% | 109.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7422 | KFK03 Pt1000 1/3 DIN 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 37990 | 105.15 | 0 |  | T1 | 0% | 105.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-1-3-din-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7424 | KFK03 Pt1000 1/3 DIN 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39765 | 108.55 | 0 |  | T1 | 0% | 108.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-1-3-din-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7425 | KFK03 Pt1000 1/3 DIN 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39772 | 111.8 | 0 |  | T1 | 0% | 111.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-1-3-din-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7426 | KFK03 Pt1000 1/3 DIN 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39789 | 115.7 | 0 |  | T1 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-pt1000-1-3-din-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7403 | KFK03 NTC10k 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39918 | 93.1 | 0 |  | T1 | 0% | 93.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ntc10k-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7404 | KFK03 NTC10k 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39925 | 96.55 | 0 |  | T1 | 0% | 96.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ntc10k-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7405 | KFK03 NTC10k 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39932 | 99.8 | 0 |  | T1 | 0% | 99.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ntc10k-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7406 | KFK03 NTC10k 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39949 | 103.65 | 0 |  | T1 | 0% | 103.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ntc10k-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7415 | KFK03 Ni1000 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39796 | 98.75 | 0 |  | T1 | 0% | 98.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7417 | KFK03 Ni1000 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39802 | 102.15 | 0 |  | T1 | 0% | 102.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7419 | KFK03 Ni1000 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39819 | 105.45 | 0 |  | T1 | 0% | 105.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7421 | KFK03 Ni1000 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39826 | 109.3 | 0 |  | T1 | 0% | 109.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7468 | KFK03 Ni1000TK5000 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39833 | 105.15 | 0 |  | T1 | 0% | 105.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000tk5000-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7469 | KFK03 Ni1000TK5000 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39840 | 108.55 | 0 |  | T1 | 0% | 108.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000tk5000-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7470 | KFK03 Ni1000TK5000 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39857 | 111.8 | 0 |  | T1 | 0% | 111.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000tk5000-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7471 | KFK03 Ni1000TK5000 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 39864 | 115.7 | 0 |  | T1 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-ni1000tk5000-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7503 | KFK03 LM235Z 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 40037 | 96.25 | 0 |  | T1 | 0% | 96.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-lm235z-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7504 | KFK03 LM235Z 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 40044 | 99.65 | 0 |  | T1 | 0% | 99.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-lm235z-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7505 | KFK03 LM235Z 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 40051 | 102.9 | 0 |  | T1 | 0% | 102.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-lm235z-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7506 | KFK03 LM235Z 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 40068 | 106.75 | 0 |  | T1 | 0% | 106.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-lm235z-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7511 | KFK03 TRV1 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 350983 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv1-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7512 | KFK03 TRV1 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351010 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv1-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7513 | KFK03 TRV1 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 277860 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv1-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7514 | KFK03 TRV1 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 286879 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv1-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7515 | KFK03 TRV2 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 332453 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv2-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7516 | KFK03 TRV2 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 326711 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv2-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7517 | KFK03 TRV2 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351096 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv2-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7518 | KFK03 TRV2 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 347242 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv2-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7519 | KFK03 TRV3 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 272315 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv3-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7520 | KFK03 TRV3 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351027 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv3-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7521 | KFK03 TRV3 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 284905 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv3-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7522 | KFK03 TRV3 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 285094 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv3-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7523 | KFK03 TRV4 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351003 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv4-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7524 | KFK03 TRV4 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 261418 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv4-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7525 | KFK03 TRV4 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351102 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv4-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7526 | KFK03 TRV4 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 347969 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv4-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7527 | KFK03 TRV5 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 350990 | 244.6 | 0 |  | T1 | 0% | 244.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv5-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7528 | KFK03 TRV5 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 309127 | 246.95 | 0 |  | T1 | 0% | 246.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv5-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7529 | KFK03 TRV5 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351119 | 249.2 | 0 |  | T1 | 0% | 249.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv5-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7530 | KFK03 TRV5 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 335607 | 251.85 | 0 |  | T1 | 0% | 251.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-trv5-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 3 kΩ Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 15..26 V ~ SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7531 | KFK03 TRA1 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 152464 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra1-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7532 | KFK03 TRA1 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 165334 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra1-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7533 | KFK03 TRA1 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 232166 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra1-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7534 | KFK03 TRA1 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 204668 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra1-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7535 | KFK03 TRA2 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 242639 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra2-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7536 | KFK03 TRA2 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351034 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra2-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7537 | KFK03 TRA2 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351041 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra2-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7538 | KFK03 TRA2 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 351133 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra2-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -10..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7539 | KFK03 TRA3 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 338585 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra3-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7540 | KFK03 TRA3 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 170239 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra3-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7541 | KFK03 TRA3 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 161909 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra3-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7542 | KFK03 TRA3 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 134804 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra3-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7543 | KFK03 TRA4 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 315920 | 230.9 | 0 |  | T1 | 0% | 230.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra4-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7544 | KFK03 TRA4 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 338981 | 233.15 | 0 |  | T1 | 0% | 233.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra4-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7545 | KFK03 TRA4 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 337380 | 235.65 | 0 |  | T1 | 0% | 235.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra4-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7546 | KFK03 TRA4 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 303057 | 238.2 | 0 |  | T1 | 0% | 238.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra4-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+160 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7547 | KFK03 TRA5 100.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 239080 | 244.6 | 0 |  | T1 | 0% | 244.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra5-100-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 108 mm, Einbaulänge: 100 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7548 | KFK03 TRA5 150.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 320948 | 246.95 | 0 |  | T1 | 0% | 246.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra5-150-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 158 mm, Einbaulänge: 150 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7549 | KFK03 TRA5 200.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 404792 | 249.2 | 0 |  | T1 | 0% | 249.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra5-200-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 208 mm, Einbaulänge: 200 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
7550 | KFK03 TRA5 250.08 | Kanalsensor, Tauchsensor Temperatur | KFK03 | Kanalanwendung | Hochtemperatur-Kanalsensoren | 281577 | 251.85 | 0 |  | T1 | 0% | 251.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kfk03-tra5-250-08 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: 0..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 21 °C) ¦ ±0,1% des Messwerts Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabeleinführung M20 für Kabel mit Ø=7 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=8 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 258 mm, Einbaulänge: 250 mm Gehäuse: Form B, Aluminium, Schutzart: IP66
633 | TF25 Pt100 T100 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35019 | 16.7 | 0 |  | T3 | 0% | 16.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t100-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4049 | TF25 Pt100 T100 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35071 | 19.9 | 0 |  | T3 | 0% | 19.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t100-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4058 | TF25 Pt100 T100 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35132 | 26.35 | 0 |  | T3 | 0% | 26.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t100-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4066 | TF25 Pt100 T100 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35194 | 32.8 | 0 |  | T3 | 0% | 32.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t100-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4121 | TF25 Pt1000 T100 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35484 | 19.55 | 0 | ja | T3 | 0% | 19.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t100-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4128 | TF25 Pt1000 T100 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35545 | 22.75 | 0 | ja | T3 | 0% | 22.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t100-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4137 | TF25 Pt1000 T100 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35606 | 29.2 | 0 |  | T3 | 0% | 29.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t100-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4146 | TF25 Pt1000 T100 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35668 | 35.65 | 0 |  | T3 | 0% | 35.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t100-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4173 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T100 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35729 | 24.15 | 0 |  | T3 | 0% | 24.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t100-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4179 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T100 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35781 | 27.35 | 0 |  | T3 | 0% | 27.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t100-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4184 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T100 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35842 | 33.8 | 0 |  | T3 | 0% | 33.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t100-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4188 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T100 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 35903 | 40.25 | 0 |  | T3 | 0% | 40.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t100-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4253 | TF25 NTC10k T100 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 41539 | 14.85 | 0 |  | T3 | 0% | 14.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t100-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4257 | TF25 NTC10k T100 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 41607 | 18.05 | 0 |  | T3 | 0% | 18.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t100-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4260 | TF25 NTC10k T100 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 41676 | 24.5 | 0 |  | T3 | 0% | 24.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t100-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4262 | TF25 NTC10k T100 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 41744 | 30.95 | 0 |  | T3 | 0% | 30.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t100-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4201 | TF25 Ni1000 T100 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26116 | 19.2 | 0 |  | T3 | 0% | 19.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t100-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4205 | TF25 Ni1000 T100 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26123 | 22.45 | 0 |  | T3 | 0% | 22.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t100-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4210 | TF25 Ni1000 T100 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26130 | 28.85 | 0 |  | T3 | 0% | 28.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t100-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4214 | TF25 Ni1000 T100 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26147 | 35.3 | 0 |  | T3 | 0% | 35.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t100-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4233 | TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26352 | 24.15 | 0 |  | T3 | 0% | 24.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t100-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4236 | TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26369 | 27.35 | 0 |  | T3 | 0% | 27.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t100-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4240 | TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 26376 | 33.8 | 0 |  | T3 | 0% | 33.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t100-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4243 | TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 649582 | 40.25 | 0 |  | T3 | 0% | 40.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t100-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4407 | TF25 Pt100 T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 52771 | 28.05 | 0 |  | T3 | 0% | 28.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4413 | TF25 Pt100 T180 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 52832 | 27.05 | 0 |  | T3 | 0% | 27.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t180-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4420 | TF25 Pt100 T180 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 52894 | 37.6 | 0 |  | T3 | 0% | 37.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t180-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4426 | TF25 Pt100 T180 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 52955 | 48.2 | 0 |  | T3 | 0% | 48.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t180-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4473 | TF25 Pt1000 T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58247 | 24.6 | 0 |  | T3 | 0% | 24.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4481 | TF25 Pt1000 T180 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58308 | 29.9 | 0 |  | T3 | 0% | 29.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t180-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4488 | TF25 Pt1000 T180 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58360 | 40.5 | 0 |  | T3 | 0% | 40.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t180-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4494 | TF25 Pt1000 T180 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58421 | 51.05 | 0 |  | T3 | 0% | 51.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t180-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4517 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58483 | 29.2 | 0 |  | T3 | 0% | 29.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4520 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T180 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58544 | 34.5 | 0 |  | T3 | 0% | 34.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t180-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13836 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T180 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851480 | 45.1 | 0 |  | T3 | 0% | 45.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t180-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4526 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T180 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58667 | 55.65 | 0 |  | T3 | 0% | 55.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t180-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4580 | TF25 NTC10k T150 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 59466 | 19.9 | 0 |  | T3 | 0% | 19.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t150-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4583 | TF25 NTC10k T150 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 60493 | 25.2 | 0 |  | T3 | 0% | 25.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t150-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4586 | TF25 NTC10k T150 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 60554 | 35.75 | 0 |  | T3 | 0% | 35.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t150-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4588 | TF25 NTC10k T150 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 60615 | 46.35 | 0 |  | T3 | 0% | 46.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ntc10k-t150-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4536 | TF25 Ni1000 T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58728 | 24.25 | 0 |  | T3 | 0% | 24.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4540 | TF25 Ni1000 T180 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58780 | 29.55 | 0 |  | T3 | 0% | 29.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t180-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4543 | TF25 Ni1000 T180 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58841 | 40.15 | 0 |  | T3 | 0% | 40.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t180-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4545 | TF25 Ni1000 T180 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58902 | 50.7 | 0 |  | T3 | 0% | 50.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t180-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4560 | TF25 Ni1000TK5000 T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 58964 | 29.2 | 0 |  | T3 | 0% | 29.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4563 | TF25 Ni1000TK5000 T180 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 59022 | 34.5 | 0 |  | T3 | 0% | 34.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t180-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4567 | TF25 Ni1000TK5000 T180 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 59084 | 45.1 | 0 |  | T3 | 0% | 45.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t180-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4569 | TF25 Ni1000TK5000 T180 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 59145 | 55.65 | 0 |  | T3 | 0% | 55.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t180-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4685 | TF25 Pt100 T250 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 167406 | 35.35 | 0 |  | T3 | 0% | 35.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t250-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4687 | TF25 Pt100 T250 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 185882 | 35.9 | 0 |  | T3 | 0% | 35.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t250-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4690 | TF25 Pt100 T250 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 173780 | 52.9 | 0 |  | T3 | 0% | 52.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t250-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13837 | TF25 Pt100 T250 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851476 | 69.9 | 0 |  | T3 | 0% | 69.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t250-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4702 | TF25 Pt1000 T250 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 168717 | 30.25 | 0 |  | T3 | 0% | 30.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t250-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4705 | TF25 Pt1000 T250 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 176170 | 38.75 | 0 |  | T3 | 0% | 38.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t250-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4707 | TF25 Pt1000 T250 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 176828 | 55.8 | 0 |  | T3 | 0% | 55.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t250-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4708 | TF25 Pt1000 T250 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 685894 | 72.8 | 0 |  | T3 | 0% | 72.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t250-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4715 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T250 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 356749 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t250-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4716 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T250 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 318068 | 43.35 | 0 |  | T3 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t250-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13838 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T250 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851478 | 60.4 | 0 |  | T3 | 0% | 60.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t250-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13839 | TF25 Pt1000 1/3 DIN T250 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851482 | 77.4 | 0 |  | T3 | 0% | 77.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-1-3-din-t250-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4723 | TF25 Ni1000 T250 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 151863 | 29.9 | 0 |  | T3 | 0% | 29.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t250-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4725 | TF25 Ni1000 T250 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 177641 | 38.4 | 0 |  | T3 | 0% | 38.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t250-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4727 | TF25 Ni1000 T250 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 284899 | 55.45 | 0 |  | T3 | 0% | 55.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t250-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13840 | TF25 Ni1000 T250 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851491 | 72.45 | 0 |  | T3 | 0% | 72.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000-t250-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4734 | TF25 Ni1000TK5000 T250 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 150781 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t250-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13841 | TF25 Ni1000TK5000 T250 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851493 | 43.35 | 0 |  | T3 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t250-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13842 | TF25 Ni1000TK5000 T250 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851484 | 60.4 | 0 |  | T3 | 0% | 60.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t250-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13843 | TF25 Ni1000TK5000 T250 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851496 | 77.4 | 0 |  | T3 | 0% | 77.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-ni1000tk5000-t250-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: HT-Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13826 | TF25 Pt100 T400 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 257923 | 39.9 | 0 |  | T3 | 0% | 39.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t400-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4741 | TF25 Pt100 T400 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 799645 | 46.9 | 0 |  | T3 | 0% | 46.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t400-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4743 | TF25 Pt100 T400 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 356985 | 75 | 0 |  | T3 | 0% | 75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t400-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13844 | TF25 Pt100 T400 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851486 | 103.05 | 0 |  | T3 | 0% | 103.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt100-t400-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13827 | TF25 Pt1000 T400 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 341035 | 43.15 | 0 |  | T3 | 0% | 43.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t400-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4744 | TF25 Pt1000 T400 050.06 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 166201 | 49.8 | 0 |  | T3 | 0% | 49.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t400-050-06-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4745 | TF25 Pt1000 T400 050.06 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 431279 | 77.85 | 0 |  | T3 | 0% | 77.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t400-050-06-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4746 | TF25 Pt1000 T400 050.06 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 248211 | 105.9 | 0 |  | T3 | 0% | 105.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25-pt1000-t400-050-06-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+400 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: GI/Gl-V2A, 0,22 mm², 2-Leiter, Kabelenden standardmässig mit Aderend-Hülsen, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4747 | TF25+ TRV MultiRange T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658959 | 125.05 | 0 |  | T2 | 0% | 125.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-trv-multirange-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4754 | TF25+ TRA MultiRange T180 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658980 | 125.05 | 0 |  | T2 | 0% | 125.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-tra-multirange-t180-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4759 | TF25+ LCD TRV MultiRange T160 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 707039 | 243.1 | 0 |  | T2 | 0% | 243.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-lcd-trv-multirange-t160-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4751 | TF25+ TRV MultiRange T180 100.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658966 | 127.7 | 0 |  | T2 | 0% | 127.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-trv-multirange-t180-100-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4753 | TF25+ TRV MultiRange T180 150.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658973 | 128.3 | 0 |  | T2 | 0% | 128.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-trv-multirange-t180-150-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4755 | TF25+ TRA MultiRange T180 100.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658997 | 127.7 | 0 |  | T2 | 0% | 127.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-tra-multirange-t180-100-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4757 | TF25+ TRA MultiRange T180 150.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 659000 | 128.3 | 0 |  | T2 | 0% | 128.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-tra-multirange-t180-150-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4762 | TF25+ LCD TRV MultiRange T160 100.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 693806 | 245.75 | 0 |  | T2 | 0% | 245.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-lcd-trv-multirange-t160-100-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4769 | TF25+ RS485 BACnet (MS/TP) T160 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 699723 | 186.05 | 0 |  | T2 | 0% | 186.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-rs485-bacnet-ms-tp-t160-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4770 | TF25+ RS485 BACnet (MS/TP) T160 100.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 699730 | 188.45 | 0 |  | T2 | 0% | 188.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-rs485-bacnet-ms-tp-t160-100-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4765 | TF25+ RS485 Modbus T160 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 659024 | 186.05 | 0 |  | T2 | 0% | 186.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-rs485-modbus-t160-050-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
4767 | TF25+ RS485 Modbus T160 100.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 668255 | 188.45 | 0 |  | T2 | 0% | 188.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-rs485-modbus-t160-100-06-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13758 | TF25+ BAT LRW T160 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 850314 | 132.9 | 0 |  | W2 | 0% | 132.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-bat-lrw-t160-050-06-l1000 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Anschlussleitung: Silikon, HT-Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen)
13765 | TF25+ Dual BAT LRW T160 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 850315 | 137.5 | 0 |  | W2 | 0% | 137.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf25plus-dual-bat-lrw-t160-050-06-l1000 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+160 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Anschlussleitung: Silikon, HT-Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: PE-Leitung (wasserabweisend) verfügbar (bitte anfragen), Variante mit 2 unabhängigen Sensorelementen
698 | TF14 Pt100 T100 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 64347 | 22.3 | 0 |  | T3 | 0% | 22.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t100-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
700 | TF14 Pt100 T100 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 68956 | 20.45 | 0 |  | T3 | 0% | 20.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t100-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
702 | TF14 Pt100 T100 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69021 | 26.9 | 0 |  | T3 | 0% | 26.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t100-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
704 | TF14 Pt100 T100 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69069 | 33.35 | 0 |  | T3 | 0% | 33.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t100-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2360 | TF14 Pt1000 T100 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69267 | 20.15 | 0 |  | T3 | 0% | 20.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t100-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2362 | TF14 Pt1000 T100 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69304 | 23.35 | 0 |  | T3 | 0% | 23.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t100-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2364 | TF14 Pt1000 T100 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69342 | 29.8 | 0 |  | T3 | 0% | 29.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t100-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2366 | TF14 Pt1000 T100 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69380 | 36.25 | 0 |  | T3 | 0% | 36.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t100-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2403 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T100 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69427 | 24.75 | 0 |  | T3 | 0% | 24.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t100-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2405 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T100 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 69465 | 27.95 | 0 |  | T3 | 0% | 27.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t100-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2407 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T100 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73004 | 34.4 | 0 |  | T3 | 0% | 34.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t100-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2409 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T100 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73042 | 40.85 | 0 |  | T3 | 0% | 40.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t100-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2496 | TF14 NTC10k T100 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73844 | 15.4 | 0 |  | T3 | 0% | 15.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t100-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2498 | TF14 NTC10k T100 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 77323 | 18.65 | 0 |  | T3 | 0% | 18.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t100-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2500 | TF14 NTC10k T100 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 77606 | 25.05 | 0 |  | T3 | 0% | 25.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t100-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13825 | TF14 NTC10k T100 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 77880 | 31.5 | 0 |  | T3 | 0% | 31.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t100-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2437 | TF14 Ni1000 T100 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73080 | 19.8 | 0 |  | T3 | 0% | 19.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t100-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2439 | TF14 Ni1000 T100 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73127 | 23 | 0 |  | T3 | 0% | 23 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t100-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2441 | TF14 Ni1000 T100 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73165 | 29.45 | 0 |  | T3 | 0% | 29.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t100-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2443 | TF14 Ni1000 T100 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73202 | 35.9 | 0 |  | T3 | 0% | 35.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t100-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2475 | TF14 Ni1000TK5000 T100 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73240 | 24.75 | 0 |  | T3 | 0% | 24.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t100-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2477 | TF14 Ni1000TK5000 T100 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73288 | 27.95 | 0 |  | T3 | 0% | 27.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t100-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2479 | TF14 Ni1000TK5000 T100 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73325 | 34.4 | 0 |  | T3 | 0% | 34.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t100-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2480 | TF14 Ni1000TK5000 T100 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 73363 | 40.85 | 0 |  | T3 | 0% | 40.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t100-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
715 | TF14 Pt100 T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 64354 | 30.6 | 0 |  | T3 | 0% | 30.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
718 | TF14 Pt100 T180 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78054 | 29 | 0 |  | T3 | 0% | 29 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t180-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
720 | TF14 Pt100 T180 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78108 | 39.55 | 0 |  | T3 | 0% | 39.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t180-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
722 | TF14 Pt100 T180 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78153 | 50.15 | 0 |  | T3 | 0% | 50.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t180-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2379 | TF14 Pt1000 T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78405 | 26.55 | 0 |  | T3 | 0% | 26.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2381 | TF14 Pt1000 T180 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78412 | 31.85 | 0 |  | T3 | 0% | 31.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t180-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2383 | TF14 Pt1000 T180 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78429 | 42.45 | 0 |  | T3 | 0% | 42.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t180-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2385 | TF14 Pt1000 T180 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78436 | 53 | 0 |  | T3 | 0% | 53 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t180-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2417 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78603 | 31.15 | 0 |  | T3 | 0% | 31.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2418 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T180 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78610 | 36.45 | 0 |  | T3 | 0% | 36.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t180-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13845 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T180 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851487 | 47.05 | 0 |  | T3 | 0% | 47.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t180-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13846 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T180 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851489 | 57.6 | 0 |  | T3 | 0% | 57.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t180-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2511 | TF14 NTC10k T150 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 80408 | 21.85 | 0 |  | T3 | 0% | 21.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t150-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2513 | TF14 NTC10k T150 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 80415 | 27.15 | 0 |  | T3 | 0% | 27.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t150-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13824 | TF14 NTC10k T150 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 80422 | 37.7 | 0 |  | T3 | 0% | 37.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t150-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13850 | TF14 NTC10k T150 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851504 | 48.3 | 0 |  | T3 | 0% | 48.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ntc10k-t150-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2455 | TF14 Ni1000 T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78795 | 26.2 | 0 |  | T3 | 0% | 26.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2457 | TF14 Ni1000 T180 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78801 | 31.5 | 0 |  | T3 | 0% | 31.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t180-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2459 | TF14 Ni1000 T180 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78818 | 42.1 | 0 |  | T3 | 0% | 42.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t180-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2461 | TF14 Ni1000 T180 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78825 | 52.65 | 0 |  | T3 | 0% | 52.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t180-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2484 | TF14 Ni1000TK5000 T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 78993 | 31.15 | 0 |  | T3 | 0% | 31.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2486 | TF14 Ni1000TK5000 T180 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 79006 | 36.45 | 0 |  | T3 | 0% | 36.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t180-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2487 | TF14 Ni1000TK5000 T180 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 79013 | 47.05 | 0 |  | T3 | 0% | 47.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t180-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13847 | TF14 Ni1000TK5000 T180 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851500 | 57.6 | 0 |  | T3 | 0% | 57.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t180-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
729 | TF14 Pt100 T250 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 95563 | 27.35 | 0 |  | T3 | 0% | 27.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t250-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
732 | TF14 Pt100 T250 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 96133 | 42.8 | 0 |  | T3 | 0% | 42.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t250-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
787 | TF14 Pt100 T250 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 96140 | 73.6 | 0 |  | T3 | 0% | 73.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t250-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
790 | TF14 Pt100 T250 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 96157 | 104.4 | 0 |  | T3 | 0% | 104.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt100-t250-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2391 | TF14 Pt1000 T250 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 97185 | 30.25 | 0 |  | T3 | 0% | 30.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t250-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2393 | TF14 Pt1000 T250 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 97208 | 45.65 | 0 |  | T3 | 0% | 45.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t250-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2394 | TF14 Pt1000 T250 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 97215 | 76.5 | 0 |  | T3 | 0% | 76.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t250-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2396 | TF14 Pt1000 T250 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 97222 | 107.3 | 0 |  | T3 | 0% | 107.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-t250-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2426 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T250 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91633 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t250-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2427 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T250 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91640 | 50.25 | 0 |  | T3 | 0% | 50.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t250-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2429 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T250 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91657 | 81.1 | 0 |  | T3 | 0% | 81.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t250-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2432 | TF14 Pt1000 1/3 DIN T250 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91664 | 111.9 | 0 |  | T3 | 0% | 111.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-pt1000-1-3-din-t250-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2468 | TF14 Ni1000 T250 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91831 | 29.9 | 0 |  | T3 | 0% | 29.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t250-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2469 | TF14 Ni1000 T250 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91848 | 45.3 | 0 |  | T3 | 0% | 45.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t250-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2470 | TF14 Ni1000 T250 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 548700 | 76.15 | 0 |  | T3 | 0% | 76.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t250-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2471 | TF14 Ni1000 T250 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 91862 | 106.95 | 0 |  | T3 | 0% | 106.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000-t250-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2492 | TF14 Ni1000TK5000 T250 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 97338 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t250-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13848 | TF14 Ni1000TK5000 T250 050.04 L2000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851510 | 50.25 | 0 |  | T3 | 0% | 50.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t250-050-04-l2000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
2493 | TF14 Ni1000TK5000 T250 050.04 L4000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 97352 | 81.1 | 0 |  | T3 | 0% | 81.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t250-050-04-l4000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
13849 | TF14 Ni1000TK5000 T250 050.04 L6000 | Kabelsensor Temperatur | TF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 851502 | 111.9 | 0 |  | T3 | 0% | 111.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14-ni1000tk5000-t250-050-04-l6000 |  | 90251900 | Sensor: Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -80..+250 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PTFE, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Schutzart: IP65
1198 | TF14+ TRV MultiRange T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658850 | 122.95 | 0 |  | T2 | 0% | 122.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14plus-trv-multirange-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4028 | TF14+ TRA MultiRange T180 050.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658881 | 122.95 | 0 |  | T2 | 0% | 122.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14plus-tra-multirange-t180-050-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4025 | TF14+ TRV MultiRange T180 100.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658867 | 125.5 | 0 |  | T2 | 0% | 125.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14plus-trv-multirange-t180-100-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4027 | TF14+ TRV MultiRange T180 150.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658874 | 126.25 | 0 |  | T2 | 0% | 126.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14plus-trv-multirange-t180-150-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4031 | TF14+ TRA MultiRange T180 100.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658898 | 125.5 | 0 |  | T2 | 0% | 125.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14plus-tra-multirange-t180-100-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4032 | TF14+ TRA MultiRange T180 150.04 L1000 | Kabelsensor Temperatur | TF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 658904 | 126.25 | 0 |  | T2 | 0% | 126.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tf14plus-tra-multirange-t180-150-04-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -30..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,14 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=4 mm, Edelstahl V4A (1.4571), 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
2924 | SR65 TF 050.06 L1000 | Kabelsensor Temperatur | SR65 TF | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Kabelsensoren | 245647 | 246.35 | 0 | ja | E2 | 0% | 246.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr65-tf-050-06-l1000 |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, EEP A5-02-14 (4BS), optional konfigurierbar, Sendeleistung <10 mW Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP67, Gehäuse IP65 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3904 | PR25 Pt100 T100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 81696 | 32.95 | 0 |  | T2 | 0% | 32.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3905 | PR25 Pt100 T100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94672 | 37.15 | 0 |  | T2 | 0% | 37.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3906 | PR25 Pt100 T100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94689 | 45.45 | 0 |  | T2 | 0% | 45.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3907 | PR25 Pt100 T100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94696 | 53.75 | 0 |  | T2 | 0% | 53.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3915 | PR25 Pt1000 T100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94894 | 36.7 | 0 |  | T2 | 0% | 36.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3916 | PR25 Pt1000 T100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94900 | 40.85 | 0 |  | T2 | 0% | 40.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3917 | PR25 Pt1000 T100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94917 | 49.15 | 0 |  | T2 | 0% | 49.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3918 | PR25 Pt1000 T100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94924 | 57.45 | 0 |  | T2 | 0% | 57.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3923 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94931 | 42.6 | 0 |  | T2 | 0% | 42.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3924 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94948 | 46.8 | 0 |  | T2 | 0% | 46.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
13853 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851512 | 55.1 | 0 |  | T2 | 0% | 55.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3925 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94962 | 63.4 | 0 |  | T2 | 0% | 63.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3946 | PR25 NTC10k T100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95808 | 30.6 | 0 |  | T2 | 0% | 30.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3947 | PR25 NTC10k T100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95815 | 34.75 | 0 |  | T2 | 0% | 34.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3948 | PR25 NTC10k T100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95822 | 43.05 | 0 |  | T2 | 0% | 43.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
13856 | PR25 NTC10k T100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851505 | 51.4 | 0 |  | T2 | 0% | 51.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3930 | PR25 Ni1000 T100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94979 | 36.25 | 0 |  | T2 | 0% | 36.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3931 | PR25 Ni1000 T100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94986 | 40.4 | 0 |  | T2 | 0% | 40.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3932 | PR25 Ni1000 T100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 94993 | 48.7 | 0 |  | T2 | 0% | 48.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3933 | PR25 Ni1000 T100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 92241 | 57 | 0 |  | T2 | 0% | 57 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3938 | PR25 Ni1000TK5000 T100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95686 | 42.6 | 0 |  | T2 | 0% | 42.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3939 | PR25 Ni1000TK5000 T100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95693 | 46.8 | 0 |  | T2 | 0% | 46.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3940 | PR25 Ni1000TK5000 T100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95709 | 55.1 | 0 |  | T2 | 0% | 55.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3941 | PR25 Ni1000TK5000 T100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 95716 | 63.4 | 0 |  | T2 | 0% | 63.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3908 | PR25 Pt100 T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 168168 | 43.5 | 0 |  | T2 | 0% | 43.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3909 | PR25 Pt100 T180 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 195164 | 50.35 | 0 |  | T2 | 0% | 50.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t180-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3910 | PR25 Pt100 T180 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 426305 | 64 | 0 |  | T2 | 0% | 64 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t180-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3911 | PR25 Pt100 T180 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 153263 | 77.65 | 0 |  | T2 | 0% | 77.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt100-t180-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3919 | PR25 Pt1000 T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 237314 | 47.2 | 0 |  | T2 | 0% | 47.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3920 | PR25 Pt1000 T180 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 167314 | 54.05 | 0 |  | T2 | 0% | 54.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t180-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3921 | PR25 Pt1000 T180 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 134248 | 67.7 | 0 |  | T2 | 0% | 67.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t180-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3922 | PR25 Pt1000 T180 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 315593 | 81.4 | 0 |  | T2 | 0% | 81.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-t180-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3926 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 252874 | 53.15 | 0 |  | T2 | 0% | 53.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3927 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T180 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 159562 | 60 | 0 |  | T2 | 0% | 60 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t180-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3928 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T180 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 618915 | 73.65 | 0 |  | T2 | 0% | 73.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t180-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3929 | PR25 Pt1000 1/3 DIN T180 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 510653 | 87.3 | 0 |  | T2 | 0% | 87.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-pt1000-1-3-din-t180-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3949 | PR25 NTC10k T150 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 370646 | 41.15 | 0 |  | T2 | 0% | 41.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t150-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3950 | PR25 NTC10k T150 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 612852 | 47.95 | 0 |  | T2 | 0% | 47.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t150-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
13857 | PR25 NTC10k T150 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851517 | 69.05 | 0 |  | T2 | 0% | 69.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t150-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
13858 | PR25 NTC10k T150 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851506 | 75.3 | 0 |  | T2 | 0% | 75.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ntc10k-t150-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+150 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3934 | PR25 Ni1000 T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 243940 | 46.8 | 0 |  | T2 | 0% | 46.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3935 | PR25 Ni1000 T180 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 319782 | 53.6 | 0 |  | T2 | 0% | 53.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t180-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3936 | PR25 Ni1000 T180 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 273961 | 67.25 | 0 |  | T2 | 0% | 67.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t180-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3937 | PR25 Ni1000 T180 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 246354 | 80.95 | 0 |  | T2 | 0% | 80.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000-t180-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3942 | PR25 Ni1000TK5000 T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 163477 | 53.15 | 0 |  | T2 | 0% | 53.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3943 | PR25 Ni1000TK5000 T180 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 376242 | 60 | 0 |  | T2 | 0% | 60 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t180-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3944 | PR25 Ni1000TK5000 T180 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 250276 | 73.65 | 0 |  | T2 | 0% | 73.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t180-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
13855 | PR25 Ni1000TK5000 T180 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851514 | 75.3 | 0 |  | T2 | 0% | 75.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25-ni1000tk5000-t180-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65)
3975 | PR25+ TRV MultiRange T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 658782 | 132.9 | 0 |  | T2 | 0% | 132.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25plus-trv-multirange-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3976 | PR25+ TRA MultiRange T180 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | PR25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 658799 | 132.9 | 0 |  | T2 | 0% | 132.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pr25plus-tra-multirange-t180-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+180 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: Silikon, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=11/15 mm, Aluminium, sechskant verpresst (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
3980 | OF14 Pt100 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 132596 | 43.6 | 0 |  | T2 | 0% | 43.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3981 | OF14 Pt100 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 152587 | 60.45 | 0 |  | T2 | 0% | 60.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3982 | OF14 Pt100 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 268271 | 68.75 | 0 |  | T2 | 0% | 68.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3983 | OF14 Pt100 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 163736 | 77.05 | 0 |  | T2 | 0% | 77.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3986 | OF14 Pt1000 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 114851 | 60 | 0 |  | T2 | 0% | 60 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3987 | OF14 Pt1000 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 132947 | 64.15 | 0 |  | T2 | 0% | 64.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3988 | OF14 Pt1000 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 133234 | 72.45 | 0 |  | T2 | 0% | 72.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3989 | OF14 Pt1000 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 155083 | 80.8 | 0 |  | T2 | 0% | 80.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3990 | OF14 Pt1000 1/3 DIN L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 219303 | 65.95 | 0 |  | T2 | 0% | 65.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-1-3-din-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3991 | OF14 Pt1000 1/3 DIN L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 520485 | 70.1 | 0 |  | T2 | 0% | 70.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-1-3-din-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
13860 | OF14 Pt1000 1/3 DIN L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851518 | 78.4 | 0 |  | T2 | 0% | 78.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-1-3-din-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
13861 | OF14 Pt1000 1/3 DIN L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851509 | 86.7 | 0 |  | T2 | 0% | 86.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-pt1000-1-3-din-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3998 | OF14 NTC10k L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 190367 | 53.9 | 0 |  | T2 | 0% | 53.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ntc10k-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3999 | OF14 NTC10k L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 397995 | 58.05 | 0 |  | T2 | 0% | 58.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ntc10k-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
4000 | OF14 NTC10k L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 609111 | 66.4 | 0 |  | T2 | 0% | 66.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ntc10k-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
4001 | OF14 NTC10k L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 198950 | 74.7 | 0 |  | T2 | 0% | 74.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ntc10k-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3992 | OF14 Ni1000 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 113922 | 59.55 | 0 |  | T2 | 0% | 59.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3993 | OF14 Ni1000 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 153270 | 63.7 | 0 |  | T2 | 0% | 63.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3994 | OF14 Ni1000 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 133623 | 72 | 0 |  | T2 | 0% | 72 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3995 | OF14 Ni1000 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 189873 | 80.35 | 0 |  | T2 | 0% | 80.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3996 | OF14 Ni1000TK5000 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 141864 | 65.95 | 0 |  | T2 | 0% | 65.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000tk5000-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
3997 | OF14 Ni1000TK5000 L2000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 178464 | 70.1 | 0 |  | T2 | 0% | 70.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000tk5000-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
13862 | OF14 Ni1000TK5000 L4000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851521 | 78.4 | 0 |  | T2 | 0% | 78.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000tk5000-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
13863 | OF14 Ni1000TK5000 L6000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 851523 | 86.7 | 0 |  | T2 | 0% | 86.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14-ni1000tk5000-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm
4017 | OF14+ TRV3 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 658812 | 157.55 | 0 |  | T2 | 0% | 157.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14plus-trv3-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, abhängig von der Länge der Anschlussleitung, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
4019 | OF14+ TRA3 L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 658836 | 157.55 | 0 |  | T2 | 0% | 157.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14plus-tra3-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, abhängig von der Länge der Anschlussleitung, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
13754 | OF14+ BAT LRW L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 850316 | 136.9 | 0 |  | W2 | 0% | 136.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14plus-bat-lrw-l1000 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
13755 | OF14+ Dual BAT LRW L1000 | Kabelsensor, Oberflächensensor Temperatur | OF14+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Oberflächensensoren | 850304 | 151.8 | 0 |  | W2 | 0% | 151.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/of14plus-dual-bat-lrw-l1000 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Temperatureinsatzbereich Gehäuse: -20..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, weiss, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Aluminium, 35x10x6 mm Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Variante mit 2 unabhängigen Sensorelementen
2122 | VFG54+ Pt100 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620642 | 27.35 | 0 |  | T3 | 0% | 27.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-pt100 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2130 | VFG54+ Pt1000 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620666 | 30.25 | 0 | ja | T3 | 0% | 30.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-pt1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2132 | VFG54+ Pt1000 1/3 DIN | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620598 | 34.85 | 0 | ja | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-pt1000-1-3-din |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2134 | VFG54+ Ni1000 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620611 | 29.9 | 0 | ja | T3 | 0% | 29.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ni1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2136 | VFG54+ Ni1000TK5000 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620628 | 34.85 | 0 | ja | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ni1000tk5000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2137 | VFG54+ NTC10k | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620604 | 25.55 | 0 | ja | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ntc10k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2138 | VFG54+ NTC10k Carel | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 644662 | 25.55 | 0 |  | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ntc10k-carel |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Carel, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2139 | VFG54+ NTC10k Precon | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620673 | 25.55 | 0 |  | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ntc10k-precon |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k Precon, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2140 | VFG54+ NTC5k | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 624244 | 25.55 | 0 |  | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ntc5k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC5k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2141 | VFG54+ NTC20k | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620680 | 25.55 | 0 | ja | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ntc20k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC20k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2142 | VFG54+ NTC1,8k | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 643832 | 25.55 | 0 |  | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-ntc1-8k |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC1,8k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2143 | VFG54+ LM235Z | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620635 | 27.35 | 0 |  | T3 | 0% | 27.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lm235z |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, LM235Z, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2144 | VFG54+ KTY81-110 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620697 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-kty81-110 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-110, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: siehe Kennlinie Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2145 | VFG54+ KTY81-121 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620703 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-kty81-121 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-121, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: typ. ±0,3 K (typ. bei 21 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2146 | VFG54+ KTY81-122 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620710 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-kty81-122 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-122, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: typ. ±0,3 K (typ. bei 21 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2147 | VFG54+ KTY81-210 | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620727 | 34.85 | 0 |  | T3 | 0% | 34.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-kty81-210 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, KTY81-210, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: typ. ±0,3 K (typ. bei 21 °C) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: 2-Leiter Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2149 | VFG54+ TRV MultiRange | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620741 | 128.3 | 0 |  | T2 | 0% | 128.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-trv-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2150 | VFG54+ TRA MultiRange | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 620758 | 128.3 | 0 |  | T2 | 0% | 128.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-tra-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2151 | VFG54+ TRV MultiRange Relais | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 662994 | 200.2 | 0 |  | T2 | 0% | 200.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-trv-multirange-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2152 | VFG54+ LCD TRV MultiRange | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 663014 | 196.9 | 0 |  | T2 | 0% | 196.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lcd-trv-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2153 | VFG54+ LCD TRA MultiRange | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 663021 | 196.9 | 0 |  | T2 | 0% | 196.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lcd-tra-multirange |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2154 | VFG54+ LCD TRV MultiRange Relais | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 663038 | 268.8 | 0 |  | T2 | 0% | 268.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lcd-trv-multirange-relais |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
9266 | VFG54+ Basic RS485 Modbus | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 747806 | 128.3 | 0 |  | T2 | 0% | 128.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-basic-rs485-modbus |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2157 | VFG54+ RS485 BACnet (MS/TP) | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 699709 | 204.95 | 0 |  | T2 | 0% | 204.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2158 | VFG54+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 699716 | 273.55 | 0 |  | T2 | 0% | 273.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2155 | VFG54+ RS485 Modbus | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 663045 | 204.95 | 0 |  | T2 | 0% | 204.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-rs485-modbus |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2156 | VFG54+ LCD RS485 Modbus | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 663052 | 273.55 | 0 |  | T2 | 0% | 273.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lcd-rs485-modbus |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
12344 | VFG54+ LRW | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 813372 | 163.3 | 0 |  | W2 | 0% | 163.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-lrw |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Offset-Einstellung über App oder uConfig Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
13237 | VFG54+ BAT LRW | Anlegesensor Temperatur | VFG54+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 850317 | 138.3 | 0 |  | W2 | 0% | 138.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vfg54plus-bat-lrw |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -35..+120 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Messing, gefederter Sensorkontakt Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: Montage längs und quer zur Rohrleitung möglich
2927 | SR65 VFG | Anlegesensor Temperatur | SR65 VFG | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 239615 | 242.95 | 0 |  | E2 | 0% | 242.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr65-vfg-temp |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-02-17 (4BS), optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C, Genauigkeit Temperatur: ±1% vom Messbereich (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
2170 | AF25 Pt100 T100 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 81610 | 23.3 | 0 |  | T3 | 0% | 23.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt100-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2173 | AF25 Pt100 T100 L2000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 80859 | 21.3 | 0 |  | T3 | 0% | 21.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt100-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2176 | AF25 Pt100 T100 L4000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 81665 | 27.7 | 0 |  | T3 | 0% | 27.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt100-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2179 | AF25 Pt100 T100 L6000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 9799 | 34.15 | 0 |  | T3 | 0% | 34.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt100-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt100 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2194 | AF25 Pt1000 T100 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54263 | 20.95 | 0 | ja | T3 | 0% | 20.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2196 | AF25 Pt1000 T100 L2000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54270 | 24.15 | 0 | ja | T3 | 0% | 24.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2199 | AF25 Pt1000 T100 L4000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54287 | 30.6 | 0 |  | T3 | 0% | 30.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2200 | AF25 Pt1000 T100 L6000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54294 | 37.05 | 0 |  | T3 | 0% | 37.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,3 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2207 | AF25 Pt1000 1/3 DIN T100 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54300 | 25.55 | 0 |  | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-1-3-din-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2208 | AF25 Pt1000 1/3 DIN T100 L2000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54317 | 28.75 | 0 |  | T3 | 0% | 28.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-1-3-din-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2210 | AF25 Pt1000 1/3 DIN T100 L4000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54324 | 35.2 | 0 |  | T3 | 0% | 35.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-1-3-din-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2211 | AF25 Pt1000 1/3 DIN T100 L6000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54331 | 41.65 | 0 |  | T3 | 0% | 41.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-pt1000-1-3-din-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Pt1000 1/3 DIN, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,1 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2228 | AF25 NTC10k T100 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 92005 | 16.2 | 0 |  | T3 | 0% | 16.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ntc10k-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2229 | AF25 NTC10k T100 L2000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 92012 | 19.45 | 0 |  | T3 | 0% | 19.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ntc10k-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2230 | AF25 NTC10k T100 L4000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 92029 | 25.9 | 0 |  | T3 | 0% | 25.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ntc10k-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2231 | AF25 NTC10k T100 L6000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 92036 | 32.3 | 0 |  | T3 | 0% | 32.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ntc10k-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, NTC10k, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,2 K (typ. bei 25 °C, temperaturabhängig) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2214 | AF25 Ni1000 T100 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54348 | 20.6 | 0 |  | T3 | 0% | 20.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2216 | AF25 Ni1000 T100 L2000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54355 | 23.8 | 0 |  | T3 | 0% | 23.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2218 | AF25 Ni1000 T100 L4000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54362 | 30.25 | 0 |  | T3 | 0% | 30.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2219 | AF25 Ni1000 T100 L6000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54379 | 36.7 | 0 |  | T3 | 0% | 36.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000 DIN Kl. B, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2224 | AF25 Ni1000TK5000 T100 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54386 | 25.55 | 0 |  | T3 | 0% | 25.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000tk5000-t100-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2225 | AF25 Ni1000TK5000 T100 L2000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54393 | 28.75 | 0 |  | T3 | 0% | 28.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000tk5000-t100-l2000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 2 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2226 | AF25 Ni1000TK5000 T100 L4000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54409 | 35.2 | 0 |  | T3 | 0% | 35.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000tk5000-t100-l4000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 4 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2227 | AF25 Ni1000TK5000 T100 L6000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25 | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 54416 | 41.65 | 0 |  | T3 | 0% | 41.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25-ni1000tk5000-t100-l6000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen, Ni1000TK5000, passiv Temperatureinsatzbereich: -35..+100 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,4 K (typ. bei 0 °C) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², 2-Leiter, Länge Anschlussleitung: 6 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65)
2265 | AF25+ TRV MultiRange T135 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 658751 | 126.65 | 0 |  | T2 | 0% | 126.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25plus-trv-multirange-t135-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Spannung: 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, min. Last 5 kΩ Temperatureinsatzbereich: -50..+135 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
2266 | AF25+ TRA MultiRange T135 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 658768 | 126.65 | 0 |  | T2 | 0% | 126.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25plus-tra-multirange-t135-l1000 |  | 90251900 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -50..+135 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) im Standardmessbereich, Potentiometer zur Offset-Einstellung Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm² Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
13747 | AF25+ BAT LRW T135 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 850312 | 135.4 | 0 |  | W2 | 0% | 135.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25plus-bat-lrw-t135-l1000 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+135 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
13752 | AF25+ Dual BAT LRW T135 L1000 | Anlegesensor, Kabelsensor Temperatur | AF25+ | Kabel-/Oberflächen-/Anlegesensoren | Anlegesensoren | 850303 | 156.4 | 0 |  | W2 | 0% | 156.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/af25plus-dual-bat-lrw-t135-l1000 |  | 85176200 | Sensor: SI-Protection zum Schutz vor Feuchtigkeit und Vibrationen Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -50..+135 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 1 m Medienberührendes Material: Fühlerhülse, Ø=6 mm, Messing mit Anlegelasche, 16-fach segmentverformt (IP65) Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Variante mit 2 unabhängigen Sensorelementen
5226 | WK02+ ext. 24 V L2000 | Kondensationswächter Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Kondensation | WK02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 737180 | 264 | 0 | ja | H2 | 0% | 264 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk02plus-ext-24-v-l2000 |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Thermokon App, live-zero-Konfiguration über App, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 250 V ~: 1 A ohmsche Last Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml
5233 | WK02+ ext. 230 V L2000 | Kondensationswächter Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Kondensation | WK02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 737197 | 287.4 | 0 |  | H2 | 0% | 287.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk02plus-ext-230-v-l2000 |  | 90258040 | Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Thermokon App, live-zero-Konfiguration über App, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 250 V ~: 1 A ohmsche Last Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 230 V ~ (±10%) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml
5232 | WK02+ ext. 24 V L2000 RS485 Modbus | Kondensationswächter Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Kondensation | WK02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 744355 | 328.5 | 0 |  | H2 | 0% | 328.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk02plus-ext-24-v-l2000-rs485-modbus |  | 90258040 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 250 V ~: 1 A ohmsche Last Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml
12347 | WK02+ ext. 24 V L2000 RS485 BACnet | Kondensationswächter Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Kondensation | WK02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 810975 | 328.5 | 0 |  | H2 | 0% | 328.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk02plus-ext-24-v-l2000-rs485-bacnet |  | 90258040 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 250 V ~: 1 A ohmsche Last Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 ¦ 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 ¦ -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml
10639 | WK02+ ext LRW 24 V L2000 | Kondensationswächter Temperatur, relative Feuchte, Kondensation | WK02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 798181 | 242.8 | 0 |  | W2 | 0% | 242.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk02plus-ext-lrw-24-v-l2000 |  | 85176200 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 250 V ~: 1 A ohmsche Last Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10640 | WK02+ ext LRW 230 V L2000 | Kondensationswächter Temperatur, relative Feuchte, Kondensation | WK02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 798198 | 268.9 | 0 |  | W2 | 0% | 268.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk02plus-ext-lrw-230-v-l2000 |  | 85176200 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 250 V ~: 1 A ohmsche Last Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 230 V ~ (±10%) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², weiss, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
5251 | WK01+ 24 V | Kondensationswächter Kondensation | WK01+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 659215 | 142 | 0 | ja | H2 | 0% | 142 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk01plus-24-v |  | 90258040 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..60 °C Genauigkeit Feuchte: Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml Hinweise: Unterputzvariante WK01 UP verfügbar in verschiedenen Schalterprogrammen
12245 | WK01+ 230 V | Kondensationswächter Kondensation | WK01+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 839839 | 203.9 | 0 |  | H2 | 0% | 203.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk01plus-230-v |  | 90258040 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei, max. 230 V ~: 3 A ohmsche Last Temperatureinsatzbereich: -20..60 °C Genauigkeit Feuchte: Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 230 V ~ (±10%) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml Hinweise: Unterputzvariante WK01 UP verfügbar in verschiedenen Schalterprogrammen
5253 | WK01+ ext. 24 V L2000 | Kondensationswächter Kondensation | WK01+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 659222 | 163.65 | 0 | ja | H2 | 0% | 163.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk01plus-ext-24-v-l2000 |  | 90258040 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..60 °C Genauigkeit Feuchte: Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², , Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml Hinweise: Unterputzvariante WK01 UP verfügbar in verschiedenen Schalterprogrammen
12244 | WK01+ ext. 230 V L2000 | Kondensationswächter Kondensation | WK01+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Kondensationssensoren | 837774 | 225.5 | 0 |  | H2 | 0% | 225.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wk01plus-ext-230-v-l2000 |  | 90258040 | Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 0,5 A ohmsche Last, max. 230 V ~, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Genauigkeit Feuchte: Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit Spannungsversorgung: 230 V ~ (±10%) Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², grau, Länge Anschlussleitung: 2 m Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 1 ml
5244 | LS02+ | Leckagedetektor Leckage | LS02+ | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 659253 | 132.15 | 0 | ja | H2 | 0% | 132.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/i-ls02plus |  | 90258040 | Sensor: 2x2 Detektor-Elektroden Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4305) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss, inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x)
5245 | LS02+ ext. L5000 | Leckagedetektor Leckage | LS02+ ext. | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 765725 | 154.15 | 0 | ja | H2 | 0% | 154.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-ext-l5000 |  | 90258040 | Sensor: 2 Detektor-Elektroden Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², , Länge Anschlussleitung: 5 m Medienberührendes Material: Edelstahl V4A (1.4401) Gehäuse: USE-S, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
10644 | LS02+ ext LRW L5000 | Leckagedetektor Leckage | LS02+ ext. | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 798136 | 204.9 | 0 |  | W2 | 0% | 204.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-ext-lrw-l5000 |  | 85176200 | Sensor: 2 Detektor-Elektroden Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Anschlussleitung: PVC, 0,25 mm², Länge Anschlussleitung: 5 m Medienberührendes Material: Edelstahl V4A (1.4401) Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
9274 | LS02+ flex L2000 | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 819749 | 202.5 | 0 | ja | H2 | 0% | 202.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-l2000 |  | 90258040 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Ab sofort im USE M anstatt USE S Gehäuse
9275 | LS02+ flex L5000 | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 819770 | 239.25 | 0 | ja | H2 | 0% | 239.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-l5000 |  | 90258040 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Ab sofort im USE M anstatt USE S Gehäuse
12228 | LS02+ flex L10m | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 819732 | 300.5 | 0 |  | H2 | 0% | 300.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-l10m |  | 90258040 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Ab sofort im USE M anstatt USE S Gehäuse
10681 | LS02+ flex L20m | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 819756 | 423 | 0 |  | H2 | 0% | 423 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-l20m |  | 90258040 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Ab sofort im USE M anstatt USE S Gehäuse
10682 | LS02+ flex L30m | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 819763 | 545.5 | 0 |  | H2 | 0% | 545.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-l30m |  | 90258040 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör) Hinweise: Ab sofort im USE M anstatt USE S Gehäuse
10645 | LS02+ flex LRW L2000 | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 798143 | 263.5 | 0 |  | W2 | 0% | 263.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-lrw-l2000 |  | 85176200 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10649 | LS02+ flex LRW L5000 | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 798150 | 292.9 | 0 |  | W2 | 0% | 292.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-lrw-l5000 |  | 85176200 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10650 | LS02+ flex LRW L20m | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 798167 | 439.9 | 0 |  | W2 | 0% | 439.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-lrw-l20m |  | 85176200 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10651 | LS02+ flex LRW L30m | Leckagedetektor Leckage | LS02+ flex | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Leckagesensoren | 798174 | 537.9 | 0 |  | W2 | 0% | 537.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ls02plus-flex-lrw-l30m |  | 85176200 | Sensor: Fühlerrute Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt: 1 A ohmsche Last, max. 24 V, potentialfrei Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Medienberührendes Material: Fühlerrute, Verdrillte PVC Leitung Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) Hinweise: externe Antenne auf Anfrage verfügbar
8676 | TFR 1800 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 426435 | 131.7 | 0 |  | T1 | 0% | 131.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-1800 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8677 | TFR 3000 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 430371 | 132.45 | 0 | ja | T1 | 0% | 132.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-3000 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8678 | TFR 6000 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 430395 | 137.5 | 0 | ja | T1 | 0% | 137.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-6000 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8679 | TFR 12000 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 541916 | 160.1 | 0 | ja | T1 | 0% | 160.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-12000 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8680 | TFR-R 1800 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 430364 | 157.55 | 0 |  | T1 | 0% | 157.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-r-1800 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8681 | TFR-R 3000 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 430388 | 164.7 | 0 |  | T1 | 0% | 164.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-r-3000 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C, Rückstelltaster Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8682 | TFR-R 6000 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 430401 | 169.6 | 0 |  | T1 | 0% | 169.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-r-6000 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C, Rückstelltaster Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8683 | TFR-R 12000 | Frostschutzthermostat Temperatur | TFR | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 656061 | 206.4 | 0 |  | T1 | 0% | 206.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfr-r-12000 |  | 90251900 | Bedienelemente: Drehknopf, -10..+15 °C, Standardeinstellung +5 °C, Rückstelltaster Ausgang Schaltkontakt: 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler, Schaltdifferenz: 2 °C ±1 °C, Schaltleistung, 250 V ~, max. 10 A Temperatureinsatzbereich: -35..+70 °C, Genauigkeit Temperatur: Reproduzierbarkeit ±0,5 K Gehäuse: PA6 GK30, Farbe: lichtgrau, Deckel ABS transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Montagewinkel-Set
8702 | TFRe | Frostschutzthermostat Temperatur | TFRe | Frostschutz/Kondensation/Leckage | Frostschutzthermostate | 667203 | 222.9 | 0 |  | T1 | 0% | 222.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/tfre |  | 90251900 | Bedienelemente: 2 Drehknöpfe (Talarm und Xp) Ausgang Spannung: 0..10 V (Temperaturmesswert 0..+100 °C), 0..10 V (Stellgröße für Ventilstellantrieb 0..+100%), max. Last 10 mA, Ausgang Schaltkontakt: Schliesserkontakt Lüfter, potentialfrei, für 250 V ~, Last max. 6 A, Schliesserkontakt Alarm, potentialfrei, für 30 V ~, Last max. 1 A Temperatureinsatzbereich: -40..+70 °C Eingang: 1x Eingang Sensor PT1000 (Standard), NTC10K, Ni1000, Ni1000TK5000, 1x Eingang für externen Controller zur Vorgabe der Stellgrösse, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
4829 | DPA250+ VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659321 | 229.75 | 0 | ja | P2 | 0% | 229.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4830 | DPA2500+ VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659369 | 229.75 | 0 | ja | P2 | 0% | 229.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4831 | DPA7000+ VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659376 | 229.75 | 0 |  | P2 | 0% | 229.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4832 | DPA250+ VV AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 692397 | 276.05 | 0 | ja | P2 | 0% | 276.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-vv-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4834 | DPA2500+ VV AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 675970 | 320.6 | 0 |  | P2 | 0% | 320.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-vv-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4835 | DPA7000+ VV AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 675994 | 320.6 | 0 |  | P2 | 0% | 320.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-vv-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4836 | DPA250+ AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 666978 | 258.25 | 0 |  | P2 | 0% | 258.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4837 | DPA2500+ AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 666985 | 258.25 | 0 | ja | P2 | 0% | 258.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4838 | DPA7000+ AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 666992 | 258.25 | 0 |  | P2 | 0% | 258.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4839 | DPA250+ AA AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 691598 | 304.55 | 0 |  | P2 | 0% | 304.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-aa-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4840 | DPA2500+ AA AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 693981 | 349.1 | 0 |  | P2 | 0% | 349.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-aa-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4841 | DPA7000+ AA AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705325 | 349.1 | 0 |  | P2 | 0% | 349.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-aa-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4842 | DPA250+ VV MultiRange Relais | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 663687 | 301.6 | 0 |  | P1 | 0% | 301.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-vv-multirange-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4844 | DPA2500+ VV MultiRange Relais | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 663694 | 301.6 | 0 |  | P1 | 0% | 301.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-vv-multirange-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4845 | DPA7000+ VV MultiRange Relais | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 663700 | 301.6 | 0 |  | P1 | 0% | 301.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-vv-multirange-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4846 | DPA250+ LCD VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659383 | 298.35 | 0 |  | P1 | 0% | 298.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4847 | DPA2500+ LCD VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659390 | 298.35 | 0 | ja | P1 | 0% | 298.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4848 | DPA7000+ LCD VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659406 | 298.35 | 0 |  | P1 | 0% | 298.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4849 | DPA250+ LCD VV AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 688420 | 344.65 | 0 |  | P1 | 0% | 344.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-vv-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4850 | DPA2500+ LCD VV AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 676007 | 389.2 | 0 |  | P1 | 0% | 389.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-vv-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4851 | DPA7000+ LCD VV AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 676021 | 389.2 | 0 |  | P1 | 0% | 389.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-vv-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4852 | DPA250+ LCD AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 667104 | 326.85 | 0 |  | P1 | 0% | 326.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4853 | DPA2500+ LCD AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 667111 | 326.85 | 0 | ja | P1 | 0% | 326.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4854 | DPA7000+ LCD AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 667128 | 326.85 | 0 |  | P1 | 0% | 326.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4855 | DPA250+ LCD AA AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700962 | 373.2 | 0 |  | P1 | 0% | 373.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-aa-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4856 | DPA2500+ LCD AA AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 679725 | 417.75 | 0 |  | P1 | 0% | 417.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-aa-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4857 | DPA7000+ LCD AA AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 703147 | 417.75 | 0 |  | P1 | 0% | 417.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-aa-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Strom: 2x 4..20 mA, max. Bürde 500 Ω Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4858 | DPA250+ LCD VV MultiRange Relais | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 663724 | 370.2 | 0 |  | P1 | 0% | 370.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-vv-multirange-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4860 | DPA2500+ LCD VV MultiRange Relais | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 663748 | 370.2 | 0 |  | P1 | 0% | 370.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-vv-multirange-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4862 | DPA7000+ LCD VV MultiRange Relais | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 663755 | 370.2 | 0 |  | P1 | 0% | 370.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-vv-multirange-relais |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ, Ausgang Schaltkontakt: 2x Schliesserkontakt NO potentialfrei für 24 V ~ oder 24 V = / 3 A Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Relais max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4887 | DPA2500+ Dual VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700344 | 342.9 | 0 |  | P1 | 0% | 342.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-dual-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4888 | DPA2500+ Dual AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 702898 | 371.4 | 0 |  | P1 | 0% | 371.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-dual-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4889 | DPA2500+ LCD Dual VV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705417 | 411.5 | 0 |  | P1 | 0% | 411.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-dual-vv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4891 | DPA2500+ LCD Dual AA MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705431 | 440 | 0 |  | P1 | 0% | 440 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-dual-aa-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4892 | DPA2500+ Dual 4xV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705448 | 365 | 0 |  | P1 | 0% | 365 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-dual-4xv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Druck in Pa oder inchWC, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 4x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4893 | DPA2500+ LCD Dual 4xV MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700351 | 433.6 | 0 |  | P1 | 0% | 433.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-dual-4xv-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 4x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung Flextherm M20 für Kabel mit Ø=4,5..9 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4875 | DPA250+ RS485 BACnet (MS/TP) MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700221 | 237.3 | 0 |  | P1 | 0% | 237.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-rs485-bacnet-ms-tp-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4876 | DPA2500+ RS485 BACnet (MS/TP) MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700238 | 237.3 | 0 |  | P1 | 0% | 237.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-rs485-bacnet-ms-tp-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4877 | DPA7000+ RS485 BACnet (MS/TP) MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700252 | 237.3 | 0 |  | P1 | 0% | 237.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-rs485-bacnet-ms-tp-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4878 | DPA250+ RS485 BACnet (MS/TP) AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705387 | 283.65 | 0 |  | P1 | 0% | 283.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-rs485-bacnet-ms-tp-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4879 | DPA2500+ RS485 BACnet (MS/TP) AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700306 | 328.2 | 0 |  | P1 | 0% | 328.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-rs485-bacnet-ms-tp-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4880 | DPA7000+ RS485 BACnet (MS/TP) AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700313 | 328.2 | 0 |  | P1 | 0% | 328.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-rs485-bacnet-ms-tp-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4881 | DPA250+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700269 | 305.9 | 0 |  | P1 | 0% | 305.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4882 | DPA2500+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 682855 | 305.9 | 0 |  | P1 | 0% | 305.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4883 | DPA7000+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 683463 | 305.9 | 0 |  | P1 | 0% | 305.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4884 | DPA250+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705370 | 352.25 | 0 |  | P1 | 0% | 352.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4885 | DPA2500+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700320 | 396.8 | 0 |  | P1 | 0% | 396.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4886 | DPA7000+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 700337 | 396.8 | 0 |  | P1 | 0% | 396.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-rs485-bacnet-ms-tp-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4898 | DPA2500+ Dual RS485 BACnet (MS/TP) | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 703017 | 382.1 | 0 |  | P1 | 0% | 382.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-dual-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4899 | DPA2500+ LCD Dual RS485 BACnet (MS/TP) | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705462 | 450.7 | 0 |  | P1 | 0% | 450.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-dual-rs485-bacnet-ms-tp |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4863 | DPA250+ RS485 Modbus MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659413 | 237.3 | 0 |  | P1 | 0% | 237.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-rs485-modbus-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4864 | DPA2500+ RS485 Modbus MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659420 | 237.3 | 0 |  | P1 | 0% | 237.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-rs485-modbus-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4865 | DPA7000+ RS485 Modbus MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659437 | 237.3 | 0 |  | P1 | 0% | 237.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-rs485-modbus-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4866 | DPA250+ RS485 Modbus AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 693745 | 283.65 | 0 |  | P1 | 0% | 283.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-rs485-modbus-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4867 | DPA2500+ RS485 Modbus AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 676083 | 328.2 | 0 |  | P1 | 0% | 328.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-rs485-modbus-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4868 | DPA7000+ RS485 Modbus AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 676090 | 328.2 | 0 |  | P1 | 0% | 328.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-rs485-modbus-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4869 | DPA250+ LCD RS485 Modbus MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659444 | 305.9 | 0 |  | P1 | 0% | 305.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-rs485-modbus-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4870 | DPA2500+ LCD RS485 Modbus MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659451 | 305.9 | 0 |  | P1 | 0% | 305.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-rs485-modbus-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4871 | DPA7000+ LCD RS485 Modbus MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 659468 | 305.9 | 0 |  | P1 | 0% | 305.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-rs485-modbus-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4872 | DPA250+ LCD RS485 Modbus AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 697767 | 352.25 | 0 |  | P1 | 0% | 352.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lcd-rs485-modbus-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4873 | DPA2500+ LCD RS485 Modbus AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 676106 | 396.8 | 0 |  | P1 | 0% | 396.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-rs485-modbus-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4874 | DPA7000+ LCD RS485 Modbus AZ MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 676113 | 396.8 | 0 |  | P1 | 0% | 396.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lcd-rs485-modbus-az-multirange |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator), automatische Nullpunktkalibrierung Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4894 | DPA2500+ Dual RS485 Modbus | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 703000 | 382.1 | 0 |  | P1 | 0% | 382.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-dual-rs485-modbus |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
4896 | DPA2500+ LCD Dual RS485 Modbus | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 705455 | 450.7 | 0 |  | P1 | 0% | 450.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lcd-dual-rs485-modbus |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: LCD 29x35 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung, optional parametrierbar über App oder uConfig Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher)
10635 | DPA250+ LRW MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 798099 | 189.8 | 0 |  | W2 | 0% | 189.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa250plus-lrw-multirange |  | 85176200 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+250 Pa (Standardeinstellung), 0..+25 ¦ 0..+50 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ -25..+25 ¦ -50..+50 ¦ -100..+100 ¦ -150..+150 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±1 Pa bei Messbereich <250 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Eingänge max. 1,0 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher), externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10636 | DPA2500+ LRW MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 798105 | 189.8 | 0 |  | W2 | 0% | 189.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-lrw-multirange |  | 85176200 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Eingänge max. 1,0 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher), externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10637 | DPA7000+ LRW MultiRange | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 798112 | 189.8 | 0 |  | W2 | 0% | 189.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa7000plus-lrw-multirange |  | 85176200 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+7000 Pa (Standardeinstellung), 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 ¦ 0..+3000 ¦ 0..+4000 ¦ 0..+5000 ¦ 0..+7000 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±10 Pa bei Messbereich <2000 Pa, ±25 Pa bei Messbereich >2000 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Eingänge max. 1,0 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher), externe Antenne auf Anfrage verfügbar
10638 | DPA2500+ Dual LRW | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig | DPA+ | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 798129 | 287.3 | 0 |  | W2 | 0% | 287.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpa2500plus-dual-lrw |  | 85176200 | Messgrössen: Differenzdruck, Volumenstrom, Druck in Pa oder inchWC, Volumenstrom in m³/h oder cfm, optional parametrierbar über App oder uConfig Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 40 kPa, Sensor: MEMS-Membran-Messelement Ausgang Spannung: 2x 0..10 V oder 0..5 V, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -10..+50 °C, Messbereich Druck: 0..+2500 Pa (Standardeinstellung), -100..+100 ¦ 0..+100 ¦ 0..+250 ¦ 0..+500 ¦ 0..+1000 ¦ 0..+1500 ¦ 0..+2000 ¦ 0..+2500 Pa, am Gerät einstellbar, Genauigkeit Druck: ±5 Pa bei Messbereich <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich >500 Pa, Abweichung gegenüber kalibriertem Referenzgerät (Kalibrator) Messbereich Strömung: 0..750.000 m³/h, optional konfigurierbar Spannungsversorgung: 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV Anschluss: entnehmbare Kabeleinführung M25 mit 4-fach Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø=7 mm, abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm², Eingänge max. 1,0 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP65 Montage: flach auf Untergrund schrauben, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch Hinweise: Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher), externe Antenne auf Anfrage verfügbar
4923 | PS300 | Differenzdruckschalter Differenzdruck | PS | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 269971 | 52.85 | 0 | ja | P2 | 0% | 52.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ps300 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 50 kPa Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, Schaltdifferenz: 20 Pa, Schaltleistung: 1 A ohmsche Last, Mikroschalter mit Silberkontakten, Lebensdauer: >1.000.000 Schaltspiele Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 30..300 Pa, Genauigkeit Druck: typ. ±5 Pa Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: ABS, Membran Silikon, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (2x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
4924 | PS500 | Differenzdruckschalter Differenzdruck | PS | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 269995 | 52.85 | 0 | ja | P2 | 0% | 52.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ps500 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 50 kPa Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, Schaltdifferenz: 20 Pa, Schaltleistung: 1 A ohmsche Last, Mikroschalter mit Silberkontakten, Lebensdauer: >1.000.000 Schaltspiele Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 30..500 Pa, Genauigkeit Druck: typ. ±5 Pa Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: ABS, Membran Silikon, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (2x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
4932 | PS1500 | Differenzdruckschalter Differenzdruck | PS | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 255202 | 52.85 | 0 | ja | P2 | 0% | 52.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ps1500 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 50 kPa Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, Schaltdifferenz: 80 Pa, Schaltleistung: 1 A ohmsche Last, Mikroschalter mit Silberkontakten, Lebensdauer: >1.000.000 Schaltspiele Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 100..1500 Pa, Genauigkeit Druck: typ. ±10 Pa Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: ABS, Membran Silikon, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (2x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
4933 | PS4500 | Differenzdruckschalter Differenzdruck | PS | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 273138 | 52.85 | 0 |  | P2 | 0% | 52.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ps4500 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 50 kPa Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, Schaltdifferenz: 180 Pa, Schaltleistung: 1 A ohmsche Last, Mikroschalter mit Silberkontakten, Lebensdauer: >1.000.000 Schaltspiele Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 500..4500 Pa, Genauigkeit Druck: typ. ±50 Pa Anschluss: Kabeleinführung M16 für Kabel mit Ø=8 mm, Schraubklemme, max. 1,5 mm², Druckanschluss männlich Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, Anschlussschlauch: PVC, soft, Gehäuse: ABS, Membran Silikon, Farbe: reinweiss, Deckel PC transluzent, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (2x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8878 | DPG60 | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | DPG | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 718493 | 172.85 | 0 |  | P1 | 0% | 172.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpg60 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 0..60 Pa, Genauigkeit Druck: <±5% vom Messbereich (typ. bei +20 °C) Anschluss: Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Anzeigefeld Ø=100 mm Gehäuse: Aluminiumlegierung, Farbe: aluminium, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (4x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8879 | DPG100 | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | DPG | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 718509 | 172.85 | 0 |  | P1 | 0% | 172.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpg100 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 0..100 Pa, Genauigkeit Druck: <±4% vom Messbereich (typ. bei +20 °C) Anschluss: Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Anzeigefeld Ø=100 mm Gehäuse: Aluminiumlegierung, Farbe: aluminium, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (4x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8880 | DPG250 | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | DPG | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 718516 | 172.85 | 0 |  | P1 | 0% | 172.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpg250 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 0..250 Pa, Genauigkeit Druck: ±2% vom Messbereich (typ. bei +20 °C) Anschluss: Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Anzeigefeld Ø=100 mm Gehäuse: Aluminiumlegierung, Farbe: aluminium, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (4x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8881 | DPG500 | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | DPG | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 718523 | 172.85 | 0 |  | P1 | 0% | 172.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpg500 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 0..500 Pa, Genauigkeit Druck: ±2% vom Messbereich (typ. bei +20 °C) Anschluss: Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Anzeigefeld Ø=100 mm Gehäuse: Aluminiumlegierung, Farbe: aluminium, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (4x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8882 | DPG1500 | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | DPG | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 718530 | 172.85 | 0 |  | P1 | 0% | 172.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpg1500 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 0..1500 Pa, Genauigkeit Druck: ±2% vom Messbereich (typ. bei +20 °C) Anschluss: Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Anzeigefeld Ø=100 mm Gehäuse: Aluminiumlegierung, Farbe: aluminium, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (4x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8883 | DPG2500 | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | DPG | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 718547 | 172.85 | 0 |  | P1 | 0% | 172.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpg2500 |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C, Messbereich Druck: 0..2500 Pa, Genauigkeit Druck: ±2% vom Messbereich (typ. bei +20 °C) Anschluss: Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Anzeigefeld Ø=100 mm Gehäuse: Aluminiumlegierung, Farbe: aluminium, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (4x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch
8856 | MM500 (-100..500 Pa) | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | MM | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 384452 | 81.7 | 0 |  | P1 | 0% | 81.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mm500-100-500-pa |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 200 kPa Temperatureinsatzbereich: -40..+60 °C, Messbereich Druck: -100..+500 Pa, Genauigkeit Druck: ±5 Pa (-100..0 Pa), ±25 Pa (+1..+500 PA) Anschluss: Druckanschluss ABS, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Flüssigkeitsanzeige Gehäuse: ABS, Deckel PMMA, Farbe: blau, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (2x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch, inkl. 30 ml Anzeigeflüssigkeit, inkl. 2 Markierungsaufkleber (rot/grün)
8858 | MM600 (0..600 Pa) | Differenzdruck-Manometer Differenzdruck | MM | Druck-/Strömungssensoren | Gasförmige Medien | 255240 | 81.7 | 0 |  | P1 | 0% | 81.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/mm600-0-600-pa |  | 90262040 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase, max. 200 kPa Temperatureinsatzbereich: -40..+60 °C, Messbereich Druck: 0..+600 Pa, Genauigkeit Druck: ±5 Pa (0..+200 Pa), ±25 Pa (201..+600 PA) Anschluss: Druckanschluss ABS, Anschlussschlauch: PVC, soft, Anzeige: Flüssigkeitsanzeige Gehäuse: ABS, Deckel PMMA, Farbe: blau, Schutzart: IP54 Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben (2x), inkl. Druckanschluss-Set und 2 m PVC-Anschlussschlauch, inkl. 30 ml Anzeigeflüssigkeit, inkl. 2 Markierungsaufkleber (rot/grün)
12066 | DLF02 -1..0 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838405 | 179.4 | 0 |  | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Stecker MVS gemäss DIN EN175301-803, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12067 | DLF02 1 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838450 | 179.4 | 0 |  | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Stecker MVS gemäss DIN EN175301-803, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12068 | DLF02 2,5 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838498 | 179.4 | 0 |  | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Stecker MVS gemäss DIN EN175301-803, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12069 | DLF02 4 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838535 | 179.4 | 0 |  | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12070 | DLF02 6 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838573 | 179.4 | 0 | ja | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12071 | DLF02 10 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838610 | 179.4 | 0 | ja | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12072 | DLF02 16 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838658 | 179.4 | 0 |  | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12073 | DLF02 25 V HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838696 | 179.4 | 0 |  | P1 | 0% | 179.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12138 | DLF02 -1..0 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838399 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12139 | DLF02 1 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838443 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12140 | DLF02 2,5 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838481 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12141 | DLF02 4 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838528 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12142 | DLF02 6 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838566 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12143 | DLF02 10 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838603 | 171.35 | 0 | ja | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12144 | DLF02 16 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838641 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12145 | DLF02 25 A HS G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838689 | 171.35 | 0 |  | P1 | 0% | 171.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12130 | DLF02 -1..0 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838436 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12131 | DLF02 1 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838474 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12132 | DLF02 2,5 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838511 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12133 | DLF02 4 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838559 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12134 | DLF02 6 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838597 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12135 | DLF02 10 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838634 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12136 | DLF02 16 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838672 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12137 | DLF02 25 V M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838719 | 212.05 | 0 |  | P1 | 0% | 212.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12082 | DLF02 -1..0 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838429 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12083 | DLF02 1 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838467 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12084 | DLF02 2,5 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838504 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12085 | DLF02 4 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838542 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12086 | DLF02 6 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838580 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12087 | DLF02 10 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838627 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12088 | DLF02 16 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838665 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
12089 | DLF02 25 A M12 G1/4" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 838702 | 204.05 | 0 |  | P1 | 0% | 204.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/4", Schutzart: IP65
13243 | DLF02 -1..0 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850575 | 191.25 | 0 |  | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Stecker MVS gemäss DIN EN175301-803, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13244 | DLF02 1 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850578 | 191.25 | 0 |  | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Stecker MVS gemäss DIN EN175301-803, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13245 | DLF02 2,5 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850496 | 191.25 | 0 |  | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Stecker MVS gemäss DIN EN175301-803, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13246 | DLF02 4 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850595 | 191.25 | 0 | ja | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13247 | DLF02 6 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850599 | 191.25 | 0 | ja | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13248 | DLF02 10 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850488 | 191.25 | 0 | ja | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13249 | DLF02 16 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850487 | 191.25 | 0 | ja | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13250 | DLF02 25 V HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850620 | 191.25 | 0 |  | P1 | 0% | 191.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-v-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13251 | DLF02 -1..0 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850568 | 183.25 | 0 |  | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13252 | DLF02 1 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850580 | 183.25 | 0 |  | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13253 | DLF02 2,5 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850590 | 183.25 | 0 |  | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13254 | DLF02 4 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850594 | 183.25 | 0 |  | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13255 | DLF02 6 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850589 | 183.25 | 0 | ja | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13256 | DLF02 10 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850603 | 183.25 | 0 |  | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13257 | DLF02 16 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850495 | 183.25 | 0 | ja | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13258 | DLF02 25 A HS G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850609 | 183.25 | 0 |  | P1 | 0% | 183.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-a-hs-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13259 | DLF02 -1..0 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850569 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13260 | DLF02 1 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850584 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13261 | DLF02 2,5 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850592 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13262 | DLF02 4 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850597 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13263 | DLF02 6 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850611 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13264 | DLF02 10 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850606 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13265 | DLF02 16 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850607 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13266 | DLF02 25 V M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850617 | 223.95 | 0 |  | P1 | 0% | 223.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-v-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13267 | DLF02 -1..0 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850576 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-0-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: -1..0 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13268 | DLF02 1 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850579 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-1-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13269 | DLF02 2,5 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850591 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-2-5-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13270 | DLF02 4 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850596 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-4-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13271 | DLF02 6 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850600 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-6-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13272 | DLF02 10 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850605 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-10-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..10 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13273 | DLF02 16 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850613 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-16-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..16 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
13274 | DLF02 25 A M12 G1/2" | Druck-Messumformer Druck | DLF02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 850616 | 215.9 | 0 |  | P1 | 0% | 215.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dlf02-25-a-m12-g1-2 |  | 90262020 | Messgrössen: Druck Einsatzbereich Druck: max. 2-facher Nenndruck, flüssige Medien, Luft und nicht entflammbare / nicht aggressive Gase Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 650 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..25 bar, Genauigkeit Druck: ±0,5% (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl V2A (1.4301), G1/2", Schutzart: IP65
11955 | DPL02 1 V HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840767 | 513.8 | 0 | ja | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-1-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11956 | DPL02 2,5 V HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840842 | 513.8 | 0 | ja | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-2-5-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11957 | DPL02 4 V HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840897 | 513.8 | 0 | ja | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-4-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11958 | DPL02 6 V HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840934 | 513.8 | 0 | ja | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-6-v-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11959 | DPL02 1 A HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840743 | 513.8 | 0 |  | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-1-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11960 | DPL02 2,5 A HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840811 | 513.8 | 0 |  | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-2-5-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11961 | DPL02 4 A HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840873 | 513.8 | 0 |  | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-4-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11962 | DPL02 6 A HS G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840910 | 513.8 | 0 |  | P1 | 0% | 513.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-6-a-hs-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Winkelstecker DIN 43650, Bauform A, Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11943 | DPL02 1 V M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840774 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-1-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11944 | DPL02 2,5 V M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840859 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-2-5-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11945 | DPL02 4 V M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840903 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-4-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11946 | DPL02 6 V M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840941 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-6-v-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 10 kΩ Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11947 | DPL02 1 A M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840750 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-1-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..1 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11952 | DPL02 2,5 A M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840828 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-2-5-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 6 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..2,5 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11948 | DPL02 4 A M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840880 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-4-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..4 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
11949 | DPL02 6 A M12 G1/4“ | Differenzdruck-Messumformer Differenzdruck | DPL02 | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 840927 | 546.5 | 0 |  | P1 | 0% | 546.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dpl02-6-a-m12-g1-4 |  | 90262020 | Messgrössen: Differenzdruck Einsatzbereich Druck: max. 16 bar, flüssige Medien Ausgang Strom: 4..20 mA, max. Bürde 850 Ω Temperatureinsatzbereich: -30..+80 °C, Messbereich Druck: 0..6 bar, Genauigkeit Druck: ±1% vom Messbereich (typ. bei -5..+75 °C) Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV Anschluss: Kabelverschraubung M12x1 (DIN EN 61076-2-101), Medienberührendes Material: Edelstahl, G1/4" Gehäuse: Edelstahl V2A (1.4305), , Schutzart: IP65
12173 | CubicMeter LTCM02-C | Volumenstromsensor Temperatur, Volumenstrom, Leckage | CubicMeter | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 833677 | 350.4 | 0 |  | W1 | 0% | 350.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/cubicmeter-ltcm02-c |  | 85176200 | Messgrössen: Temperatur, Volumenstrom, Leckage Sensor: Ultraschall-Messelement Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 5..55 °C, Spannungsversorgung: Lithium Batterie (fest verbaut) Farbe: weiss, Schutzart: IP65 Montage: Nicht invasive Befestigung auf Kupferrohren mittels Spannschellen
12174 | CubicMeter LTCM02-P | Volumenstromsensor Temperatur, Volumenstrom, Leckage | CubicMeter | Druck-/Strömungssensoren | Flüssige Medien | 833684 | 350.4 | 0 |  | W1 | 0% | 350.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/cubicmeter-ltcm02-p |  | 85176200 | Messgrössen: Temperatur, Volumenstrom, Leckage Sensor: Ultraschall-Messelement Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Temperatureinsatzbereich: 5..55 °C, Spannungsversorgung: Lithium Batterie (fest verbaut) Farbe: schwarz, Schutzart: IP65 Montage: Nicht invasive Befestigung auf Kunststoffrohren mittels Spannschellen
8379 | STC65+ RS485 Modbus | Gateway | STC65+ RS485 Modbus | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 657372 | 432 | 0 | ja | E2 | 0% | 432 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc65plus-rs485modbus |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: RS485 Modbus Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE), Sende-/Empfangskanäle: 32 (Rx) + 32 (Tx) + 32 (VA), RTU / ASCII, externe Antenne mit Magnetfuss Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), Kommunikation mit bis zu 15 SmartACK-Geräten, magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör)
8382 | STC65+ RS485 EVC | Gateway | STC65+ RS485 EVC | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 657396 | 432 | 0 | ja | E2 | 0% | 432 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc65plus-rs485evc |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: RS485 EVC Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE), Sende-/Empfangskanäle: im Filter-Modus 64 (Rx) + 128 (Tx), im Gateway-Modus ∞ (Rx) + 128 (Tx), externe Antenne mit Magnetfuss Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), Kommunikation mit bis zu 15 SmartACK-Geräten, magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör)
11890 | STC-BACnet IP V4 + microSD Card | Gateway | STC-BACnet IP | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 817509 | 909.4 | 0 |  | E1 | 0% | 909.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-bacnet-ip-v4-plus-microsd-card |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: BACnet IP Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE), Sende-/Empfangskanäle: ∞ (Rx) + 128 (Tx), externe Antenne mit Magnetfuss Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss, inkl. microSD-Karte 8 GB industrial Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), für den Netzwerk-Anschluss ist geschirmtes Standard-Ethernetkabel CAT 5 zu verwenden, magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör)
11796 | STC-BACnet IP V4 | Gateway | STC-BACnet IP | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 804462 | 819.7 | 0 | ja | E1 | 0% | 819.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-bacnet-ip-v4 |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: BACnet IP Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE), Sende-/Empfangskanäle: ∞ (Rx) + 128 (Tx), externe Antenne mit Magnetfuss Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), für den Netzwerk-Anschluss ist geschirmtes Standard-Ethernetkabel CAT 5 zu verwenden, magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör)
8397 | SRC65-BACnet MS/TP | Gateway | SRC65-BACnet MS/TP | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 396431 | 469.4 | 0 |  | E1 | 0% | 469.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/src65-bacnet-mstp |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: RS485 BACnet (MS/TP) Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: unidirektional, Empfangskanäle: 32 (Rx) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel PC transparent, Schutzart: IP42 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör)
8401 | STC-IoT | Gateway | STC-IoT | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 669320 | 705.1 | 0 |  | E1 | 0% | 705.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stciot |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: TCP/IP, MQTT, JSON Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: unidirektional, Empfangskanäle: ∞ (Rx) Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), Dokumentation lokal über Webbrowser-Oberfläche
8410 | STC-KNX | Gateway | STC-KNX | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 698948 | 661.1 | 0 | ja | E1 | 0% | 661.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stcknx |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: KNX (TP1) Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, Sende-/Empfangskanäle: 32 (Rx) + 32 (Tx), interne Antenne Temperatureinsatzbereich: -5..+45 °C Spannungsversorgung: Versorgung über BUS, 29 V = SELV Gehäuse: PC, Farbe: weiss, Schutzart: IP20 Montage: Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm) Hinweise: Produktdatenbank (kostenlos via Download), KNX zertifiziert
12162 | Gateway LRW Indoor RAK 7268CV2 (LTE) | Gateway | Gateway LRW Indoor RAK 7268 | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 827898 | 413.45 | 0 | ja | W1 | 0% | 413.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/gateway-lrw-indoor-rak-7268cv2-lte |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: TCP/IP, MQTT Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz), Mobilfunk (LTE), WLAN Datenübertragung: bidirektional Temperatureinsatzbereich: -10..55 °C Spannungsversorgung: 12 V = , PoE Gehäuse: PC, ABS, Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. externem Netzteil
12164 | Gateway LRW Indoor RAK 7268V2 | Gateway | Gateway LRW Indoor RAK 7268 | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 832359 | 315.7 | 0 |  | W1 | 0% | 315.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/gateway-lrw-indoor-7268v2 |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: TCP/IP, MQTT Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz), WLAN Datenübertragung: bidirektional Temperatureinsatzbereich: -10..55 °C Spannungsversorgung: 12 V = , PoE Gehäuse: PC, ABS, Farbe: weiss, Schutzart: IP30 Lieferumfang: inkl. externem Netzteil
10661 | Gateway LRW Outdoor LORIX One | Gateway | Gateway LRW Outdoor LORIX One | Gateways/Konverter/Repeater | Gateways | 806619 | 1342.75 | 0 |  | W1 | 0% | 1342.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/gw-lrw-outdoor-lorix-one |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: TCP/IP Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Datenübertragung: bidirektional Temperatureinsatzbereich: -30..+55 °C Spannungsversorgung: 24 V = , passives PoE Farbe: hellgrau, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. externem Netzteil, inkl. passiv PoE Splitter
11570 | Converter LRW NBnano | Konverter | Converter LRW NBnano | Gateways/Konverter/Repeater | Konverter | 809160 | 1127 | 0 |  | W1 | 0% | 1127 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/converter-lrw-nbnano |  | 85176200 | Netzwerktechnologie: Modbus TCP/IP, BACnet IP, TCP/IP Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz), WLAN Datenübertragung: bidirektional Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: 12 V = Lieferumfang: inkl. externem Netzteil Hinweise: optionale Erweiterung der möglichen Geräte-Anzahl (50 ¦ 200 ¦ 1000 ¦ 2000) erhältlich
8583 | SRE-Repeater MultiLevel interne Antenne | Repeater | SRE-Repeater | Gateways/Konverter/Repeater | Repeater | 593809 | 238.8 | 0 |  | E2 | 0% | 238.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sre-repeater-multilevel-interne-antenne |  | 85176200 | Einsatzzweck: Schnittstellenübersetzung Funktionen: Level-1, Level-2, Smart-Betrieb, regelbasiert, max. 10 Regeln Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: flex. 15..240 V =/~ Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)
8584 | SRE-Repeater MultiLevel externe Antenne | Repeater | SRE-Repeater | Gateways/Konverter/Repeater | Repeater | 593830 | 273.85 | 0 | ja | E2 | 0% | 273.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sre-repeater-multilevel-externe-antenne |  | 85176200 | Einsatzzweck: Schnittstellenübersetzung Funktionen: Level-1, Level-2, Smart-Betrieb, regelbasiert, max. 10 Regeln Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: flex. 15..240 V =/~ Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel PC transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör)
3016 | SRG02 Aluminium reinweiss | Fensterkontakt | SRG02 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 730747 | 244 | 0 |  | E1 | 0% | 244 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srg02-aluminium-reinweiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Temperatureinsatzbereich: +5..+40 °C Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: Aluminium, Farbe: reinweiss lackiert Montage: Vierkantstift längenvariabel (für Profiltiefe 32..42 mm) Hinweise: Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3017 | SRG02 Aluminium stahlgrau | Fensterkontakt | SRG02 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 730730 | 244 | 0 |  | E1 | 0% | 244 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srg02-aluminium-stahlgrau |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Temperatureinsatzbereich: +5..+40 °C Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: Aluminium, Farbe: stahlgrau lackiert Montage: Vierkantstift längenvariabel (für Profiltiefe 32..42 mm) Hinweise: Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3018 | SRG02 Edelstahl | Fensterkontakt | SRG02 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 730723 | 409.4 | 0 |  | E1 | 0% | 409.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srg02-edelstahl |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Temperatureinsatzbereich: +5..+40 °C Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: Edelstahl, Montage: Vierkantstift längenvariabel (für Profiltiefe 32..42 mm) Hinweise: Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3019 | SRG02 abschliessbar Aluminium reinweiss | Fensterkontakt | SRG02 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 730716 | 350 | 0 |  | E1 | 0% | 350 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srg02-abschliessbar-aluminium-reinweiss |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Temperatureinsatzbereich: +5..+40 °C Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: Aluminium, Schliesszylinder optional, Farbe: reinweiss lackiert Montage: Vierkantstift längenvariabel (für Profiltiefe 32..42 mm) Hinweise: Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3021 | SRG02 abschliessbar Aluminium stahlgrau | Fensterkontakt | SRG02 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 730709 | 350 | 0 |  | E1 | 0% | 350 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srg02-abschliessbar-aluminium-stahlgrau |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Temperatureinsatzbereich: +5..+40 °C Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: Aluminium, Schliesszylinder optional, Farbe: stahlgrau lackiert Montage: Vierkantstift längenvariabel (für Profiltiefe 32..42 mm) Hinweise: Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10517 | SRW03 BAT weiss | Fensterkontakt | SRW03 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 793728 | 129.95 | 0 | ja | E1 | 0% | 129.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srw03-bat-weiss |  | 85176200 | Sensor: Reed-Kontakt und Magnet Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP D5-00-01 (1BS) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1225 Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Knopfzelle Typ CR1225 Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
10518 | SRW03 BAT anthrazit | Fensterkontakt | SRW03 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 793735 | 139.6 | 0 | ja | E1 | 0% | 139.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srw03-bat-anthrazit |  | 85176200 | Sensor: Reed-Kontakt und Magnet Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP D5-00-01 (1BS) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Knopfzelle CR1225 Gehäuse: PC V0, Farbe: anthrazit, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Knopfzelle Typ CR1225 Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
9208 | SRW03 Dual BAT weiss | Fensterkontakt | SRW03 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 778558 | 134.55 | 0 |  | E1 | 0% | 134.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srw03-dual-bat-weiss |  | 85176200 | Sensor: Reed-Kontakt und Magnet Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP D5-00-01 (1BS) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA Hinweise: für 1- oder 2-flüglige Fenster<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
9209 | SRW03 Dual BAT anthrazit | Fensterkontakt | SRW03 | Input/Output/Controller | Fensterkontakte/-griffe | 778565 | 144.2 | 0 |  | E1 | 0% | 144.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/srw03-dual-bat-anthrazit |  | 85176200 | Sensor: Reed-Kontakt und Magnet Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP D5-00-01 (1BS) Temperatureinsatzbereich: -20..+60 °C Spannungsversorgung: Batterie Typ AAA Gehäuse: PC V0, Farbe: anthrazit, Schutzart: IP20 Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegender Folie kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung, inkl. Batterie Typ AAA Hinweise: für 1- oder 2-flüglige Fenster<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8569 | SAB+ | Aktor Temperatur | SAB+ | Input/Output/Controller | Stellantriebe | 669108 | 319.15 | 0 |  | E2 | 0% | 319.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sab-plus |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: Heizen Aktorbetrieb, Eigenregelbetrieb, automatische Schließpunktkontrolle, Frostschutz Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-20-01 (4BS) Datenübertragung: bidirektional, Mess- und Sendeintervall: alle 2..20 Minuten, optional konfigurierbar, interne Antenne Spannungsversorgung: wartungsfreies thermisches Energy Harvesting, wartungsfreier LiPo-Akku Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, rot Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss, aluminium, Schutzart: IP40 Montage: Schraubmontage M30x1,5 Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), Betriebsgeräusch <35 dB(A), Nennhub 3,8 mm, automatisch nachstellend, Stellzeit 0,24 mm/s, Stellkraft >100 N, über den Micro-USB-Anschluss kann der interne Akku des Gerätes mittels eines USB-Netzteils direkt an der Steckdose geladen werden
8574 | SAB05 | Aktor Temperatur | SAB05 | Input/Output/Controller | Stellantriebe | 513753 | 255.85 | 0 |  | E2 | 0% | 255.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sab05 |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: Heizen Aktorbetrieb, Eigenregelbetrieb, automatische Schließpunktkontrolle, Frostschutz Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, EEP A5-20-01 (4BS) Datenübertragung: bidirektional, Mess- und Sendeintervall: alle 2..20 Minuten, optional konfigurierbar, interne Antenne Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (3x) Anzeige: LED zur Statusrückmeldung, mehrfarbig Gehäuse: PC, Batteriefachdeckel rastend, Farbe: reinweiss, lichtgrau, Schutzart: IP40 Montage: Schraubmontage M30x1,5 Lieferumfang: inkl. Batterie Typ AA (3x) Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), Betriebsgeräusch <35 dB(A), Nennhub 3,8 mm, automatisch nachstellend, Stellzeit 0,24 mm/s, Stellkraft >100 N
11690 | SAB07 LRW | Aktor Temperatur, relative Feuchte | SAB07 | Input/Output/Controller | Stellantriebe | 819619 | 102.35 | 0 |  | W1 | 0% | 102.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sab07-lrw |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: Heizen Aktorbetrieb, Eigenregelbetrieb, automatische Schließpunktkontrolle, Frostschutz Bedienfunktionen: Sollwertverstellung Temperatur Funktechnologie: LoRaWAN® (868 MHz) Datenübertragung: bidirektional, optional konfigurierbar, interne Antenne Spannungsversorgung: Batterie Typ AA (2x) Gehäuse: PC, ABS, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Schraubmontage M30x1,5 Lieferumfang: inkl. Batterie Typ AA (2x)
3044 | Schalter Mini 2-Kanal Licht reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430647 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-licht-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3046 | Schalter Mini 2-Kanal Licht anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430623 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-licht-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3047 | Schalter Mini 4-Kanal Licht reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430838 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-licht-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3049 | Schalter Mini 4-Kanal Licht anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430814 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-licht-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3050 | Schalter Mini 2-Kanal Jalousie reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430630 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-jalousie-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3052 | Schalter Mini 2-Kanal Jalousie anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430302 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-jalousie-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3053 | Schalter Mini 4-Kanal Jalousie reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430821 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-jalousie-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
3055 | Schalter Mini 4-Kanal Jalousie anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 430807 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-jalousie-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8592 | Schalter Mini 2-Kanal BLE Licht reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 731065 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-ble-licht-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus/dimmen Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8594 | Schalter Mini 2-Kanal BLE Licht anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 733953 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-ble-licht-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus/dimmen Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8595 | Schalter Mini 4-Kanal BLE Licht reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 708425 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-ble-licht-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus/dimmen Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8597 | Schalter Mini 4-Kanal BLE Licht anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 733977 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-ble-licht-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus/dimmen Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8598 | Schalter Mini 2-Kanal BLE Jalousie reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 733984 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-ble-jalousie-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab/verstellen Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8600 | Schalter Mini 2-Kanal BLE Jalousie anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 734004 | 115.7 | 0 |  | E2 | 0% | 115.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-2-kanal-ble-jalousie-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab/verstellen Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8601 | Schalter Mini 4-Kanal BLE Jalousie reinweiss glänzend | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 734011 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-ble-jalousie-reinweiss-glaenzend |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab/verstellen Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: reinweiss glänzend Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8603 | Schalter Mini 4-Kanal BLE Jalousie anthrazit | Schalter | Funkschalter Mini | Input/Output/Controller | Schalter | 734035 | 119.55 | 0 |  | E2 | 0% | 119.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-mini-4-kanal-ble-jalousie-anthrazit |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab/verstellen Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Gehäuse: PC, Farbe: anthrazit Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8351 | Schalter 2-Kanal Licht EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 438995 | 138.55 | 0 |  | E1 | 0% | 138.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-2-kanal-licht-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8352 | Schalter 4-Kanal Licht EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 382311 | 142.1 | 0 |  | E1 | 0% | 142.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-4-kanal-licht-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8353 | Schalter 2-Kanal Jalousie EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 352871 | 138.55 | 0 |  | E1 | 0% | 138.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-2-kanal-jalousie-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8354 | Schalter 4-Kanal Jalousie EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 382304 | 142.1 | 0 |  | E1 | 0% | 142.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-4-kanal-jalousie-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. 2 Etiketten mit ausgelesener Sende-ID, inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8624 | Schalter 2-Kanal BLE Licht EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 735162 | 138.85 | 0 |  | E1 | 0% | 138.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-2-kanal-ble-licht-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus/dimmen Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8625 | Schalter 4-Kanal BLE Licht EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 735179 | 142.7 | 0 |  | E1 | 0% | 142.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-4-kanal-ble-licht-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Beleuchtung, Bedienfunktionen: Licht ein/aus/dimmen Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {O/I} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8626 | Schalter 2-Kanal BLE Jalousie EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 735186 | 138.85 | 0 |  | E1 | 0% | 138.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-2-kanal-ble-jalousie-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab/verstellen Bedienelemente: 1 Schalterwippe, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8627 | Schalter 4-Kanal BLE Jalousie EDIZIOdue weiss | Schalter | Funkschalter EDIZIOdue | Input/Output/Controller | Schalter | 735193 | 142.7 | 0 |  | E1 | 0% | 142.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schalter-4-kanal-ble-jalousie-ediziodue-weiss |  | 85176200 | Funktionen: Jalousie/Rollladen, Bedienfunktionen: Jalousie auf/ab/verstellen Bedienelemente: 2 Schalterwippen, Beschriftung {∆/▼} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP F6-10-00 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Schalterprogramm Feller: EDIZIOdue mit Zwischenrahmen Gehäuse: PC, Farbe: weiss Montage: flach auf Untergrund, kleben oder schrauben Lieferumfang: inkl. Klebefolie zur Befestigung Hinweise: Preis inkl. Rahmen<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk', Konfigurationschnittstelle NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Teil 2 und 3), Data Matrix Code (DMC) auf der Rückseite des Gerätes zur Inbetriebnahme
8366 | Handsender 4-Kanal | Schalter | Handsender | Input/Output/Controller | Schalter | 314602 | 176.4 | 0 |  | E1 | 0% | 176.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/handsender-4-kanal |  | 85176200 | Bedienelemente: 4 Tasten, Beschriftung {A B C D} Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, 928 MHz, EEP F6-02-01 (RPS) Spannungsversorgung: wartungsfreier elektrodynamischer Energiegenerator Farbe: schwarz, lichtgrau
3003 | SR65-DI | I/O-Modul | SR65-DI | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 267731 | 242.95 | 0 |  | E2 | 0% | 242.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sr65di |  | 85176200 | Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-30-01 (4BS), optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: -25..+65 °C Eingang: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt, Kontaktwiderstand max. 1000 Ω Spannungsversorgung: Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Batterie LS14250 (3,6 V) Gehäuse: PA6.6, mit Schnellverschluss-Schrauben, Farbe: reinweiss, Deckel transparent, Schutzart: IP65 Lieferumfang: inkl. Batterie LS14250 (3,6 V) Hinweise: für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz)<br /> Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8434 | STC-DO airConfig 24 V | Aktor | STC-DO | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 593731 | 249.5 | 0 |  | E2 | 0% | 249.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do-airconfig-24-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Heizen Relais, Heizen mit PWM Relais, Heizen ON/OFF, Heizen + Kühlen mit PWM Relais, Licht ein/aus, Lüfterfreigabe Relais, Hygrostatregelung, Meldekontakt Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialfrei: 3 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: rot, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk'
8435 | STC-DO airConfig 100..240 V | Aktor | STC-DO | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 593748 | 249.5 | 0 |  | E2 | 0% | 249.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do-airconfig-100-240-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Heizen Relais, Heizen mit PWM Relais, Heizen ON/OFF, Heizen + Kühlen mit PWM Relais, Licht ein/aus, Lüfterfreigabe Relais, Hygrostatregelung, Meldekontakt Ausgang Schaltkontakt: Wechselkontakt, potentialbehaftet, Last max. 10 A Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Gehäuse: ABS, Farbe: rot, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9515 | STC-DO Light 230 V | Aktor | STC-DO | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 2000040 | 260.75 | 0 |  | E2 | 0% | 260.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do-light-230-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Licht ein/aus, Beleuchtung, Treppenhausfunktion, Dämmerungsschalter Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Gehäuse: ABS, Farbe: rot, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
9517 | STC-DO Blind 230 V | Aktor | STC-DO | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 2000030 | 260.75 | 0 |  | E2 | 0% | 260.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do-blind-230-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Jalousie/Rollladen, Lamellenverstellung, Schaltaktor Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Gehäuse: ABS, Farbe: rot, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
8450 | SRC-AO Multi V | Aktor | SRC-AO | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 508315 | 249.5 | 0 |  | E2 | 0% | 249.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/src-ao-multi-v |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: output sensor value (e.g. temperature, setpoint, humidity, actuating variable, dimming value), 1-fach Ausgang Spannung: 0..10 V, min. Last 5 kΩ Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: unidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: rot, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: je Kanal ist 1 Sender einlernbar
8451 | SRC-AO Multi VV | Aktor | SRC-AO | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 508322 | 291.35 | 0 |  | E2 | 0% | 291.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/src-ao-multi-vv |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: output sensor value (e.g. temperature, setpoint, humidity, actuating variable, dimming value), 2-fach Ausgang Spannung: 2x 0..10 V, min. Last 5 kΩ Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: unidirektional, interne Antenne Spannungsversorgung: 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Gehäuse: ABS, Farbe: rot, Schutzart: IP20 Montage: Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm) Hinweise: je Kanal ist 1 Sender einlernbar
8469 | STC-DO8 100..240 V Typ1 Heizen/Kühlen | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 490030 | 578.7 | 0 |  | E2 | 0% | 578.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do8-100-240-v-typ1-heizen-kuehlen |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: Heizen + Kühlen Relais, Heizen + Kühlen mit PWM Relais Ausgang Schaltkontakt: 8x Wechselkontakt, für 230 V ~, potentialfrei: 6 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 37,5x31,6 mm Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), bei induktiver und/oder kapazitiver Last ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen (Varistor, RCGlied, Einschaltstrombegrenzung, ...)
8474 | STC-DO8 100..240 V Typ2 Fancoil, Heizen/Kühlen | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 490047 | 578.7 | 0 |  | E2 | 0% | 578.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do8-100-240-v-typ2-fancoil-heizen-kuehlen |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Heizen ON/OFF, Fancoil-Regler, Lüfterfreigabe Relais, integrierter PI-Regler, Beleuchtung, Jalousie/Rollladen Ausgang Schaltkontakt: 8x Wechselkontakt, für 230 V ~, potentialfrei: 6 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 37,5x31,6 mm Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), bei induktiver und/oder kapazitiver Last ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen (Varistor, RCGlied, Einschaltstrombegrenzung, ...)
8478 | STC-DO8 100..240 V Typ3 Schaltaktor | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 490054 | 578.7 | 0 |  | E2 | 0% | 578.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do8-100-240-v-typ3-schaltaktor |  | 85176200 | Einsatzzweck: Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Meldekontakt, integrierter PI-Regler, Beleuchtung, Jalousie/Rollladen, Schaltaktor, Multiaktor Ausgang Schaltkontakt: 8x Wechselkontakt, für 230 V ~, potentialfrei: 6 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: 100..240 V ~ Anzeige: LCD 37,5x31,6 mm Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), bei induktiver und/oder kapazitiver Last ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen (Varistor, RCGlied, Einschaltstrombegrenzung, ...)
8490 | STC-DO8 24 V Typ1 Heizen/Kühlen | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 564458 | 578.7 | 0 |  | E2 | 0% | 578.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do8-24-v-typ1-heizen-kuehlen |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung Funktionen: Heizen + Kühlen Relais, Heizen + Kühlen mit PWM Relais Ausgang Schaltkontakt: 8x Wechselkontakt, für 24 V =/~, potentialfrei: 6 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: 18..24 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 37,5x31,6 mm Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), bei induktiver und/oder kapazitiver Last ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen (Varistor, RCGlied, Einschaltstrombegrenzung, ...)
8491 | STC-DO8 24 V Typ2 Fancoil, Heizen/Kühlen | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 631495 | 578.7 | 0 |  | E2 | 0% | 578.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do8-24-v-typ2-fancoil-heizen-kuehlen |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Heizen ON/OFF, Fancoil-Regler, Lüfterfreigabe Relais, integrierter PI-Regler, Beleuchtung, Jalousie/Rollladen Ausgang Schaltkontakt: 8x Wechselkontakt, für 24 V =/~, potentialfrei: 6 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: 18..24 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 37,5x31,6 mm Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), bei induktiver und/oder kapazitiver Last ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen (Varistor, RCGlied, Einschaltstrombegrenzung, ...)
8492 | STC-DO8 24 V Typ3 Schaltaktor | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 561273 | 578.7 | 0 |  | E2 | 0% | 578.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-do8-24-v-typ3-schaltaktor |  | 85176200 | Einsatzzweck: Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Funktionen: Meldekontakt, integrierter PI-Regler, Beleuchtung, Jalousie/Rollladen, Schaltaktor, Multiaktor Ausgang Schaltkontakt: 8x Wechselkontakt, für 24 V =/~, potentialfrei: 6 A ohmsche Last Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW Datenübertragung: bidirektional, externe Antenne mit Magnetfuss Spannungsversorgung: 18..24 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV Anzeige: LCD 37,5x31,6 mm Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715 Lieferumfang: inkl. externer Empfangs-/Sendeantenne (2,5 m) mit Magnetfuss Hinweise: magnetische Antennenhalterung für die externe Antenne wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite (siehe Zubehör), bei induktiver und/oder kapazitiver Last ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen (Varistor, RCGlied, Einschaltstrombegrenzung, ...)
8493 | STC-PLUS 4DO | Aktor | STC-DO8 | Input/Output/Controller | I/O Systeme | 517690 | 259.75 | 0 |  | E2 | 0% | 259.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/stc-plus-4do |  | 85176200 | Einsatzzweck: Raumklimasteuerung, Beleuchtungssteuerung, Beschattungssteuerung Ausgang Schaltkontakt: 4x zusätzlicher Wechselkontakt Gehäuse: ABS, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8922 | TS1 1-phasig 1-ph 2 A 0,46 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 229678 | 501.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 501.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-1-ph-2-a-0-46-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 0,46 kW (230 V ~ / 2 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8923 | TS1 1-phasig 1-ph 4 A 0,92 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 226639 | 584.2 | 0 |  | Y1 | 0% | 584.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-1-ph-4-a-0-92-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 0,92 kW (230 V ~ / 4 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8924 | TS1 1-phasig 1-ph 6 A 1,38 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 224000 | 680 | 0 |  | Y1 | 0% | 680 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-1-ph-6-a-1-38-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 1,38 kW (230 V ~ / 6 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8925 | TS1 1-phasig 1-ph 8 A 1,84 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 236980 | 750.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 750.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-1-ph-8-a-1-84-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 1,84 kW (230 V ~ / 8 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8926 | TS1 1-phasig 1-ph 10 A 2,3 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 223874 | 809 | 0 |  | Y1 | 0% | 809 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-1-ph-10-a-2-3-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 2,3 kW (230 V ~ / 10 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8927 | TS1 1-phasig 1-ph 12 A 2,76 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 230605 | 879.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 879.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-1-ph-12-a-2-76-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 2,76 kW (230 V ~ / 12 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8928 | TS1 1-phasig SP 1-ph 2 A 0,46 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 283137 | 501.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 501.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-sp-1-ph-2-a-0-46-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 0,46 kW (230 V ~ / 2 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8929 | TS1 1-phasig SP 1-ph 4 A 0,92 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 226622 | 584.2 | 0 |  | Y1 | 0% | 584.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-sp-1-ph-4-a-0-92-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 0,92 kW (230 V ~ / 4 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8930 | TS1 1-phasig SP 1-ph 6 A 1,38 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 238885 | 680 | 0 |  | Y1 | 0% | 680 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-sp-1-ph-6-a-1-38-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 1,38 kW (230 V ~ / 6 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8931 | TS1 1-phasig SP 1-ph 8 A 1,84 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 255189 | 750.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 750.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-sp-1-ph-8-a-1-84-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 1,84 kW (230 V ~ / 8 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8932 | TS1 1-phasig SP 1-ph 10 A 2,3 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 266109 | 809 | 0 |  | Y1 | 0% | 809 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-sp-1-ph-10-a-2-3-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 2,3 kW (230 V ~ / 10 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8933 | TS1 1-phasig SP 1-ph 12 A 2,76 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 233712 | 879.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 879.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-1-phasig-sp-1-ph-12-a-2-76-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 2,76 kW (230 V ~ / 12 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8950 | TS3 1-phasig 1-ph 15 A 3,45 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 237161 | 965.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 965.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-1-ph-15-a-3-45-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 3,5 kW (230 V ~ / 15 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8951 | TS3 1-phasig 1-ph 25 A 5,75 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 241649 | 1371.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 1371.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-1-ph-25-a-5-75-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 5,75 kW (230 V ~ / 25 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8952 | TS3 1-phasig 1-ph 35 A 8,05 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 238489 | 1451 | 0 |  | Y1 | 0% | 1451 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-1-ph-35-a-8-05-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 8,05 kW (230 V ~ / 35 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8953 | TS3 1-phasig 1-ph 50 A 11,5 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 361200 | 1681.2 | 0 |  | Y1 | 0% | 1681.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-1-ph-50-a-11-5-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 11,5 kW (230 V ~ / 50 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8954 | TS3 1-phasig SP 1-ph 15 A 3,45 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 245500 | 965.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 965.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-sp-1-ph-15-a-3-45-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 3,5 kW (230 V ~ / 15 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8955 | TS3 1-phasig SP 1-ph 25 A 5,75 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 231091 | 1371.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 1371.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-sp-1-ph-25-a-5-75-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 5,75 kW (230 V ~ / 25 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8956 | TS3 1-phasig SP 1-ph 35 A 8,05 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 270977 | 1451 | 0 |  | Y1 | 0% | 1451 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-sp-1-ph-35-a-8-05-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 8,05 kW (230 V ~ / 35 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8957 | TS3 1-phasig SP 1-ph 50 A 11,5 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 1-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 1-phasig | 344333 | 1681.2 | 0 |  | Y1 | 0% | 1681.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-1-phasig-sp-1-ph-50-a-11-5-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei Störzustand, 1x Schliesserkontakt, 2A für 230 V ~, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 11,5 kW (230 V ~ / 50 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V =, 0..20 oder 4..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, N: 230 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8970 | TS1 3-phasig 3-ph 2 A 1,2 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 230148 | 572.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 572.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-3-ph-2-a-1-2-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 1,2 kW (400 V ~ / 2 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8971 | TS1 3-phasig 3-ph 4 A 2,5 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 246514 | 631 | 0 |  | Y1 | 0% | 631 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-3-ph-4-a-2-5-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 2,5 kW (400 V ~ / 4 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8972 | TS1 3-phasig 3-ph 6 A 4,0 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 224260 | 701 | 0 |  | Y1 | 0% | 701 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-3-ph-6-a-4-0-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 4 kW (400 V ~ / 6 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8973 | TS1 3-phasig 3-ph 8 A 5,0 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 233736 | 775 | 0 |  | Y1 | 0% | 775 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-3-ph-8-a-5-0-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 5 kW (400 V ~ / 8 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8974 | TS1 3-phasig 3-ph 10 A 6,5 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 224314 | 857.8 | 0 |  | Y1 | 0% | 857.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-3-ph-10-a-6-5-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 6,5 kW (400 V ~ / 10 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8975 | TS1 3-phasig SP 3-ph 2 A 1,2 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 273558 | 572.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 572.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-sp-3-ph-2-a-1-2-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 1,2 kW (400 V ~ / 2 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8976 | TS1 3-phasig SP 3-ph 4 A 2,5 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 268226 | 631 | 0 |  | Y1 | 0% | 631 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-sp-3-ph-4-a-2-5-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 2,5 kW (400 V ~ / 4 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8977 | TS1 3-phasig SP 3-ph 6 A 4,0 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 275910 | 701 | 0 |  | Y1 | 0% | 701 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-sp-3-ph-6-a-4-0-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 4 kW (400 V ~ / 6 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8978 | TS1 3-phasig SP 3-ph 8 A 5,0 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 275927 | 775 | 0 |  | Y1 | 0% | 775 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-sp-3-ph-8-a-5-0-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 5 kW (400 V ~ / 8 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8979 | TS1 3-phasig SP 3-ph 10 A 6,5 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS1 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 241182 | 857.8 | 0 |  | Y1 | 0% | 857.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts1-3-phasig-sp-3-ph-10-a-6-5-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, 1x Schliesserkontakt, 3A für 250 V ~ oder 24 V =, potentialfrei, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 6,5 kW (400 V ~ / 10 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+45 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 48..62 Hz, selbstsynchronisierend Gehäuse: PA, Schutzart: IP40, Schraubklemmen IP23, Anschluss: Schraubklemme, max. 2,5 mm² Montage: vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäss DIN EN 60715
8992 | TS3 3-phasig 3-ph 15 A 10 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 224796 | 1877.8 | 0 |  | Y1 | 0% | 1877.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-3-ph-15-a-10-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 10 kW (400 V ~ / 15 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8993 | TS3 3-phasig 3-ph 25 A 16 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 225649 | 2145.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 2145.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-3-ph-25-a-16-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 16 kW (400 V ~ / 25 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8994 | TS3 3-phasig 3-ph 35 A 23 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 225656 | 2504.6 | 0 |  | Y1 | 0% | 2504.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-3-ph-35-a-23-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 23 kW (400 V ~ / 35 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8995 | TS3 3-phasig 3-ph 50 A 33 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 256353 | 2793.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 2793.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-3-ph-50-a-33-kw |  | 85044087 | Funktionen: Phasenanschnitt Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 33 kW (400 V ~ / 50 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8996 | TS3 3-phasig SP 3-ph 15 A 10 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 225236 | 1877.8 | 0 |  | Y1 | 0% | 1877.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-sp-3-ph-15-a-10-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 10 kW (400 V ~ / 15 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8997 | TS3 3-phasig SP 3-ph 25 A 16 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 240970 | 2145.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 2145.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-sp-3-ph-25-a-16-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 16 kW (400 V ~ / 25 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8998 | TS3 3-phasig SP 3-ph 35 A 23 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 241014 | 2504.6 | 0 |  | Y1 | 0% | 2504.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-sp-3-ph-35-a-23-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 23 kW (400 V ~ / 35 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
8999 | TS3 3-phasig SP 3-ph 50 A 33 kW | Thyristor-Leistungssteller | TS3 3-phasig | Thyristor-Leistungssteller | 3-phasig | 223836 | 2793.4 | 0 |  | Y1 | 0% | 2793.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ts3-3-phasig-sp-3-ph-50-a-33-kw |  | 85044087 | Funktionen: Schwingungspaket Ausgang Spannung: Referenzspannung für Potentiometer: 10 V = Ausgang Schaltkontakt: Meldekontakt bei 100% Ua, Meldekontakt bei Störzustand, Wechselkontakt, 2A für 230 V ~, Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten, 33 kW (400 V ~ / 50 A) Eingang: Eingang für Potentiometer 2,5..10 kΩ, PWM Eingang 5 V / 5..10 kHz, Eingang für PTC gemäss DIN 44081, Eingang für Reset, Ansteuerung mit Sollwertsignal 0..10 V = oder 0..20 mA, optional konfigurierbar Temperatureinsatzbereich: 0..+50 °C Spannungsversorgung: L1, L2, L3, N: 400 V ~ 45..65 Hz, selbstsynchronisierend Anzeige: 4 LEDs zur Anzeige des Gerätestatus Gehäuse: Aluminium, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemme
4900 | Montagewinkel-Set Differenzdruckschalter 135x74x60 mm | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 669009 | 15.15 | 0 | ja | A1 | 0% | 15.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagewinkel-set-differenzdruckschalter-135x74x60-mm |  | 90269000 | Set im Polybeutel bestehend aus: - 1x Montagewinkel - 1x Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) - 2x Schraube M3x10
8809 | Montagewinkel-Set Differenzdruck-Messumformer 40x60x40 mm | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 663892 | 16.05 | 0 | ja | A1 | 0% | 16.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagewinkel-set-differenzdruck-messumformer-40x60x40-mm |  | 90269000 | Set im Polybeutel, bestehend aus: - 1x Haltewinkel DPL (653923) - 1x Befestigungsset Dübel und Schrauben (660945) - 2x Schraube M4x6 DIN 7985 Linsenkopf (300315)
3481 | Montagewinkel-Set TFR / MWF+ | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 679466 | 15.3 | 0 |  | A1 | 0% | 15.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagewinkel-set-tfr-mwfplus |  | 90259000 | Set im Polybeutel 150x100 mm bestehend aus: - 6x Montagewinkel PAF - 6x Kabelbinder 98x2,5 - 6x Schraube M3,9x16 DIN 7981 - 1x Durchführungstülle DA20/80/20 D/I=2 mm - 1x Durchführungstülle DA20/80/10 D/I=2 mm
3437 | Montagewinkel mit Klemmverschraubung Kabel für Kanalfühler Ø=6 mm | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 670593 | 22 | 0 | ja | A1 | 0% | 22 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagewinkel-mit-klemmverschraubung-kabel-fuer-kanalfuehler-o-6-mm |  | 90259000
13685 | Montagewinkel für DLF02/DPL02 | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 841375 | 28.05 | 0 |  | A1 | 0% | 28.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagewinkel-fuer-dlf02-dpl02 |  | 90269000
8338 | Magnetische Antennenhalterung L-Form, 180x180 mm | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 255097 | 26 | 0 |  | A1 | 0% | 26 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/magnetische-antennenhalterung-l-form-180x180-mm |  | 90329000
3386 | Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 660945 | 1.65 | 0 |  | A1 | 0% | 1.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/befestigungsset-duebel-und-schrauben-je-2x |  | 90329000
3486 | Klemmverschraubung KL4VA für Ø=4 mm mit Schneidring, Edelstahl | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 103206 | 23.15 | 0 |  | A1 | 0% | 23.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/klemmverschraubung-kl4va-fuer-o-4-mm-mit-schneidring-edelstahl |  | 90259000 | Material: V2A (1.4305), G1/4", SW17, PN16 Ø=4,1 ±0,02 mm
3487 | Klemmverschraubung KL6VA für Ø=6 mm mit Schneidring, Edelstahl | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 103213 | 23.15 | 0 |  | A1 | 0% | 23.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/klemmverschraubung-kl6va-fuer-o-6-mm-mit-schneidring-edelstahl |  | 90259000 | Material: V2A (1.4305), G1/4", SW17, PN16 Ø=6,1 ±0,02 mm
8812 | Verschraubungsset Ø=6 mm Edelstahl (VPE 2 St.) | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 373388 | 112.1 | 0 | ja | A1 | 0% | 112.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/verschraubungsset-o-6-mm-edelstahl-vpe-2-st |  | 90262020
8814 | Verschraubungsset Ø=8 mm Edelstahl (VPE 2 St.) | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 373395 | 128.6 | 0 | ja | A1 | 0% | 128.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/verschraubungsset-o-8-mm-edelstahl-vpe-2-st |  | 90262020
8813 | Verschraubungsset Ø=6 mm Messing (VPE 2 St.) | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 373401 | 24.8 | 0 | ja | A1 | 0% | 24.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/verschraubungsset-o-6-mm-messing-vpe-2-st |  | 90262020
8815 | Verschraubungsset Ø=8 mm Messing (VPE 2 St.) | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 373418 | 40.25 | 0 | ja | A1 | 0% | 40.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/verschraubungsset-o-8-mm-messing-vpe-2-st |  | 90262020
3488 | Spannschelle für Rohrdurchmesser bis 110 mm mit Wärmeleitpaste | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 658911 | 4.9 | 0 | ja | A1 | 0% | 4.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/spannschelle-fuer-rohrdurchmesser-bis-110-mm-mit-waermeleitpaste |  | 90329000 | Set bestehend aus: - Spannschelle (9 mm breit) mit klappbarem Gehäuse bis Rohrdurchmesser 110 mm, W2 Chromstahl 1.4016 - 1 Spritze Wärmeleitpaste
3490 | Spannschelle für Rohrdurchmesser bis 250 mm mit Wärmeleitpaste | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 648103 | 7.7 | 0 | ja | A1 | 0% | 7.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/spannschelle-fuer-rohrdurchmesser-bis-250-mm-mit-waermeleitpaste |  | 90329000 | Set bestehend aus: - Spannschelle (9 mm breit) mit klappbarem Gehäuse bis Rohrdurchmesser 250 mm, W2 Chromstahl 1.4016 - 1 Spritze Wärmeleitpaste
3491 | PA-Spannband (max. 85 °C) für Rohrdurchmesser bis 100 mm mit Wärmeleitpaste | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 668071 | 4.9 | 0 | ja | A1 | 0% | 4.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/pa-spannband-max-85-c-fuer-rohrdurchmesser-bis-100-mm-mit-waermeleitpaste |  | 90329000 | Set bestehend aus: - 1x Spannband, PA6.6, UV-beständig, ..+85 °C - 1x Spritze Wärmeleitpaste
9273 | C-Clip-Klebepads (5 Stück) – Montagezubehör für LS02+ flex | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 778596 | 15.3 | 0 |  | A1 | 0% | 15.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/c-clip-klebepads-5-stueck-montagezubehoer-fuer-ls02plus-flex |  | 90329000
3436 | Spritze Wärmeleitpaste | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 102308 | 2.65 | 0 | ja | A1 | 0% | 2.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/spritze-waermeleitpaste |  | 90259000
13538 | Verstärkte Montageplatte SAB07 | Zubehör | Befestigung und Verschraubung | Zubehör | Montagezubehör | 2000144 | 12 | 0 |  | W2 | 0% | 12 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/verstaerkte-montageplatte-sab07 |  | 90329000
3382 | Montageclip USE-S-Gehäuse reinweiss | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 667739 | 8.45 | 0 |  | A1 | 0% | 8.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageclip-use-s-gehaeuse-reinweiss |  | 90259000
3383 | Montagesockel USE-S-Gehäuse reinweiss | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 667722 | 9.95 | 0 |  | A1 | 0% | 9.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagesockel-use-s-gehaeuse-reinweiss |  | 90259000
3384 | Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiss | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 668354 | 14.25 | 0 | ja | A1 | 0% | 14.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagesockel-use-m-gehaeuse-reinweiss |  | 90259000
3385 | Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiss | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 668361 | 19.9 | 0 | ja | A1 | 0% | 19.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montagesockel-use-l-gehaeuse-reinweiss |  | 90259000
3433 | Montage-Set AKF10+ für USE-S-Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 748551 | 12.35 | 0 |  | A1 | 0% | 12.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montage-set-akf10plus-fuer-use-s-gehaeuse |  | 90259000 | Set im Polybeutel bestehend aus: - 1x Montageclip (667739) - 1x Klappdeckelschraube (634571) - 1x selbsklebende Dichtung für Montageclip (634618) - 2x Bohrschraube-Senkkopf für Montageclip (638494) - 1x Schraubenabdeckung (687133)
3479 | Montage-Set Universal für USE-Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 698511 | 15.9 | 0 |  | A1 | 0% | 15.9 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montage-set-universal-fuer-use-gehaeuse |  | 90259000 | Set im Polybeutel bestehend aus: - 1x Deckelschraube (634571) - 2x Bohrschraube (666688) - 2x Dübel 6x36 (666633) - 2x SPAX-Schraube 3,5x45 (666572) - 1x Schraubenabdeckung (687133)
9810 | Kabeleinführung M20 USE weiss, Dichteinsatz Flextherm Ø=4,5..9 mm (VPE 4 Stück) | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 851077 | 18.25 | 0 |  | A1 | 0% | 18.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kabeleinfuehrung-m20-use-weiss-dichteinsatz-flextherm-o-4-5-9-mm-vpe-4-stueck |  | 90329000 | 4x Kabeleinführung M20 im Polybeutel 70x100 mm
9813 | Kabeleinführung M25 USE weiss, Dichteinsatz 4x Ø=7 mm (VPE 4 Stück) | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 641364 | 18.25 | 0 | ja | A1 | 0% | 18.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/kabeleinfuehrung-m25-use-weiss-dichteinsatz-4x-o-7-mm-vpe-4-stueck |  | 90329000 | 4x Kabeleinführung M25 im Polybeutel 70x100 mm
9811 | Dichteinsatz M20 USE weiss, Flextherm Ø=4,5..9 mm (VPE 10 Stück) | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 752206 | 18.25 | 0 |  | A1 | 0% | 18.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dichteinsatz-m20-use-weiss-flextherm-o-4-5-9-mm-vpe-10-stueck |  | 90329000 | 10x Dichteinsatz M20 im Polybeutel 70x100 mm
9812 | Dichteinsatz M20 USE weiss, 2x Ø=7 mm (VPE 10 Stück) | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 641333 | 18.25 | 0 | ja | A1 | 0% | 18.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dichteinsatz-m20-use-weiss-2x-o-7-mm-vpe-10-stueck |  | 90329000 | 10x Dichteinsatz M20 im Polybeutel 70x100 mm
10680 | Dichteinsatz M25 USE weiss, 2x Ø=9 mm (VPE 10 Stück) | Zubehör | Montagezubehör USE | Zubehör | Montagezubehör | 797573 | 18.25 | 0 |  | A1 | 0% | 18.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/dichteinsatz-m25-use-weiss-2x-o-9-mm-vpe-10-stueck |  | 90329000 | 10x Dichteinsatz M25 im Polybeutel 70x100 mm
3462 | MS-Tauchhülse 50 mm Typ THMSDS50 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 610995 | 14.7 | 0 |  | A2 | 0% | 14.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-50-mm-typ-thmsds50 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 50 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 36 mm
3463 | MS-Tauchhülse 100 mm Typ THMSDS100 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611008 | 16.65 | 0 |  | A2 | 0% | 16.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-100-mm-typ-thmsds100 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 100 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 86 mm
3472 | MS-Tauchhülse 150 mm Typ THMSDS150 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611015 | 17.5 | 0 |  | A2 | 0% | 17.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-150-mm-typ-thmsds150 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 150 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 136 mm
3473 | MS-Tauchhülse 200 mm Typ THMSDS200 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611022 | 18.25 | 0 |  | A2 | 0% | 18.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-200-mm-typ-thmsds200 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 200 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 186 mm
3474 | MS-Tauchhülse 250 mm Typ THMSDS250 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611985 | 20.95 | 0 |  | A2 | 0% | 20.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-250-mm-typ-thmsds250 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 250 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 236 mm
3475 | MS-Tauchhülse 300 mm Typ THMSDS300 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611039 | 21.7 | 0 |  | A2 | 0% | 21.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-300-mm-typ-thmsds300 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 300 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 286 mm
3476 | MS-Tauchhülse 450 mm Typ THMSDS450 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611046 | 22.15 | 0 |  | A2 | 0% | 22.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ms-tauchhuelse-450-mm-typ-thmsds450 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+130 °C, Einsatzbereich Druck: max. 16 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Messing, Länge 450 mm, SW22, R1/2", Einbaulänge: 436 mm
3452 | VA-Tauchhülse 50 mm Typ THVADS50 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611152 | 34.3 | 0 |  | A2 | 0% | 34.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-50-mm-typ-thvads50 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 50 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 36 mm
3453 | VA-Tauchhülse 100 mm Typ THVADS100 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611817 | 37.55 | 0 |  | A2 | 0% | 37.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-100-mm-typ-thvads100 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 100 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 86 mm
3454 | VA-Tauchhülse 150 mm Typ THVADS150 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611824 | 40.7 | 0 |  | A2 | 0% | 40.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-150-mm-typ-thvads150 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 150 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 136 mm
3455 | VA-Tauchhülse 200 mm Typ THVADS200 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611848 | 42.6 | 0 |  | A2 | 0% | 42.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-200-mm-typ-thvads200 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 200 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 186 mm
3456 | VA-Tauchhülse 250 mm Typ THVADS250 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611862 | 52.85 | 0 |  | A2 | 0% | 52.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-250-mm-typ-thvads250 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 250 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 236 mm
3457 | VA-Tauchhülse 300 mm Typ THVADS300 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611879 | 55.4 | 0 |  | A2 | 0% | 55.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-300-mm-typ-thvads300 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 300 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 286 mm
3458 | VA-Tauchhülse 450 mm Typ THVADS450 | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 611893 | 57.3 | 0 |  | A2 | 0% | 57.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-450-mm-typ-thvads450 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=9 mm, Edelstahl V4A (1.4571), Länge 450 mm, SW27, G1/2", Einbaulänge: 436 mm
3477 | Druckschraube mit Dichtung PTFE (silikonfrei) für Tauchhülse THVADS | Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 666473 | 32.95 | 0 |  | A2 | 0% | 32.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/druckschraube-mit-dichtung-ptfe-silikonfrei-fuer-tauchhuelse-thvads |  | 90259000
7381 | VA-Tauchhülse 100 mm Typ THVA100 (KFK03) | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 584180 | 53.75 | 0 |  | A2 | 0% | 53.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-100-mm-typ-thva100-kfk03 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=10 mm, Edelstahl V4A (1.4404), Länge 108 mm, SW24, G1/2", Einbaulänge: 100 mm
7386 | VA-Tauchhülse 150 mm Typ THVA150 (KFK03) | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 584197 | 56.45 | 0 |  | A2 | 0% | 56.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-150-mm-typ-thva150-kfk03 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=10 mm, Edelstahl V4A (1.4404), Länge 158 mm, SW24, G1/2", Einbaulänge: 150 mm
7387 | VA-Tauchhülse 200 mm Typ THVA200 (KFK03) | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 584203 | 59.4 | 0 |  | A2 | 0% | 59.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-200-mm-typ-thva200-kfk03 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=10 mm, Edelstahl V4A (1.4404), Länge 208 mm, SW24, G1/2", Einbaulänge: 200 mm
7388 | VA-Tauchhülse 250 mm Typ THVA250 (KFK03) | Tauchhülse, Zubehör | Tauchhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 594738 | 62.5 | 0 |  | A2 | 0% | 62.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/va-tauchhuelse-250-mm-typ-thva250-kfk03 |  | 90259000 | Temperatureinsatzbereich: 0..+200 °C, Einsatzbereich Druck: max. 40 bar Medienberührendes Material: Ø=10 mm, Edelstahl V4A (1.4404), Länge 258 mm, SW24, G1/2", Einbaulänge: 250 mm
3552 | Einschweisshülse St52-3 Typ ESH110 | Zubehör | Einschweißhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 103459 | 89.25 | 0 |  | A1 | 0% | 89.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/einschweisshuelse-st52-3-typ-esh110 |  | 90259000
3553 | Einschweisshülse St52-3 Typ ESH160 | Zubehör | Einschweißhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 103466 | 102.15 | 0 |  | A1 | 0% | 102.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/einschweisshuelse-st52-3-typ-esh160 |  | 90259000
3554 | Einschweisshülse St52-3 Typ ESH210 | Zubehör | Einschweißhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 103473 | 114.95 | 0 |  | A1 | 0% | 114.95 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/einschweisshuelse-st52-3-typ-esh210 |  | 90259000
3555 | Einschweisshülse St52-3 Typ ESH260 | Zubehör | Einschweißhülsen | Zubehör | Montagezubehör | 173247 | 126.25 | 0 |  | A1 | 0% | 126.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/einschweisshuelse-st52-3-typ-esh260 |  | 90259000
3482 | Montageflansch MF6 flexibel (geeignet für Ø=4 / 6 / 7 mm) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 399098 | 11.6 | 0 | ja | A2 | 0% | 11.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf6-flexibel-geeignet-fuer-o-4-6-7-mm |  | 90329000 | für Fühlerhülse Ø=7 mm, mit Adaptern für Ø=4 oder Ø=6 mm, TPO, schwarz, oval zur Montage auf flacher oder runder Oberfläche
3434 | Montageflansch MF6DS flexibel (geeignet für Ø=6 mm) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 669016 | 11.6 | 0 | ja | A2 | 0% | 11.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf6ds-flexibel-geeignet-fuer-o-6-mm |  | 90329000 | für Fühlerhülse Ø=6 mm, TPO, schwarz, oval zur Montage auf flacher oder runder Oberfläche inkl. Druckschraube und Dichtring
8259 | Montageflansch MF19 | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 527705 | 21.4 | 0 | ja | A1 | 0% | 21.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf19 |  | 90329000 | Montageflansch für Feuchte- und Luftqualitätsfühler
3379 | Montageflansch MF20 | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 612562 | 21.4 | 0 | ja | A1 | 0% | 21.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf20 |  | 90329000 | Montageflansch für Feuchte- und Luftqualitätsfühler
8656 | Montageflansch MF2 (geeignet für TFR) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 435642 | 11.6 | 0 | ja | A1 | 0% | 11.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf2-geeignet-fuer-tfr |  | 90251900 | Material: TPO, oval, Farbe schwarz für Fühlerhülse Ø=2 mm
3483 | Montageflansch MF4 Messing (geeignet für Ø=4 mm) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 102438 | 9.35 | 0 |  | A1 | 0% | 9.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf4-messing-geeignet-fuer-o-4-mm |  | 90329000 | Material: Messing, blau verzinkt Ø=25 mm, für Fühlerhülse Ø=4 mm
3435 | Montageflansch MF6 Messing (geeignet für Ø=6 mm) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 3407 | 11.6 | 0 |  | A1 | 0% | 11.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf6-messing-geeignet-fuer-o-6-mm |  | 90329000 | Material: Messing, blau verzinkt Ø=35 mm, für Fühlerhülse Ø=6 mm
3480 | Montageflansch MF7 Messing (geeignet für MWF+ und Ø=7 mm) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 102360 | 11.6 | 0 |  | A1 | 0% | 11.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf7-messing-geeignet-fuer-mwfplus-und-o-7-mm |  | 90329000 | Material: Messing, blau verzinkt Ø=35 mm, für Fühlerhülse Ø=7 mm
7366 | Montageflansch MF8 Edelstahl (geeignet für Ø=8 mm) | Zubehör | Montageflansche | Zubehör | Montagezubehör | 103305 | 41 | 0 |  | A1 | 0% | 41 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/montageflansch-mf8-edelstahl-geeignet-fuer-o-8-mm |  | 90259000 | Material: VA 1.4305, Klemmverschraubung mit Teflonklemmring, SW14 Ø=40 mm, für Fühlerhülse Ø=8 mm
4773 | Metallkanalstutzen MKS40 (Ø=4 mm, L=40 mm) | Zubehör | Verbindungen | Zubehör | Montagezubehör | 265138 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/metallkanalstutzen-mks40-o-4-mm-l-40-mm |  | 90269000
4778 | Metallkanalstutzen MKS100 (Ø=5 mm, L=100 mm) | Zubehör | Verbindungen | Zubehör | Montagezubehör | 302531 | 8.75 | 0 |  | A1 | 0% | 8.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/metallkanalstutzen-mks100-o-5-mm-l-100-mm |  | 90269000
4771 | T-Schlauchverbinder für Druckschläuche Ø=4 mm (VPE 10 Stück) | Zubehör | Verbindungen | Zubehör | Montagezubehör | 668323 | 54.35 | 0 |  | A1 | 0% | 54.35 |  |  |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/t-schlauchverbinder-fuer-druckschlaeuche-o-4-mm-vpe-10-stueck |  | 90269000
13688 | 3-Ventil Baugruppe für DPL02 Absperr- und Druckausgleichsventile | Zubehör | Verbindungen | Zubehör | Montagezubehör | 841368 | 287.5 | 0 |  | A1 | 0% | 287.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/3-ventil-baugruppe-fuer-dpl02-absperr-und-druckausgleichsventile |  | 90269000
13786 | Anschlussleitung HS 2 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 809047 | 26 | 0 |  | A1 | 0% | 26 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/anschlussleitung-hs-2-m |  | 90262020
13672 | Anschlussleitung HS 5 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 668309 | 31.8 | 0 |  | A1 | 0% | 31.8 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/anschlussleitung-hs-5-m |  | 90269000
13673 | Anschlussleitung HS 10 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 840590 | 43.05 | 0 |  | A1 | 0% | 43.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/anschlussleitung-hs-10-m |  | 90269000
13668 | Anschlussleitung M12 2 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 840606 | 29.55 | 0 |  | A1 | 0% | 29.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/anschlussleitung-m12-2-m |  | 90269000
13669 | Anschlussleitung M12 5 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 840613 | 40.7 | 0 |  | A1 | 0% | 40.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/anschlussleitung-m12-5-m |  | 90269000
13670 | Anschlussleitung M12 10 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 840620 | 59.25 | 0 |  | A1 | 0% | 59.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/anschlussleitung-m12-10-m |  | 90269000
3502 | Sensorleitung 1,5 m mit RJ45-Anschluss | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 628785 | 10.25 | 0 |  | A1 | 0% | 10.25 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sensorleitung-1-5-m-mit-rj45-anschluss |  | 90329000
3506 | Sensorleitung 3 m mit RJ45-Anschluss | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 708852 | 13.05 | 0 |  | A1 | 0% | 13.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sensorleitung-3-m-mit-rj45-anschluss |  | 90329000
10519 | Sensorleitung 5 m mit RJ45-Anschluss | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 794886 | 18.85 | 0 |  | A1 | 0% | 18.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sensorleitung-5-m-mit-rj45-anschluss |  | 90329000
3507 | Sensorleitung 7,5 m mit RJ45-Anschluss | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 708869 | 24.2 | 0 |  | A1 | 0% | 24.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sensorleitung-7-5-m-mit-rj45-anschluss |  | 90329000
8333 | Antennenverlängerung 10 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 257206 | 100.55 | 0 |  | A1 | 0% | 100.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/antennenverlaengerung-10-m |  | 90329000
8336 | Antennenverlängerung 20 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 257213 | 122.35 | 0 |  | A1 | 0% | 122.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/antennenverlaengerung-20-m |  | 90329000
8293 | USB-Verlängerung 3 m | Zubehör | Leitungen und Kabel | Zubehör | Montagezubehör | 574044 | 24.2 | 0 |  | net | 0% | 24.2 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/usb-verlaengerung-3-m |  | 85176200
3424 | Aufputzrahmen JOY weiss | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 760201 | 43.5 | 0 | ja | A1 | 0% | 43.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/aufputzrahmen-joy-weiss |  | 90329000
3425 | Aufputzrahmen JOY schwarz | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 760195 | 43.5 | 0 |  | A1 | 0% | 43.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/aufputzrahmen-joy-schwarz |  | 90329000
3426 | Zierrahmen JOY weiss | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 681452 | 22 | 0 |  | A1 | 0% | 22 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/zierrahmen-joy-weiss |  | 90329000
3428 | Zierrahmen JOY schwarz | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 740951 | 22 | 0 |  | A1 | 0% | 22 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/zierrahmen-joy-schwarz |  | 90329000
3414 | Aufputzrahmen NOVOS 3 / WRF04 reinweiss | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 795050 | 22.7 | 0 | ja | A1 | 0% | 22.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/aufputzrahmen-novos-3-wrf04-reinweiss |  | 85389099
10383 | Aufputzrahmen NOVOS 3 / WRF04 schwarz | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 795074 | 82.1 | 0 |  | A1 | 0% | 82.1 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/aufputzrahmen-novos-3-wrf04-schwarz |  | 85389099
13875 | Aufputzrahmen thevios 5 / thevios Hub weiss | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 826402 | 43.5 | 0 |  | A1 | 0% | 43.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/aufputzrahmen-thevios-5-thevios-hub-weiss |  | 90329000
13876 | Aufputzrahmen thevios 3 / thevios Sat weiss | Zubehör | Rahmen und Gehäuse | Zubehör | Montagezubehör | 837279 | 35.35 | 0 |  | A1 | 0% | 35.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/aufputzrahmen-thevios-3-thevios-sat-weiss |  | 90329000
8547 | Ventiladapter SAB für Giacomini Z810 (22,6 mm) | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 634724 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-giacomini-z810-22-6-mm |  | 85176200
8548 | Ventiladapter SAB für Oventrop Z809 (M30x1,0) | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 611978 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-oventrop-z809-m30x1-0 |  | 85176200
8549 | Ventiladapter SAB für Herz Z807 (M28 X 1,5 mm) | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 595070 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-herz-z807-m28-x-1-5-mm |  | 85176200
12243 | Ventiladapter SAB05/07 für Herz (M28 X 1,5 mm) | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 836302 | 13.65 | 0 |  | A1 | 0% | 13.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab05-07-fuer-herz-m28-x-1-5-mm |  | 85177900
12238 | Ventiladapter SAB05/07 für Danfoss RA-02 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 836333 | 13.65 | 0 |  | A1 | 0% | 13.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab05-07-fuer-danfoss-ra-02 |  | 85177900
12242 | Ventiladapter SAB05/07 für Danfoss RAV-02 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 836326 | 13.65 | 0 |  | A1 | 0% | 13.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab05-07-fuer-danfoss-rav-02 |  | 85177900
12241 | Ventiladapter SAB05/07 für Danfoss RAVL-02 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 836319 | 13.65 | 0 |  | A1 | 0% | 13.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab05-07-fuer-danfoss-ravl-02 |  | 85177900
8550 | Ventiladapter SAB für Danfoss RA2000 Z802 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 589093 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-danfoss-ra2000-z802 |  | 85176200
8551 | Ventiladapter SAB für Danfoss RAV Z803 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 589109 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-danfoss-rav-z803-8551 |  | 85176200
8552 | Ventiladapter SAB für Danfoss RAV-L Z804 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 589116 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-danfoss-rav-l-z804 |  | 85176200
8553 | Ventiladapter SAB für Danfoss Z800 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 589079 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-danfoss-z800 |  | 85176200
8554 | Ventiladapter SAB für Danfoss Z801 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 589086 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-danfoss-z801 |  | 85176200
8555 | Ventiladapter SAB für Vaillant Z805 | Zubehör | Ventiladapter | Zubehör | Montagezubehör | 615181 | 43.35 | 0 |  | A1 | 0% | 43.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ventiladapter-sab-fuer-vaillant-z805 |  | 85176200
11354 | Ballwurfschutz BS150, transparent | Zubehör | Gehäuse- und Diebstahlschutz | Zubehör | Schutz und Sicherheit | 730075 | 40.85 | 0 |  | A1 | 0% | 40.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ballwurfschutz-bs150-transparent |  | 90258040 | NOVOS 3, USE
3478 | Wetterschutz für FTK+, WSA (Ersatz) | Zubehör | Gehäuse- und Diebstahlschutz | Zubehör | Schutz und Sicherheit | 625241 | 122.05 | 0 |  | A1 | 0% | 122.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/wetterschutz-fuer-ftkplus-wsa-ersatz |  | 90258040 | 6-Rippen Design, reinweiss, geeignet für Wand- oder Mastmontage (Ø=25..50 mm)
8545 | Demontage-Sicherung SAB | Zubehör | Gehäuse- und Diebstahlschutz | Zubehör | Schutz und Sicherheit | 706148 | 18.85 | 0 | ja | A1 | 0% | 18.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/demontage-sicherung-sab |  | 85065010
13503 | Vandalismuschutz SAB07 | Zubehör | Gehäuse- und Diebstahlschutz | Zubehör | Schutz und Sicherheit | 836104 | 19.6 | 0 | ja | W2 | 0% | 19.6 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/vandalismuschutz-sab07 |  | 85177900
11782 | Schutzgehäuse TAP+ | Zubehör | Gehäuse- und Diebstahlschutz | Zubehör | Schutz und Sicherheit | 782739 | 59.4 | 0 |  | A1 | 0% | 59.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/schutzgehaeuse-tapplus |  | 90269000
3430 | Ersatzfilter Edelstahl, Drahtgeflecht FTK+ / FTA54+ / FTP+ | Zubehör | Filter / Ersatzfilter | Zubehör | Schutz und Sicherheit | 231169 | 17.65 | 0 |  | A1 | 0% | 17.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ersatzfilter-edelstahl-drahtgeflecht-ftkplus-fta54plus-ftpplus |  | 90329000 | Material: Edelstahl 1.4401 /X5CrNiMo17-12-2, rostfrei (auch Schweissnaht) Maschenweite: 80 μm, Zylinderlänge: 24 mm +0,5, Øinnen=15,2 ±0,2 mm, Øaußen=16,4 ±0,2 mm Oben und unten offen, Längsnahtausführung: überlappt, rollbahngeschweisst
3418 | PSU-UP24 – Unterputz-Netzteil 24 V | Zubehör | Netzteile | Zubehör | Energieversorgung | 645737 | 75.15 | 0 |  | A1 | 0% | 75.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/psu-up24-unterputz-netzteil-24-v |  | 85043129 | 195..265 V ~ -> 24 V =, 0,5 A, 12 W
3419 | PSU-HS24 – Netzteil 24 V für Hutschienenmontage | Zubehör | Netzteile | Zubehör | Energieversorgung | 764742 | 192.75 | 0 |  | A1 | 0% | 192.75 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/psu-hs24-netzteil-24-v-fuer-hutschienenmontage |  | 85043129 | 195..265 V ~ -> 24 V =, 0,5 A, 12 W
11683 | Batterie AA 1,5 V Lithium L91 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 819640 | 12.05 | 0 |  | A1 | 0% | 12.05 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/batterie-aa-1-5-v-lithium-l91 |  | 85065010
13797 | Batterie AAA 1,5 V Lithium L92 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 2000202 | 12.35 | 0 |  | A1 | 0% | 12.35 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/batterie-aaa-1-5-v-lithium-l92 |  | 85065010
8287 | Batterie 1/2AA 3,6V Lithium LS14250 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 315098 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/batterie-1-2aa-3-6v-lithium-ls14250 |  | 85065010
8299 | Batterie AA 3,6 V Lithium ER14505 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 759182 | 12.45 | 0 |  | A1 | 0% | 12.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/batterie-aa-3-6-v-lithium-er14505 |  | 85065010
11586 | Batterie AA 1,5 V Alkaline VARTA 4906 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 459099 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/batterie-aa-1-5-v-alkaline-varta-4906 |  | 85065010
9203 | Batterie AAA 1,5 V Alkaline VARTA 4003 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 739351 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/batterie-aaa-1-5-v-alkaline-varta-4003 |  | 85065010
8286 | Knopfzelle CR1225 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 727310 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/knopfzelle-cr1225 |  | 85065010
8284 | Knopfzelle CR1632 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 597814 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/knopfzelle-cr1632 |  | 85065010
8285 | Knopfzelle CR2032 | Zubehör | Batterien | Zubehör | Energieversorgung | 347013 | 7.45 | 0 |  | A1 | 0% | 7.45 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/knopfzelle-cr2032 |  | 85065010
8292 | EnOcean-fähiger USB-Transceiver für airConfig/airScan (inkl. airScan Lizenz) | Zubehör | Hardware | Zubehör | Konfiguration | 566704 | 169.15 | 0 | ja | net | 0% | 169.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/enocean-faehiger-usb-transceiver-fuer-airconfig-airscan-inkl-airscan-lizenz |  | 85176200
3420 | BLE-Dongle Micro-USB für Geräte USE-M / USE-L / NOVOS / thanos EVO | Zubehör | Hardware | Zubehör | Konfiguration | 668262 | 47.65 | 0 | ja | net | 0% | 47.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ble-dongle-micro-usb-fuer-geraete-use-m-use-l-novos-thanos-evo |  | 90329000 | Kommunikation zwischen Thermokon USEapp/NOVOSapp und Geräten USE-M / USE-L / NOVOS / thanos EVO zur optionalen Parametrierung
3421 | USB-Interface für Geräte USE-M / USE-L / NOVOS / thanos EVO / SR06 LCD | Zubehör | Hardware | Zubehör | Konfiguration | 597838 | 58.65 | 0 | ja | A1 | 0% | 58.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/usb-interface-fuer-geraete-use-m-use-l-novos-thanos-evo-sr06-lcd |  | 85176200 | Kommunikation zwischen Thermokon uConfig und Geräten USE-M / USE-L / NOVOS zur optionalen Parametrierung und zwischen Software SR06 LCD und Gerät zur Parametrierung und zum Laden
11501 | USB-Interface RS485 (Modbus RTU Logger Software + Lizenz) | Zubehör | Hardware | Zubehör | Konfiguration | 809917 | 181 | 0 |  | net | 0% | 181 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/usb-interface-rs485-modbus-rtu-logger-software-plus-lizenz |  | 90329000 | Schnittstelle zwischen RS485 und Computer
3423 | USB-Interface RS485 (inkl. Treiber CD) | Zubehör | Hardware | Zubehör | Konfiguration | 668293 | 94.3 | 0 |  | net | 0% | 94.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/usb-interface-rs485-inkl-treiber-cd |  | 85176200 | Schnittstelle zwischen RS485 und Computer
11395 | USB-Interface KNX | Zubehör | Hardware | Zubehör | Konfiguration | 806190 | 288.4 | 0 |  | A1 | 0% | 288.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/usb-interface-knx |  | 90329000 | USB-Interface für KNX TP. Unterstützung KNX Long Frames. Schnittstelle kompatibel zur ETS® ab Version 3. Mehrfarbige LEDs für die Anzeige von Busstatus, Telegrammverkehr und Kommunikationsfehlern. USB Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt. Gehäuse: USB Stick (60 x 19 x 13 mm) Schutzart: IP20 Anschlüsse: Klemme für KNX Bus (Steckbare Schraubklemme), USB-Stecker Typ A
3422 | microSD-Karte 2 GB | Zubehör | Speichermedien | Zubehör | Konfiguration | 500098 | 20.5 | 0 |  | A1 | 0% | 20.5 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/microsd-karte-2-gb |  | 90259000
13323 | thevios Sat Occ Lum Grid | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung, Strahlungstemperatur | thevios Sat | Zubehör | Sonstiges | 850869 | 164.85 | 0 |  | L1 | 0% | 164.85 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-sat-occ-lum-grid |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: theGRID Bus (RS485 Slave) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Gehäuse: thevios 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13324 | thevios Sat Occ Lum Temp_rH Grid | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung, Strahlungstemperatur | thevios Sat | Zubehör | Sonstiges | 850876 | 228.7 | 0 |  | L1 | 0% | 228.7 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-sat-occ-lum-temp-rh-grid |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: theGRID Bus (RS485 Slave) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Gehäuse: thevios 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
13325 | thevios Sat Occ Lum Temp_rH IR Grid | Deckensensor Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung, Strahlungstemperatur | thevios Sat | Zubehör | Sonstiges | 850880 | 293.3 | 0 |  | L1 | 0% | 293.3 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/thevios-sat-occ-lum-temp-rh-ir-grid |  | 90275000 | Einsatzzweck: Messwerterfassung Netzwerktechnologie: theGRID Bus (RS485 Slave) Temperatureinsatzbereich: 0..50 °C, Genauigkeit Temperatur: ±0,5 K (typ. bei 21 °C) Messbereich Feuchte: 0..100% rH ohne Betauung, Genauigkeit Feuchte: ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) Spannungsversorgung: 24 V = (±10%) SELV Gehäuse: thevios 3, PC V0, Farbe: reinweiss, Schutzart: IP30 Montage: Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse
8725 | UD-A – Universal Display für 4..20 mA | Zubehör | Displays | Zubehör | Sonstiges | 718189 | 151.15 | 0 |  | A1 | 0% | 151.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ud-a-universal-display-fuer-4-20-ma |  | 90269000
8730 | UD-V – Universal Display für 0..10 V | Zubehör | Displays | Zubehör | Sonstiges | 775113 | 151.15 | 0 |  | A1 | 0% | 151.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/ud-v-universal-display-fuer-0-10-v |  | 90269000
626 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (DIN EN 10204) Temperatur – 2 Messwerte | Zubehör Temperatur, relative Feuchte, Druck | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 | Zubehör | Sonstiges | 119030 |  | 0 |  | net | 0% |  |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/abnahmepruefzeugnis-3-1-din-en-10204-temperatur-2-messwerte |  | 90259000
627 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (DIN EN 10204) Feuchte – 2 Messwerte | Zubehör Temperatur, relative Feuchte, Druck | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 | Zubehör | Sonstiges | 665407 |  | 0 |  | net | 0% |  |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/abnahmepruefzeugnis-3-1-din-en-10204-feuchte-2-messwerte |  | 90259000
10791 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (DIN EN 10204) Druck – 2 Messwerte | Zubehör Temperatur, relative Feuchte, Druck | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 | Zubehör | Sonstiges | 696647 |  | 0 |  | net | 0% |  |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/abnahmepruefzeugnis-3-1-din-en-10204-druck-2-messwerte |  | 90269000
628 | Zusätzlicher Messwert | Zubehör Temperatur, relative Feuchte, Druck | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 | Zubehör | Sonstiges | – |  | 0 |  | net | 0% |  |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/zusaetzlicher-messwert
599 | Sonderbedruckung – Abnahme 20..49 Stück (pro Stück je Farbe) | Zubehör | Sonderbedruckung | Zubehör | Sonstiges | – | 48.55 | 0 |  | net | 0% | 48.55 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sonderbedruckung-abnahme-20-49-stueck-pro-stueck-je-farbe
600 | Sonderbedruckung – Abnahme 50..99 Stück (pro Stück je Farbe) | Zubehör | Sonderbedruckung | Zubehör | Sonstiges | – | 36.4 | 0 |  | net | 0% | 36.4 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sonderbedruckung-abnahme-50-99-stueck-pro-stueck-je-farbe
601 | Sonderbedruckung Werkzeug-/Rüstkosten (einmalig für Einfarb-Druck) | Zubehör | Sonderbedruckung | Zubehör | Sonstiges | 115049 | 328.65 | 0 |  | net | 0% | 328.65 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sonderbedruckung-werkzeug-ruestkosten-einmalig-fuer-einfarb-druck |  | 90329000
603 | Sonderlackierung – Preise auf Anfrage | Zubehör | Sonderlackierung | Zubehör | Sonstiges | – |  | 0 |  | net | 0% |  |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sonderlackierung-preise-auf-anfrage
604 | Sonderlackierung Rüstkosten (einmalig je Farbe) | Zubehör | Sonderlackierung | Zubehör | Sonstiges | 114998 | 579.15 | 0 |  | net | 0% | 579.15 |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/sonderlackierung-ruestkosten-einmalig-je-farbe |  | 90329000
9398 | Gravur/Laserung – Preise auf Anfrage | Zubehör | Sondergravur/Sonderlaserung | Zubehör | Sonstiges | – |  | 0 |  | net | 0% |  |  | Artikel online anzeigen |  | https://www.thermokon.de/direct/de-ch/products/gravur-laserung-preise-auf-anfrage
Note on B2: Preise für Rahmen gelten NUR in Verbindung mit einem Unterputzgerät
Note on I2: Optionspreise mit Rabattgruppe AS1
ohne Rahmen
Rahmen Kunststoff Standard
Rahmen Kunststoff Sonder
Rahmen Glas/Metall

## Rabattwerte_eintragen
Hier können die eigenen Rabatte zur Berechnung des Nettopreises eingetragen werden:
| Rabatt für alle Gruppen von | 0%
Rabattgruppen | Rabattgruppe | Rabatt-Einzeleinstellung für Nettopreise
Q1 | Luftqualität PG1 | 0%
Q2 | Luftqualität PG2 | 0%
A1 | Zubehör PG1 | 0%
A2 | Zubehör PG2 | 0%
E1 | EasySens PG1 | 0%
E2 | EasySens PG2 | 0%
H1 | Feuchte PG1 | 0%
H2 | Feuchte PG2 | 0%
L1 | Hell PG1 | 0%
L2 | Hell PG2 | 0%
P1 | Druck PG1 | 0%
P2 | Druck PG2 | 0%
R1 | RBG PG1 | 0%
R2 | RBG PG2 | 0%
R3 | RBG PG3 | 0%
T1 | Temp PG1 | 0%
T2 | Temp PG2 | 0%
T3 | Temp PG3 | 0%
Y1 | Thyristor PG1 | 0%
W1 | LoRaWAN PG1 | 0%
W2 | LoRaWAN PG2 | 0%

## Änderungen
Originalversion | 2026-03-13 | Rahmenpreise | 1 | 0 | UP-Geräte | WRF07 x | nur ohne EDIZIOdue
|  |  | 2 | 8.9 |  | WRF07 INC | nur ohne EDIZIOdue
|  |  | 3 | 23.45 |  | WRF06 LCD | nur ohne EDIZIOdue
|  |  | 4 | 74.4 |  | SR06 LCD | nur ohne EDIZIOdue und ohne Jung LS 990
[6 empty] | SR07 x | nur ohne EDIZIOdue und ohne Jung LS 990
[6 empty] | WRF07 RC x | nur ohne EDIZIOdue
[6 empty] | WRF06 LCD RC | nur ohne EDIZIOdue und ohne Jung LS 990
[6 empty] | WRF06 aktiv | WRF06 passiv und aktiv TRV3 nur mit Rahmen, Temp_rH, CO2, VOC nur ohne EDIZIOdue und ohne Jung LS 990
[6 empty] | SR07 | nur ohne EDIZIOdue und ohne Jung LS 990
Funkschalter 55x55
Funkschalter EDIZIOdue
Funkschalter BJ 63x63
Funkschalter Jung LS 990
(zugehöriger Rahmen siehe nächste Position)
WRF06 x nur mit Rahmen
WRF06I nur mit Rahmen
5.2